Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES MOBILIŲJŲ KONTEINERIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

  - Konteinerių išoriniai matmenys turi atitikti standarto ISO 668 arba lygiaverčio nurodytus 1CC tipo konteinerio matmenis (ilgis 6058 mm, plotis 2438 mm, aukštis 2800 mm, leistina paklaida ±5 mm). Šis reikalavimas taikomas tik išoriniams konteinerio gabaritams, siekiant užtikrinti jų suderinamumą transportuojant bei jungiant į vientisą sistemą.

  - Konteineris ir visa jam priklausanti įranga turi būti nauja ir nenaudota.

  - Konteinerių išdėstymo schema yra pateikta priede Nr. 1 (blokas A). Blokas A yra vienaukštis, kurį sudaro 30 konteinerių: tualeto 1 konteineris, dušo 1 konteineris, džiovyklos 1 konteineris, 14 biuro konteinerių (sujungti po 2 vnt., sudarant 7 vientisas patalpas), 10 gyvenamųjų konteinerių (sujungti po 2 vnt., sudarant 5 vientisas patalpas), 3 mokomieji konteineriai (sujungti į vieną bendrą patalpą). Sujungtų modulių blokuose vidinės sienos (pertvaros) jungimo vietose pašalinamos, suformuojant vientisą erdvę be vidinių durų ar slenksčių, o perėjimo vietos estetiškai apdailinamos. Modulių išorinės jungtys (stogo, sienų ir grindų siūlės) privalo būti 100 proc. sandarios, naudojant pramonines EPDM tarpines ir apsauginius metalinius profilius, apsaugančius nuo bet kokio atmosferos poveikio.

  - Turi būti pateikti konteinerių ir iš konteinerių sudarytų patalpų brėžiniai su nurodytais pagrindiniais matmenimis (išoriniais ir vidiniais). (TPDS 04)

  - Konteineriai montuojami atskirai, pajungiant į esamus komunalinius tinklus ir turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos klimatinėje juostoje, esant nuo -35º iki +40º C temperatūrai.

  - Konteineriai turi būti pastatyti ant betoninių plytelių 500x500 mm (6 atraminiai taškai) ne žemiau kaip 50 mm aukštyje virš žemės paviršiaus ir horizontaliai išlyginti. Visi vieno bloko konteineriai turi būti išlyginti viename lygyje (paklaida iki 2 proc.). Priešais įėjimo duris turi būti įrengta metalinė pakyla, perforuotos konstrukcijos, atliekančios kartu ir batų padų valymo funkciją.

  - Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Patalpų viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.

  - Įžeminimo terminalai. Apatinėje kiekvieno konteinerio rėmo išorinėje dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“). Visos elektros instaliacijos turi būti atliktos laikantis CENELEC standarto IEC 60364 arba lygiaverčio taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo.

  - Kiekvienas konteineris privalo būti pagamintas kaip pilnai autonominis vienetas, turintis individualią elektros skydinę su saugikliais ir išorinį trifazį elektros įvado / išvado lizdą (32A, IP44). Sujungtų modulių blokuose (pvz., biuro iš 2 modulių ar klasės iš 2–3 modulių) turi būti numatyta gamyklinė vidinė tarpusavio jungtis (magistralė). Ši jungtis privalo užtikrinti galimybę visą sujungtą bloką maitinti per vieną pagrindinį (pasirinktą) išorinį įvadą, kartu išlaikant kiekvieno modulio vidinės instaliacijos funkcionalumą.

  - Priešgaisrinė sauga. Kiekvienoje konteinerio patalpoje privalo būti įrengtas autonominis optinis dūmų jutiklis, atitinkantis standartą EN 14604 arba lygiavertį. Jutiklis turi būti maitinamas iš integruotos nekeičiamos ličio baterijos, kurios tarnavimo laikas yra ne mažesnis kaip 10 metų. Jutiklio skleidžiamo garso lygis pavojaus atveju turi būti ne mažesnis kaip 85 dB (3 metrų atstumu). Jutiklis montuojamas prie lubų, užtikrinant laisvą oro cirkuliaciją aplink jį.

- Bendrieji reikalavimai konteineriams

  - Konteinerių ir paslaugų poreikis:

| Eil. Nr. | Konteinerio paskirtis / Paslaugos poreikis | Mato vnt. | Kiekis | Naudingas plotas, m2 | Baldai ir kita įranga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konteineris džiovyklai su pajungimu | vnt. | 1 | ne mažiau kaip 13 m2 | Žr. 13 aprašymą |
| 2. | Konteineris, sujungtas iš 2 konteinerių ir pritaikytas biurui su pajungimu (kiekviename po 2 kompiuterinės darbo vietas) | vnt. | 14 | ne mažiau kaip 26 m2 | Žr. 14 p. aprašymą |
| 3. | Konteineris, sujungtas iš dviejų konteinerių ir pritaikytas miegoti su pajungimu | vnt. | 10 | ne mažiau kaip 26 m2 | Žr. 15 p. aprašymą |
| 4. | Konteineris, sujungtas iš 3 konteinerių ir pritaikytas mokomajai klasei su pajungimu (kiekviename po 2 kompiuterinės darbo vietas) | vnt. | 3 | ne mažiau kaip 39 m2 | Žr. 16 p. aprašymą |
| 5. | Konteineris-tualetas, su pajungimu (4 tualetai, 4 kriauklės ir 4 pisuarai) | vnt. | 1 | ne mažiau kaip 13 m2 | Žr. 18 p. aprašymą |
| 6. | Konteineris-dušas su prausykla, su pajungimu (6 dušo galvutės, 4 kriauklės) | vnt. | 1 | ne mažiau kaip 13 m2 | Žr. 17 p. aprašymą |

- Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos.

  - Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis:

- išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -35º C iki + 40º C;

- esant 100 proc. santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros;

- esant 2,0 g/m³ dulkėtumui;

- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

- esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s;

- esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys, langai, žaliuzės).

  - Tiekėjas turi pateikti iš gamintojo deklaraciją arba nepriklausomos laboratorijos sertifikatą, pagrindžiantį, kad konteineriai atitinka 2.1. punkto reikalavimus. (TPDS 12)

- Keliamoji galia. (TPDS 05)

  - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 200 kg/m².

  - Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m².

- Rėmo konstrukcija.

  - Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių, karkasas gali būti surinktas varžtais.

  - Visuose konteinerio kampuose, turi būti privirintos jungtys (8 vnt.), skirtos kėlimui kranu, fiksavimui.

  - Visi išoriniai metaliniai paviršiai (rėmas, skarda) turi būti apsaugoti nuo korozijos ne žemesne kaip C3 kategorija pagal standartą EN ISO 12944 arba lygiavertį. Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 30 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 55–60 µm.

- Stogo konstrukcija.

  - Stogas turi būti padengtas ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.

  - Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. (TPDS 06)

  - Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele.

  - Apdailai lubos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertį. Sanitariniuose mazguose ir džiovykloje apdailai naudojamos medžiagos turi būti visiškai atsparios tiesioginiam vandens ir garų poveikiui.

- Sienos.

  - Iš išorės sienos turi būti dengtos banguoto profilio, ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.

  - Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. (TPDS 06)

  - Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele.

  - Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertį. Sanitariniuose mazguose ir džiovykloje apdailai naudojamos medžiagos turi būti visiškai atsparios tiesioginiam vandens ir garų poveikiui.

- Durys.

  - Durų bloko (staktos) išoriniai matmenys: plotis 800–900 mm, aukštis 2000–2100 mm, taip pat turi būti užtikrinta, kad laisvas praėjimo plotis (atidarius varčią 90 laipsnių kampu) atitiktų bendruosius priešgaisrinės saugos ir evakuacijos reikalavimus bei būtų patogus saugiam žmonių judėjimui. Kiekvienoms durims turi būti pateiktas 4 vnt. raktų komplektas. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 1,5 W/m²K. (TPDS 06)

  - Gyvenamųjų ir biuro konteinerių durų vieta pagal priedą Nr. 2.

- Grindys.

  - Iš išorės grindys turi būti dengtos ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda.

  - Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K.  Vata turi būti izoliuota garo izoliacine plėvele. (TPDS 06)

  - Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento arba orientuotų skiedrų plokštėmis (OSB), ne mažiau kaip 22 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1 arba lygiavertį.

  - Grindų apdailos danga turi būti iš vinilo medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertį, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertį, atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425) arba lygiavertį. Grindų dangos ir apvadų spalva turi būti pilka. Vinilo grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. (TPDS 07)

  - Dušo su prausykla ir tualeto patalpų vidaus grindys turi būti padengtos cemento drožlių plokštėmis, ne mažiau kaip 28 mm storio. Grindų apdailos danga turi būti iš polivinilchlorido medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertį, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, antistatinė, elektros iškrova ≤ 2 kV pagal standartą EN 1815 arba lygiavertį, atsparumas slydimui µ ≥ 0,30 pagal standartą EN 13893 arba lygiavertį, atsparumo slydimui vertė pagal standartą DIN 51130 arba lygiavertį ne žemesnė kaip R10,  ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertį, atsparumas chemikalams „geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį, atsparumas bakterijoms pagal standartą ISO 846 arba lygiavertį – „neskatina bakterijų dauginimosi“, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425) arba lygiavertį. Grindų dangos spalva turi būti šviesiai ruda. Grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. Grindų danga turi užeiti ir sudaryti 80 mm sienų apvadus. (TPDS 07)

- Temperatūros kontrolės įrenginiai.

  - Kiekviename konteineryje turi būti sumontuotas elektrinis radiatorius, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W, turėtų apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neturi skleisti triukšmo. (TPDS 08)

  - Konteineriuose (kiekiai patalpoms pateikti 13.7, 14.9, 15.8, 16.9, 17.4.11, 18,6, techninės specifikacijos punktuose) turi būti sumontuoti kondicionavimo įrenginiai su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirti oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantys stabilią +20 °C temperatūrą vasaros sezono metu. Kondicionieriaus šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,7 kW, o šildymo galia ne mažesnė kaip 3 kW. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 arba lygiavertį turi būti ne žemesnis kaip 7,5. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 arba lygiavertį turi būti ne mažesnis kaip 4,5. Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturėtų būti didesnis kaip 45 dB. (TPDS 09)

- Langai.

  - Lango matmenys ne mažesni kaip 940 x 1150 mm.

  - Langai turi turėtų 3 padėčių varstymo mechanizmą, dešininės pusės.

  - Pagaminti iš baltos spalvos PVC profilių, turinčių ne mažiau kaip 5 kameras, įstiklinti ne mažesniu nei 24 mm dvigubu stiklo paketu.

  - Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U=1,2 (W/m2K). (TPDS 06)

  - Langai turi turėti integruotas iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes, pagamintas iš aliuminio, baltos spalvos. Turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų.

- Dažymas.

  - Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta pilka spalva. (TPDS 10)

  - Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas ne mažiau kaip 60 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 60 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 120 µm.

  - Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 30 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 55–60 µm.

  - Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų.

  - Dažų dangos storio nustatymas turi būti atliktas vadovaujantis standarto ISO 2808 arba lygiaverčio nurodymais.

  - Dažai, lakai ir klijai turi būti mažo LOJ (≤ 30 g/l) ir atitikti EN ISO 11890-2 arba lygiavertį reikalavimus.

- Džiovyklos konteinerio įrengimas, 1 vnt.

  - Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai, 32 A, IP 44. Šiame konteineryje privalo būti sumontuotos 2 (dvi) drabužių džiovinimo spintos (pagal 13.5 p.) ir 2 (dvi) avalynės džiovinimo spintos (pagal 13.6 p.).

  - Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44, užtikrinant pakankamą bendrą galią vienu metu veikiančioms keturioms džiovinimo spintoms (13.5 ir 13.6 p.) bei šildymo sistemai.

  - Konteinerio lubose turi būti sumontuoti LED šviestuvai (≥ 18 W), 2 vienetai, ne žemesnės kaip IP65 saugos klasės (dėl padidintos drėgmės), kurių šviesos srauto efektyvumas ne mažesnis kaip 120 lm/W. Bendras patalpos apšvietimas – ne mažesnis kaip 200 liuksų. Šviestuvai turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo klasę A (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015). Šviesos šaltiniai turi būti keičiami (pataisomumo principas). Šviestuvai valdomi bendru jungikliu prie įėjimo. (TPDS 15)

  - Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos apdailos. Naudojamos medžiagos turi būti ilgaamžės ir tinkamos perdirbimui. Paskirstymo skydinė turi būti ne žemesnės kaip IP65 saugos klasės.

  - Drabužių džiovinimo spintose (2 vnt.) turi būti įrengtos pakabos rūbams, anga orui ištraukti, elektrinis šildymo ir vėdinimo mazgas (220 V / 50 Hz) su integruotu termoreguliatoriumi. Įranga privalo užtikrinti ne mažesnę kaip 50 °C temperatūrą džiovinimo kameroje bei efektyvų drėgmės pašalinimą esant pilnam spintos užpildymui. Turi būti numatyti ne mažiau kaip trys džiovinimo režimai (įskaitant vėdinimą be šildymo) ir galimybė rinktis bent du šildymo lygius. Spintos apačioje – ištraukiama lentyna nešvarumams. Spintos matmenys: 1100×500×1860 mm (plotis×gylis×aukštis), paklaida ±100 mm. (TPDS 1)

  - Avalynės džiovinimo spintose (2 vnt.) turi būti įrengtos lentynos su grotelėmis arba specialūs laikikliai avalynei, anga orui ištraukti, elektrinis šildymo ir vėdinimo mazgas su integruotu termoreguliatoriumi. Įranga privalo užtikrinti ne mažesnę kaip 50 °C temperatūrą kameroje bei forsuotą oro cirkuliaciją efektyviam džiovinimui. Turi būti numatyti ne mažiau kaip trys džiovinimo režimai ir galimybė rinktis bent du šildymo lygius. Spintos apačioje – ištraukiama lentyna nešvarumams. Spintos matmenys: 1100×500×1860 mm (plotis×gylis×aukštis), paklaida ±100 mm. (TPDS 1)

  - Konteineryje turi būti įrengta padidinto našumo priverstinė ištraukiamoji ventiliacija (ne mažiau kaip 10 oro pasikeitimų per valandą), autonominis optinis dūmų jutiklis su nekeičiama 10 metų baterija (pagal 1.10 p.) ir 1 radiatorius. Kondicionierius šiame modulyje nenumatomas, užtikrinant tikslingą drėgmės šalinimą per ventiliaciją ir šildymą. Naudojami šildymo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę

- Biuro konteinerių (didžiųjų) įrengimas, 14 vnt.

  - Turi būti sujungti 2 konteineriai ir sudaryti bendrą patalpą, iš viso 7 patalpos.

  - Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44, užtikrinant pakankamą bendrą galią šildymo ir vėsinimo įrenginiams.

  - Konteinerio viduje turi būti instaliuoti ne mažiau kaip 8 kištukiniai lizdai (230 V, 16A, su įžeminimu). Ant kiekvienos pilnos išorinės sienos turi būti sumontuota ne mažiau kaip po 3 lizdus, likusieji – pagal suderintą darbo vietų schemą.

  - Konteineryje turi būti įrengti 6 lizdai su kompiuterinėmis jungtimis RJ45, instaliuotas tinklo šakotuvas ne mažiau kaip 1 Gbps (10/100/1000 Mbps) greičio. Konteinerio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų.

  - Kiekvieno konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 300 liuksų. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). (TPDS 15)

  - Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos.

  - Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės.

  - Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA.

  - Konteineryje turi būti įrengtas 2 radiatorius, 1 kondicionierius, 4 langai ir priešgaisrinis optinis detektorius.

  - Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011).

  - Biuro konteinerių durų ir kompiuterizuotos darbo vietos nurodytos priede Nr. 2 (A).

- Gyvenamųjų konteinerių įrengimas, 10 vnt.

  - Turi būti sujungti 2 konteineriai ir sudaryti bendrą gyvenamąją patalpą, iš viso 5 patalpos.

  - Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44.

  - Patalpos viduje turi būti instaliuoti ne mažiau kaip 8 kištukiniai lizdai (230 V, 16A, su įžeminimu). Išdėstymas: ant ištisų (priešpriešinių) sienų – ne mažiau kaip po 2 lizdus, o po kiekvienu langu – po 2 lizdus (iš viso 4 lizdai ties langais). Likusios vietos derinamos su numatomomis miegamosiomis vietomis pagal priedą Nr. 2 (B).

  - Kiekvieno konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 400 liuksų. Viso keturiems šviestuvams turi būti įrengti 4 jungikliai. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)).

  - Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos.

  - Patalpoje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės.

  - Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA.

  - Patalpoje turi būti įrengti 2 radiatoriai, 1 kondicionierius, 4 langai, priešgaisrinis optinis detektorius, vienos bendros durys.

  - Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011).

  - Gyvenamųjų konteinerių durų vieta nurodyta priede Nr. 2 (B).

- Mokomojo konteinerio įrengimas, 3 vnt.

  - Turi būti sujungti 3 konteineriai ir sudaryti bendrą mokymams skirtą patalpą, iš viso 1 patalpa.

  - Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44..

  - Patalpos viduje turi būti įrengti kištukiniai lizdai (230 V, 16A, su įžeminimu). Išdėstymas: ant ištisų (ilgųjų) sienų – po 2 lizdus, nutolusius nuo kampų apie 2 m, o trumpose sienose – po 1 lizdą.

  - Patalpoje turi būti įrengti 4 lizdai su kompiuterine jungtimi RJ45, įrengtas tinklo šakotuvas ne mažiau kaip 1 Gbps (10/100/1000 Mbps) greičio. Konteinerio išorėje turi būti numatytos ir įrengtos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų.

  - Kiekvieno konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po 2 liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 500 liuksų. Apšvietimui turi būti įrengti 2 jungikliai (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)).

  - Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos.

  - Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės.

  - Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA.

  - Patalpoje (3 sujungtų konteinerių bloke) turi būti įrengti 2 radiatoriai, 1 kondicionierius, 4 langai (po 2 langus kiekviename kraštiniame konteineryje, vidinis konteineris – be langų), priešgaisrinis optinis detektorius (jutiklis) ir vienos bendros išorinės durys. Langų išdėstymas turi užtikrinti tolygų natūralų apšvietimą klasės zonose, nepažeidžiant konstrukcinio stabilumo jungimo vietose.

  - Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011).

- Dušo konteinerio įrengimas, 1 vnt.

  - Konteineris turi būti pagamintas iš pilkos spalvos „Sandwich“ tipo panelių. Sienos, lubos ir grindys apšiltintos poliuretano užpildu, šilumos perdavimo (U) koeficientas ne didesnis kaip 0,22 W/m²K, panelės storis 110 – 120 mm. (TPDS 06)

  - Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44.

  - Lango matmenys ne mažesni kaip 600 x 300 mm, 1 vienetas, įrengtas 1800 mm aukštyje nuo grindų, konteinerio gale, turi turėti 1 padėties varstymo mechanizmą, turi turėti integruotas iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes, pagamintas iš aliuminio, baltos spalvos. Turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų.

  - Konteinerio viduje turi būti sumontuota:

    - reguliuojamos temperatūros vandens šildymo mazgas, kurio bendra talpa yra ne mažesnė kaip 500 l. Leidžiama siūlyti vieną ne mažesnės kaip 500 l talpos boilerį arba 2 vnt. boilerių (pvz., po 300 l), jei jų bendra suminė talpa yra ne mažesnė nei nurodyta ir abu įrenginiai veikia kaip viena bendra sistema, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą (nuo 55 °C iki 65 °C) visiems taškams vienu metu. Visi įrenginiai turi būti pakelti virš grindų ne žemiau kaip 100 mm, o jų išdėstymas negali pažeisti konteinerio ergonomikos ar riboti saugių praėjimo atstumų. Visi papildomi vamzdyno, valdymo ar elektros instaliacijos sprendimai, atsirandantys dėl dviejų įrenginių naudojimo, yra Tiekėjo atsakomybė; (TPDS 13)

    - turi būti įrengta ištraukiamoji ventiliacija;

    - 4 kriauklės su maišytuvais, kriauklių dydis ne mažesnis kaip 500x350 mm;

    - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu, minimali saugumo klasė IP44;

    - prie kiekvienos kriauklės turi būti laikikliai popieriniam rankšluosčiui, lentynėlė daiktams;

    - virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius;

    - įrengtos dvi kabyklos drabužiams (tvirtinamos prie sienos, ne mažiau 10 kabliukų kiekvienoje);

    - 6 dušo kabinos. Kabinos, padas kartu su sienelėmis, turi būti pagaminta iš vientisos medžiagos, nenaudojant sandarinimo silikono. Statoma ant reguliuojamo aukščio kojų. Į kabiną montuojamas trapas, valomas iš viršaus, dušo maišytuvas su lanksčia žarna, laikikliai kempinei ir muilui. Prie kiekvienos dušo kabinos turi būti pritvirtinti 2 kabliukai rūbams ir rankšluosčiui pakabinti. Kiekviena dušo kabina uždaroma užuolaidomis. Dušo kabinos priekinėje sienelėje turi būti įrengta apžiūros landa priėjimui prie kanalizacijos sifono, uždaryta dangteliu. Kabinos matmenys ne mažesni kaip 750x850x2200 mm.

    - Įėjimo zonoje priešais pirmąją dušo kabiną turi būti įrengta drėgmei atspari, lengvų konstrukcijų pertvara (pvz., iš HPL laminato ar kitos vandeniui visiškai atsparios medžiagos) su į vidų atsidarančiomis, nerakinamomis durimis. Pertvaros ir durų furnitūra (vyriai, rankenos) turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų (nerūdijančio plieno ar anoduoto aliuminio).

    - Išilgai per visą grindų ilgį, 200 mm atstumu nuo dušo kabinų turi būti įrengtas vandens drenažo latakas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Grindų danga turi būti suformuota su nuolydžiu link latako, užtikrinant efektyvų vandens nutekėjimą be iškilusių bortų.

    - Konteineryje turi būti įrengtas 1 radiatorius, 1 kondicionierius.

    - Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011).

  - Konteinerio išorėje, galinėje dalyje, turi būti sumontuotos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo jungtys. Konteineriai turi būti prijungti prie užsakovo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklo.

  - Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 55 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

  - Konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 150 liuksų. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)).

  - Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos.

  - Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP65 saugumo klasės.

Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA.

- Tualeto konteinerio įrengimas, 1 vnt.

  - Konteineris turi būti pagamintas iš pilkos spalvos „Sandwich“ tipo panelių. Sienos, lubos ir grindys apšiltintos poliuretano užpildu arba mineraline vata, užtikrinant šilumos perdavimo koeficientą (U) ne didesnį kaip 0,22 W/m²K, panelės storis 110–120 mm. (TPDS 06)

  - Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44. Viduje įrengiamas drėgmei atsparus LED apšvietimas (ne žemesnės kaip IP65 saugos klasės), užtikrinantis ne mažesnį kaip 200 lx apšviestumą visose zonose.

  - Konteineryje langai nenumatomi, užtikrinant maksimalią šilumos izoliaciją ir naudotojų privatumą.

  - Konteinerio viduje turi būti sumontuota:

    - reguliuojamos temperatūros boileris, ne mažiau kaip 300 l talpos, kuris turi būti pakeltas virš grindų ne žemiau kaip 100 mm aukštyje. Boilerio montavimo vietoje grindų konstrukcija turi būti papildomai sutvirtinta. Boileris turi užtikrinti nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 50  °C) tiekimą, sudarant technines galimybes vandens tiekimo sistemoje karšto vandens temperatūrą padidinti iki 65 °C; (TPDS 13)

    - Privaloma įrengti priverstinę ištraukiamąją ventiliaciją, kurios našumas užtikrina ne mažiau kaip 6 oro pasikeitimus per valandą;

    - 4 kriauklės su maišytuvais, kriauklių dydis ne mažesnis kaip 500x350 mm. Prie kiekvienos kriauklės įrengiamas veidrodis, lentynėlė daiktams ir skysto muilo dozatorius;

    - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu, IP44 saugos klasės;

    - 4 pisuarai su vandens nuplovimo mechanizmais ir HPL plokštės (ne mažiau 12 mm storio) higieninėmis pertvaromis tarp jų. Pertvaros matmenys ne mažesni kaip 700x400 mm, montuojamos prie sienos, pakeltos nuo grindų, suapvalintais saugiais kampais. Konstrukciniai elementai – iš nerūdijančio plieno;

    - įrengtos 2 kabyklos drabužiams (tvirtinamos prie sienos, ne mažiau 10 kabliukų kiekvienoje);

    - Įrengtos 4 tualetų kabinos. Pertvaros ir durys iš 12 mm HPL plokštės (aukštis nuo grindų 2100 mm, įskaitant 120–150 mm kojeles). Kojelės ir konstrukciniai elementai – iš nerūdijančio plieno. Durys su savarankiško užsidarymo lankstais ir spyna su indikacija „laisva-užimta“;

    - Kiekvienoje kabinoje: keraminis klozetas, laikiklis tualetiniam popieriui, šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu, šepetys klozetui valyti su laikikliu ir 2 pakabos kabliukai ant durų vidaus;

  - Grindų danga iš polivinilchlorido (storis ≥ 2 mm), neslystanti (R10), antistatinė. Išilgai per visą grindų ilgį turi būti įrengtas nerūdijančio plieno vandens drenažo latakas. Grindų danga turi būti suformuota su nuolydžiu link latako.

  - Konteineryje turi būti įrengtas 1 radiatorius, 1 kondicionierius. (Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011).

  - Konteinerio išorėje, galinėje dalyje, turi būti sumontuotos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo jungtys.

  - Konteineriai turi būti prijungti prie užsakovo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklo.

  - Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

  - Konteinerio lubose turi būti sumontuoti priešgaisrinis detektorius ir šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 200 lx (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)).

  - Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos.

  - Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP65 saugumo klasės.

  - Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA.

- Apmokymas. Eksploatacinės priežiūros instrukcija.

  - Tiekėjas turi paruošti ir pateikti patalpų eksploatavimo, priežiūros instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu turi būti pateikta spausdinta instrukcija (susegta). (TPDS 11)

  - Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai (su nuotraukomis) paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerius garantiniu laikotarpiu. Instrukcijos formatas, turinys ir išdėstymas yra laisvai pasirinktinas, bet būtinai turi būti pateiktas aprašymas šiomis temomis:

a) Stovyklos 3D vizualizacija, patalpų brėžiniai su vidaus įrengimo dalių išdėstymu;

b) Temperatūros kontrolės el. įrenginių, boilerio ir džiovyklos el. įrenginių naudojimo instrukcijos;

c) Leistinas saugus atstumas nuo šildymo ir šaldymo įrenginių;

d) Grindų dangos ir sienų valymui rekomenduojamos cheminės priemonės;

e) Elektros laidų išvedžiojimo schemos, paskirstymo dėžės aprašymas;

f) Konteinerių įžeminimo darbų aprašymas;

g) Garantijos aprašymas (galiojimo terminai, kontaktai).

  - Konteineriai turi būti pardavėjo lėšomis pristatyti ir iškrauti sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje. Iš konteinerių turi būti sumontuotos ir sudarytos patalpos ir paruoštos eksploatacijai.

  - Tiekėjas turi apmokyti personalą (5 žmonių), kaip reikia taisyklingai eksploatuoti patalpas, vidaus el. įrenginius. Apmokymai turi būti atlikti prekių pristatymo teritorijoje.

- Garantija ir kokybės kontrolė.

  - Konteinerių gamybos metu, užsakovui pageidaujant, tiekėjas turi leisti atvykti į gamyklą ir susipažinti su konteinerių dažymo, suvirinimo, apšiltinimo ir kitų įrengimo darbų kokybės valdymo procesais. (TPDS 02)

  - Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne mažiau kaip 10 metų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Dažymo garantija. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims turi būti suteikta 5 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantinė korozija yra apibrėžiama ir laikoma tada, kai surūdijimo laipsnis  pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 arba lygiaverčio korozijos skalę ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 proc. konteinerio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja po priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Jeigu garantiniu laikotarpiu surūdijimo lygis pasiekia ir viršija Ri3 laipsnį, tai tiekėjas turi atlikti patikrinimą, pateikti išvadas dėl surūdijimo priežasties ir savo sąskaita pašalinti visus trūkumus, jei tai sukėlė nekokybiški dažai, nekokybiškai atlikti darbai ar netinkamai parinkta dažymo technologija.

  - Santechnikos darbams, oro kondicionieriui, boileriui, el. radiatoriui ir kitiems el. įrenginiams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamyklinė garantija  nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Oro kondicionieriams turi būti pateikti paleidimo, užpildymo žurnalai / aktai.

  - Tiekėjas turi suteikti garantiją nuo vandens pralaidumo pro konteinerių sujungimo vietas ne trumpiau kaip 5 metus.

  - Garantinio termino metu šalinant defektus visi remonto darbai, pakeistos detalės ar panaudotos medžiagos turi būti apmokėtos tiekėjo sąskaita. Su remontu visos susijusios atvykimo, vertinimo, transportavimo ir kurjerio siuntimo išlaidas turi kompensuoti tiekėjas.

- Vidinių dalių išdėstymas.

  - Oro kondicionieriaus, langų, rozečių ir išorinių elektros / komunalinių įvadų tiksli vieta turi būti iš anksto suderinta su užsakovu po sutarties pasirašymo. (TPDS 03)

- Sertifikatų ir dokumentų pateikimas, standartų lygiavertiškumas.

  - Tiekėjas turi laiku paruošti ir pateikti visus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius reikalaujamų techninių sąlygų atitikimą, taip, kaip nurodyta Techninių patikros dokumentų sąrašo lentelėje (TPDS) žemiau. Dokumentų sudėtis ir pateikimo terminai yra nurodyti TPDS lentelėje. Visi techniniai dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.

  - Tiekėjas, pateikdamas dokumentus, turi nurodyti TPDS Nr. ir pavadinimą atitinkantį iš TPDS lentelės.

  - Iš anksto pateikti reikalaujami dokumentai turi būti išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeniniu formatu). Esant poreikiui, tiekėjas turi pateikti spausdintus originalius dokumentus arba įrodyti jų autentiškumą.

  - Jeigu tiekėjas pateikia prekę, atitinkančią kitokiam standartui negu nurodytą šioje techninėje specifikacijoje, tai privalo pagrįsti, kad standartas yra lygiavertis.

- Techninių patikros dokumentų sąrašo lentelė (TPDS)

| TPDS Nr. | Pavadinimas | TS punktas | Aprašymas | Pateikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Džiovinimo spintų techniniai parametrai | 13.5, 13.6 | Pateikti gamintojo techninį aprašymą, pagrindžiantį 50°C temperatūros pasiekimą ir nurodytus išorinius matmenis su paklaida | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo |
| 02 | Kokybės kontrolė | 20.1 | Pateikti kokybės kontrolės gamykloje darbotvarkės planą ir galimas atvykimo / patikrinimo datas | Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo |
| 03 | Patalpose vidaus dalių išdėstymas | 1.5 21.1 | Laisvoje dokumento formoje, brėžinyje/schemoje pažymėti ir suderinti su užsakovu dalių išdėstymo planą. Pateikti el. paštu | Po sutarties pasirašymo, tiekėjo iniciatyva. Užsakovas sieks suderinti brėžinius per 5 darbo dienas, tačiau derinimo procesas nestabdo bendro sutarties vykdymo termino, nebent šalys susitaria kitaip raštu |
| 04 | Konteinerių ir iš konteinerių sudarytų patalpų konstrukcijos brėžiniai | 1.4 | Pateikti brėžinius 2D ir 3D formate su scheminėmis el. įrenginių išdėstymo vietomis. Pateikti el. paštu PDF formatu | Konkurso metu |
| 05 | Keliamoji galia | 4 | Pateikti sertifikatą arba skaičiavimus, arba kitus dokumentus, pagrindžiančius, kad konteinerių konstrukcijos gali išlaikyti TS nurodytas apkrovas | Konkurso metu |
| 06 | Šilumos laidumo koeficientas | 6.2 / 7.2 8.1 9.2 11.4 17.1 18.1 | Pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad šilumos laidumo koeficientai atitinka TS reikalavimus | Konkurso metu |
| 07 | Grindų danga | 9.4 9.5 | Konkurso metu pateikti gamintojo brošiūrą su nurodytais, TS reikalavimus atitinkančiais, parametrais. Esant abejonėms ir užsakovui pareikalavus, tiekėjas turi pateikti pirkimo faktūras (uždengus kainą) prekės pristatymo metu. Gaminio modelio pavadinimas turi sutapti su brošiūros. Turi pateikti atraižos dalį priėmimo metu | Konkurso metu ir priėmimo metu |
| 08 | Radiatoriaus galingumas | 10.1 | Pateikti gamintojo deklaraciją dėl atitikties Ecodesign (Reglamentas 2015/1188) reikalavimams | Konkurso metu |
| 09 | Oro kondicionierius | 10.2 | Pateikti ES energijos etiketę (Energy Label), patvirtinančią ne žemesnę kaip A++ klasę (vėsinimui) pagal Reglamentą 626/2011., atitinkančiais TS reikalavimus | Konkurso metu |
| 10 | Dažų dangos storio patikra | 12.1 | Priėmimo metu tiekėjas savo priemonėmis (dažų storio matuokliu) turi pademonstruoti atitikimą TS reikalavimams | Prekių priėmimo metu |
| 11 | Naudojimo instrukcija | 19.1 | Pateikti patalpos naudojimo instrukciją el. paštu (PDF formatas) | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo |
| 12 | Klimato sąlygų atitikimo sertifikatas | 3.2 | Pateikti sertifikatą arba gamintojo deklaraciją, el. paštu (PDF formatas) | Konkurso metu |
| 13 | Boileris | 17.4.1 18.4.1 | Pateikti gamintojo brošiūrą su nurodytais techniniais parametrais, atitinkančiais TS reikalavimus | Konkurso metu |
| 14 | Atitikties sertifikatas / deklaracija |  | Tiekėjas turi išduoti direktoriaus pasirašytą dokumentą, patvirtinantį, kad visos pagal sutartį užsakytos ir planuojamos pristatyti prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo |
| 15. | Apšvietimo efektyvumas | 13.3 14.5, 15.4, 16.5, 17.7, 18.10 | Pateikti šviestuvų techninių duomenų lapą, patvirtinantį A klasę (Reglamentas 2019/2015) ir ≥ 120 lm/W efektyvumą | Ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekės pristatymo |

________________

N

KONTEINERIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA (BLOKAS A)

___________

BIURO (DARBO) KONTEINERIO (A) IR GYVENAMOJO KONTEINERIO (B) IŠDĖSTYMO SCHEMOS

(A)                                                                                                                (B)

_________________