Pirkimo sąlygų 2 priedas
KATILINĖS ĮRANGOS, ŠILUMOS PUNKTO IR ŠILUMOS TRASOS ĮRENGIMO DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ, VIEŠOJO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas privalo išnagrinėti katilinės infrastruktūrą ir pasiūlyti katilus, bei kitą pagalbinę šilumos tiekimo įrangą, tinkančius prie esamos pastato šildymo sistemos.

2. Pritaikyti katilinės ir katilo galias prie besikeičiančio pastato ploto ir aukštingumo. 

3. Tiekėjas parengia naujos šilumines trasos įrengimo ir pridavimo dokumentaciją. Darbus ir projektą turi derinti su naujai tiesiama požemine elektros tiekimo linija. 

4. Pateikia ir parengia katilinės ir katilinės pastato, šilumos punkto, šiluminės trasos, kamino ir kt. dokumentaciją, vadovaujantis VERT reikalavimais. 

5. Tiekėjas privalės parengti Katilinės pastato, lauko trasos, šilumos punkto bei naujų šildymo katilų techninį - darbo projektą. 
6. Projektas turės būti suderintas su šilumos tiekėju UAB „Komunalinių paslaugų centru“, kontaktiniai asmenys: Virginijus Guobys, tel. +370 673 259 42, Cezaris Dapkus, tel. +370 652 83115.

7. Projektas turės būti taip pat suderintas su Kultūros paveldo departamentu dėl to, kad sklypas patenka į kultūros paveldo teritoriją. Todėl, rangovas, esant poreikiui, turės derinti darbus su Kultūros paveldo departamentu.
8. Tiekėjas turės atlikti šiuos montavimo darbus:

8.1  katilų su pagalbine įranga (įskaitant bet neapsiribojant - granulių laikymo sandėliai, kaminas ir kt.), lauko trasos, šilumos punkto mechaninės ir automatinės dalies su priklausiniais montavimo darbus;

8.2  Užtikrinti Katilinės įrengimo saugos reikalavimus. 

8.1. Šildomo pastato rūsio patalpoje esančio šiluminio punkto ir katilinės elementų demontavimas;

8.2.  įrenginių valdymo automatikos ir elektros tiekimo dalies montavimo darbus;

8.3.  naujo kamino montavimo darbus;

8.4.  dūmtakio, kamino pajungimas prie naujai sumontuotų katilų;

8.5.  prijungimo prie esamos veikiančios šildymo sistemos darbus.

9. Tiekėjas turės atlikti šiuos katilo paleidimo darbus:

9.1.  katilų paleidimo – derinimo darbus;

9.2.  naujai sumontuotų sistemų hidraulinius bandymus;

9.3.  Tiekėjas turės sudaryti katilų darbo rėžimines kortelės ir kitus reikalingus dokumentus.

10. Tiekėjas turės parengti, bei pateikti katilinės schemą ir kitą reikalingą techninę dokumentaciją. 

11. Techniniai reikalavimai Medžio granules deginančiam vandens šildymo katilui, su medžio granulių talpomis:

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1.
	Perkamas kiekis – 1 katilas.

	2.
	Katilo tipas
	Vandens šildymo, pastatomas

	3.
	Katilo nominali šiluminė galia (ne mažiau), kW.
	Katilas 120 kW

	4.
	Katilų galios diapazonas, nuo nominalios šiluminės galios kW
	30-100 %

	5.
	Maksimalus katilo darbinis slėgis (ne daugiau), bar.
	Ne mažiau 3.0

	6.
	Minimalus katilo darbinis slėgis (ne mažiau), bar.
	Ne mažiau 1,0

	7.
	Maksimali paduodamo vandens temperatūra, ⁰C
	Ne mažiau 80

	8.
	Traukos katilo kūrykloje palaikymas
	Automatinis

	9.
	Kaitrinių paviršių automatinė valymo sistema
	Automatinė mechaninė pniaumatinė

	10.
	Iš pakuros pelenų šalinimo sistema
	Automatiniu režimu pelenų šalinimas į bunkerį šalia katilo

	11.
	Papildoma katilo komplektacija, pagal gamyklos gamintojos reikalavimus
	Katilo cirkuliaciniai siurblai, temperatūros jutikliai, apsauginiai, atbuliniai vožtuvai, trieigiai vožtuvai ir kt

	12.
	Degiklio užkūrimas iš šaltos būsenos
	Automatinis 

	13.
	Degiklio valymo sistema
	Automatinė. 

Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant.

	14.
	Naudojamas kuras MG1
	Medžio granulės

	15.
	Medžio granulių talpos, jų tūriai, m³.

Abi medžio granulių talpos pilnai automatizuotos.
	Ne mažiau 0.7 kub. m. tarpinė prie katilo. Ir ne mažiau 12 kub. m. papildomas lauko granulių sandėlis su automatiniu padavimu į tarpinį katilo bunkerį. Lauko granulių sandėlis turi turėti aptarnavimo aikštelę su apsaugine tvorele. Galimybė sandėlį užkrauti per sandėlio viršuje sumontuotą sandarų atmosferiniam poveikiui liuką. Esant poreikiui įrengiamas sandėlio pamatas. Sandėlio pastatymo vieta derinama su užsakovu. 

	16.
	Medienos granulių tiekimo sistema nuo medienos granulių talpos iki medienos granulių degiklių
	Spiralinė – sraigtinė ar pneumatinė

	17.
	Išeinančių iš katilo dūmų temperatūra dirbant nominaliu apkrovimu, ⁰C
	Ne daugiau 160oC

	18.
	Katilų nuotolinė parametrų stebėjimo ir valdymo sistema realiame laike.
	Turi būti teikiama nuotolinė parametrų stebėjimo ir valdymo sistema realiame laike Degiklio būsena (dirba/nedirba;

· Deguonies kiekis dūmuose;

· Degiklio šiluminė galia;

· Vandens temperatūra iš katilo;

· Grįžtama temperatūra;

· Degiklio liepsnos kontrolė;

· Degiklio gedimų diagnostika;
· Siunčiami katilo veikimo sutrikimų pranešimai.

	19.
	Traukos katilo degimo kameroje automatinis - reguliavimas
	Keičiant katilo dūmsiurbės darbo rėžimą (didinant arba mažinant dūmsiurbės apsisukimus)

	20.
	Naudingumo koeficientas
	Ne žemesnis kaip 90%

	21.
	Galios reguliavimas
	Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) katilo našumo reguliavimas, priklausomai nuo užsiduotos vandens temperatūros už katilo

	22.
	Šilumos punkto automatinis valdymas
	Šilumos punktas turi turėti automatinį karšto vandens ir šildymo kontūrų temperatūros valdymą. Taip pat turi turėti  duomenų perdavimo nuotoliu būdu galimybę (telemetriją).

	23.
	Šilumos punktas
	Parengiamas Šiluminio punkto projektas. Šilumos punktas turi būti pilnai automatizuotas. Su karšto vandens ruošimu. Pritaikytas prie esamos šildymo sistemos.

	24.
	Katilų akumuliacinė talpa
	Numatyti akumuliacinę talpą katilų kontūre. Tūris, ne mažiau 3m3

	25. 
	Lauko šiluminė trąsa
	Bekanalė. Lauko šilumos trąsos ilgis 50m. Tikslinti projektavimo metu vietoje. Trasos  diametrus tikslinti projektavimo metu.

	26.
	Kaminas
	Ne mažiau 8m. Tikslinti projektavimo metu vietoje.

	27.
	Garantinis periodas sumontuotai įrangai
	ne mažiau 3 metai

	28.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 2015/1189, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatytus kietojo kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimus su visais pakeitimais.

	29.
	LST EN 303-5 standarto reikalavimai
	Privalo tenkinti LST EN 303-5 standarto ne žemesnės kaip 5 klasės reikalavimus

	30.
	Personalo apmokymai
	Atliekami personalo mokymai nemažiau 4 val. 

	
	
	


12. Šildymo sezono metu, iki sutarties pabaigos, tiekėjas turės užtikrinti galimybę tiekti šilumos energiją užsakovo patalpoms.

–––––––––––––––––––––––––––––
