DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

VŠĮ „KAIMYNYSTĖS NAMAI“ PASTATO, GEDIMINO G. 10 BALNINKUOSE ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS

Atliekamų remonto darbų tikslas – suremontuoti VšĮ „Kaimynystės namai“ pastato, Gedimino g. 10 Balninkuose šildymo sistemą, pakeičiant visus pastato šildymo sistemos radiatorius į plieninius radiatorius, taip pat patalpose esančius šilumos sistemos vamzdynus ir pastato šildymui įrengiant oras – vanduo tipo šilumos siurblį arba siurblius.

Numatomiems darbams, konkursą laimėjęs rangovas turės parengti remonto darbų aprašą, kuriame turės parinkti tinkamus atnaujinamos šildymo sistemos sprendinius. Darbai galės būti pradėti vykdyti, tik aprašą suderinus su užsakovu. Šildymo sistema turi būti paleista iki šildymo sezono pradžios, o likęs darbų atlikimo terminas galės būti naudojamas kitiems aprašyme nurodytiems darbams atlikti.

Bendras keičiamų ketaus radiatorių kiekis – 40 vnt. Juos sudaro radiatoriai, turintys nuo 4 iki 19 sekcijų. Bendras keičiamų sekcijų kiekis – 394 vnt. Keičiami vertikalūs stovai ir juos su radiatoriais jungiantys vamzdžiai.

Esant poreikiui, patalpoje 1-8 įrengiama erdvė, kurioje galės būti montuojama visa su šilumos siurblio tinkamu veikimu susijusi įranga (siurbliai, vidiniai blokai, akumuliacinė talpa ir kt.).

Naujai montuojamų radiatorių vietos išlieka tos pačios, kuriose buvo sumontuoti seni radiatoriai. Esant poreikiui ir funkcionalesniam sistemos išnaudojimui, radiatorių išdėstymo vietos gali būti pakeistos. Pridedamuose pastato aukštų planuose yra pateikta radiatorių išdėstymo schema ir kiekvieną ketaus radiatorių sudarančių sekcijų skaičius.

Darbai atliekami mūriniame ne renovuotame pastate, kurio plotas apie 557 m2. Šilumos siurblio ir radiatorių parametrai parenkami, atsižvelgiant į pastato būklę ir šilumos šaltinį.

Šilumos akumuliacinė talpa įrengiama su avariniu elektriniu šildymo tenu, ne mažesnio nei 15 kW galios, kuris būtų naudojamas tais atvejais, kai šilumos siurblys veikti negali.

Orientacinis numatomų atlikti darbų sąrašas:

- Darbų aprašo paruošimas;

- Radiatorių su jungiamaisiais vamzdynais išardymas;

- Vertikalių stovų išardymas;

- Pastato šildymo sistemos atjungimas nuo esamos šilumos trasos;

- Naujų plieninių radiatorių su jungiamaisiais vamzdynais ir termostatiniais vožtuvais įrengimas;

- Pertvarų 1-8 patalpoje įrengimas, sukuriant uždarą erdvę reikiamos įrangos montavimui;

- Lauko blokų montavimo vietos įrengimas;

- Šilumos siurblio, kurio bendra galia ne mažesnė kaip 48 kW (lauko ir vidaus (pagal poreikį) modulių) montavimas;

- Atnaujintos šildymo sistemos paleidimas;

- Sumontuotos sistemos bandymas;

- Šilumą atspindinčių ekranų po naujai montuojamais radiatoriais įrengimas;

- Pastato apdailos atstatymas tose vietose, kur nedengia šilumą atspindintys ekranai.

- Elektros linijos atvedimas iki naujai įrengiamo šilumos siurblio iš gretimo pastato (apie 40 m ilgio).

Pastato planai ir esamos būklės fotofiksacija yra pridedami: https://mrsa.lt/balninkai/

I a. planas

II a. planas