SENDVARIO SENIŪNIJOS VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS GALIMYBIŲ STUDIJOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Sendvario seniūnija yra viena iš labiausiai besivystančių seniūnijų Klaipėdos rajone. Šiuo metu dalyje seniūnijos (Mazūriškių, Klipščių, Trušelių, Slengių, Klemiškės I., Klemiškės II k., Ginduliai ir kt. gyvenvietės) gyvenviečių yra išvystyti centralizuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, kurių dalį paklojo AB „Klaipėdos vanduo“, o kitą dalį išvystė privatūs kvartalų vystytojai.

Jau keletą metų dėl ribotų inžinerinių tinklų pajėgumų ir per mažų vamzdynų diametrų Pirkėjas  sausros metu patiria vandens trūkumą, o liūčių metu būna užpilami nuotekų tinklai ir visa tai Pirkėjui neleidžia tinkamai aprūpinti klientus Pirkėjo tiekiamomis paslaugomis bei apriboja tolimesnę plėtrą.

Atsižvelgiant į visą aukščiau pateiktą informaciją, šiame pirkime būtina parengti Sendvario seniūnijos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros alternatyvų analizę ir galimybių studiją, kuriame būtų kompleksiškai įvertintos ne mažiau kaip 2 (dvi) realistiškos ir įgyvendinamos alternatyvos tolesniam infrastruktūros vystymui nurodytoje seniūnijoje.

Nagrinėjamos alternatyvos:

Alternatyva I – skaičiuotino diametro, centralizuotų magistralinių, skirstomųjų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba;

Alternatyva II – skaičiuotino diametro, centralizuotų magistralinių, skirstomųjų tinklų statyba rezervuarų papildymui, vandens rezervuarų statyba valstybinėje teritorijoje, centralizuotų buitinių nuotekų tinklų statyba, esant poreikiui buitinių nuotekų srauto išlyginamųjų/akumuliacinių įrenginių statyba. (Pirkėjui nuomos teise priklauso du sklypai nurodyti Priedo nr. 1 apimtyje, kuriuos galima būtų panaudoti įrenginių statybai, bet Tiekėjas gali siūlyti savo įžvalgas ir įrenginių lokacijas).

Galimybių studijos tikslas – 	parengti Sendvario seniūnijos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų galimybių studiją su ne mažiau kaip 2 (dviejų) galimų (realistiškų ir techniškai įgyvendinamų) alternatyvų vertinimu, t. y. įvertinant šiuo metu reikalingus ir perspektyvinius vandentiekio ir nuotekų kiekius, reikalingus vamzdynų pralaidumus ir kitus techninius rodiklius/parametrus, darbų atlikimo galimybes, ekonominį pagrįstumą.

Galimybių studijoje turi būti išsamiai išanalizuoti šiuo metu rengiami projektai, kiekvienos alternatyvos techniniai, technologiniai, aplinkosauginiai, finansiniai-ekonominiai ir socialiniai aspektai, įvertintos įgyvendinimo galimybės bei rizikos, ir parinktas optimaliausias sprendinys.

  - Bendrieji reikalavimai Tiekėjui:

    - Tiekėjas įsipareigoja savarankiškai surinkti visus būtinus pradinius duomenis ir dokumentus (išskyrus atvejus, kai tam tikrus duomenis Pirkėjas turi ir gali pateikti (Pirkėjas gali pateikti duomenis apie esamus klientus, apie esamą infrastruktūrą ir jos duomenis, išpumpuojamų nuotekų ir paduodamo vandens kiekius, esant poreikiui suteiks prieigas prie įmonės naudojamos geografinės sistemos), reikalingus šios galimybių studijos kokybiškam parengimui

    - Pirkėjas suteiks Tiekėjui reikiamus įgaliojimus informacijai ir dokumentams gauti iš trečiųjų šalių (institucijų).

    - Per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Pirkėju išsamų Paslaugų atlikimo grafiką (sudarytą savaitės tikslumu). Dokumentų rengimo grafikas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į motyvuotus argumentus. Paslaugų vykdymo metu visi rengiamo projekto sprendiniai turi būti nuolat derinami su Pirkėju, o techniniai sprendimai privalo atitikti Pirkėjo veiklos specifiką ir nepažeisti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų (jei Pirkėjo reikalavimai griežtumo prasme nesutampa su teisės aktais, taikomos griežtesnės teisės aktų normos).

    - Tiekėjas, turi įvertinti visus galimus papildomus darbus ir veiklas, kurie nėra konkrečiai įvardyti šioje techninėje specifikacijoje, tačiau gali būti reikalingi tinkamam Paslaugos įvykdymui – tokius papildomus darbus Tiekėjas atlieka be atskiro apmokėjimo, o į galutinę pasiūlymo kainą privaloma įskaičiuoti visas išlaidas bei mokesčius, susijusius su šios techninės specifikacijos reikalavimų įvykdymu.

    - Visi pagal Sutartį gauti duomenys, analizės rezultatai bei parengta galutinė galimybių studija, įskaitant visus su ja susijusius intelektinės nuosavybės teisių objektus, priklauso Pirkėjui (AB „Klaipėdos vanduo“) – Pirkėjas turi teisę jais nevaržomai naudoti savo reikmėms ar naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių apribojimų, o Tiekėjas neturi teisės šių medžiagų platinti ar naudoti kitiems projektams be raštiško Pirkėjo sutikimo.

    - Jei Paslaugų teikimo eigoje iškiltų nenumatytų aplinkybių ar naujų reikalavimų, Tiekėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją ir siūlo galimus sprendimus, neprieštaraujančius pirkimo sąlygoms. Pirkėjas pasilieka teisę priimti galutinius sprendimus dėl parengtos galimybių studijos turinio bei ją tvirtinti (arba grąžinti Tiekėjui tobulinti).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | Sendvario seniūnijos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros galimybių studijos parengimas |
| --- | --- | --- |
| Paslaugų teikimo terminas |  | Galimybių studijos parengimo trukmė – 5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo datos. Paslaugų įvykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 kartus (kiekvieną kartą – ne ilgiau kaip 1 mėn.), jei vėlavimą sąlygoja objektyvios nuo Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės. Tiekėjas, pradėjęs vykdyti Sutartį, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Pirkėjui detalų Paslaugų atlikimo grafiką (savaičių tikslumu) ir suderinti jį su Pirkėju. |
| Sutarties galiojimo terminas |  | 6 mėn., įskaitant apmokėjimo terminą. |
| Paslaugų atlikimo vieta |  |  |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  | perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |
| Eil. Nr. | Teikėjas turi parengti galimybių studiją pagal šiuos Pirkėjo keliamus reikalavimus: |  |
|  | Teikiamų paslaugų aprašymas: | parengti Sendvario seniūnijos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų galimybių studiją su ne mažiau kaip 2 (dviejų) galimų alternatyvų vertinimu. Studijoje privalo būti įvertintos ir įtrauktos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. O3E-93 patvirtinto Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) (žr. galiojančią suvestinę redakciją nuo 2025-01-01) reikalavimo nuostatos. Galimybių studija yra skirta įvertinti investicijos įgyvendinimo alternatyvas ir parinkti vieną tinkamiausią optimalų sprendinį. |
|  | Teikiamų paslaugų apimtys: | Tiekėjas turi aktyviai siekti surasti optimalius sprendimus šios Paslaugos atlikimo tikslams pasiekti ir nustatyti atitinkamas užduotis, galinčias padėti sėkmingai įgyvendinti Paslaugą. Galimybių studija turi būti rengiama keliais etapais ir minimaliai apimti šiuos darbus (bet neapsiriboti vien): Esamų duomenų ir situacijos analizė. - Įvertinti Sendvario seniūnijos pasirinktos teritorijos (Priedas Nr. 1) esamą užstatymą (šiuo metu pastatyti būstai), bei kiek dar yra laisvos, neužstatytos teritorijos; - Įvertinti Pirkėjo turimus duomenis apie esamus klientus, apie esamą Pirkėjo centralizuotą infrastruktūrą (tinklo medžiaga, skersmuo, gylis ir kt.), išpumpuojamų nuotekų ir paduodamo vandens kiekius. - Remiantis surinktais duomenimis, Tiekėjas turi nustatyti pagrindines esamos sistemos eksploatacijos problemas ir silpnąsias vietas. - Šiuo metu vidutiniškai Dumpių nuotekų valykla priima 46800 m3/para, o maksimalus priimamas nuotekų kiekis – 80000 m3/para. - Nuotekos perpumpuojamos iš Sendvario sen. į Klaipėdos miesto nuotekų sistemą per dvi siurblines. Sausuoju metu (2025 birželio mėn.) jų kiekiai – 35568 (26632 (Gindulių NS.1) + 8936 (Gindulių NS.2)) m3/mėn. , o liūčių/atlydžio metu (2025 sausio mėn.)– 77915 (50300(Gindulių NS.1) +27615(Gindulių NS.2)) m3/mėn. - Klaipėdos miesto I vandenvietė vidutiniškai per parą patiekia 9000 m3/para, o III vandenvietė - 20000 m3/para. Maksimalus I vandenvietės paduodamas vandens kiekis per parą – 19200 m3, o III vandenvietės – 34000 m3 - Priede Nr. 2 pridedami į planuojamą teritoriją šiuo metu paduodamo vandens kiekiai ir grafikai. Įvertinti vasarą išaugančio vandens poreikio laistymui (2024 metais buvo užfiksuotas maksimalus ~200m3/h vandens paėmimas. 2026 metais prognozuojamas ~220 m3/h paėmimas. Esama sistema jau nebesusitvarko su ~200 m3/h poreikiu ir klientai pradeda jausti vandens slėgio ir debito stygių); - Įvertinti AB „Klaipėdos vanduo“ užsakymu rengiamų ir jau parengtų projektų sprendinius ir jų atitikimą galimybių studijos rezultatams: - MB Amber Pro „Vandentiekio tinklų nuo Ežero g., Slengių k. Iki Liepų g. Klaipėdos m. ir slėginių buitinių nuotekų tinklų nuo Dangaus g., Slengių k. iki Liepų g. Klaipėdos m. statybos projektas" - MB Amber Pro „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės gatvėje (nuo Sniego g. iki Anso Bruožio g.), Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas"; - UAB Atamis Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, inžinerinių tinklų grupės, Smeltaitės g., Danės g., Agilos g., Trušelių k., bei Pareikių g., Platupėnų g., Klemiškės II k. Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas; - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, Smeltaitės g. (nuo Dangaus g. iki Sniego g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas; - Įvertinti šioje teritorijoje patvirtintus ir rengiamus šiai teritorijai aktualius specialiuosius planus įskaitant: - Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas; - Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas; - Klaipėdos rajono paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas; - AB Via Lietuva vykdomus projektus „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga ruožo nuo 4,800 iki 8,802 km kapitalinis remontas, įrengiant takus, apšvietimą ir inžinerines eismo saugos priemones“ ir „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga ruožo nuo 8,802 iki 11,500 km kapitalinis remontas, įrengiant takus, apšvietimą ir inžinerines eismo saugos priemones“ , kuriuos parengė MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ Esant poreikiui aukščiau minėtų statybos projektų sprendinius pateiks Pirkėjas. Perspektyvinių apkrovų ir pajėgumų analizė. Remiantis surinktais duomenimis ir prognozuojamais plėtros scenarijais, apskaičiuoti galimus Sendvario seniūnijoje susidarančių vandens ir buitinių nuotekų kiekius įvertinant infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus. Pateikti aiškias prielaidas, kokiu tempu augs vandentiekio ir nuotekų kiekiai (m³/d) dėl numatomos plėtros ir naujų vartotojų atsiradimo. Įvertinti ar ateityje (per ~20 metų laikotarpį) padidėjęs vandens ir nuotekų srautas (dėl gyventojų skaičiaus augimo, naujų vartotojų prisijungimo, pramonės veiklų) neviršys esamos infrastruktūros pajėgumų, t. y. ar esama infrastruktūra sugebės suvaldyti numatomus srautus. Alternatyvų nustatymas ir vertinimas. Išnagrinėti detaliai dvi (2) skirtingas ir įgyvendinamas investicijų alternatyvas. Alternatyva I – skaičiuotino diametro, centralizuotų magistralinių, skirstomųjų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba. Aprašyti ir įvertinti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų trasavimą, pagal duotus nuotekų siurblinių parodymus pritaikyti infiltracijos koeficientą ir atsižvelgti į jį parenkant tinklų diametrus, siurblinių lokaciją, pagal duotus vandens paėmimo skaičius vasaros metu įvertinti laistymo panaudojimą ir išaugusius vandens kiekius, įvertinti hidraulinius nuostolius ir atlikti infrastruktūros hidraulinius modeliavimus (duomenis pateikti GIS formatu, pvz., SHP arba GPKG, arba EPANET *.inp formatu. DWG galėtų būti teikiamas kaip papildoma grafinė medžiaga, bet ne kaip pagrindinis hidrauliniam modeliui tinkamas duomenų formatas), kurie patvirtintų pasirinktus vamzdynų skersmenis. Kiekvienai planuojamai vamzdynų atkarpai reikalinga pateikti: - unikalų atkarpos ID; - nominalų ir vidinį diametrą; - vamzdyno medžiagą; - planuojamą įgilinimą ar altitudes, jei jos žinomos (kiekviename taške nebūtina, bet reikalingi charakteringi taškai). Siurblinių / siurblių duomenys kuriuos reikės pateikti alternatyvoje: - lokaciją; - siurblių techninius parametrus ir kreives; - darbo režimus. Atlikus hidraulinį modeliavimą pateikti duomenis Pirkėjui, kuris savo vidinėje sistemoje įsivertins kokią įtaką ši plėtra turės Klaipėdos miesto infrastruktūrai ir pateiks išvadą ar ši alternatyva yra tinkama. Alternatyva II – skaičiuotino diametro, centralizuotų magistralinių, skirstomųjų tinklų statyba rezervuarų papildymui, vandens rezervuarų statyba valstybinėje teritorijoje, centralizuotų buitinių nuotekų tinklų statyba, esant poreikiui buitinių nuotekų srauto išlyginamųjų/akumuliacinių įrenginių statyba. Ši alternatyva skiriasi nuo pirmosios tuo, kad reikalinga gyvenvietėse parinkti lokacijas vandens rezervuarams, jų tūrį, kurie galėtų suvaldyti pikinį vandens poreikį ir tikėtina su rezervuarų pagalba būtų galima kloti mažesnio diametro tinklus. Taip pat įvertinti ir buitinių nuotekų sistemos balansavimą su akumuliacinėmis talpomis, kad nuotekos palaipsniui būtų tiekiamos į pagrindines siurblines taip jas neužtvindant. Aprašyti ir įvertinti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų trasavimą, pagal duotus nuotekų siurblinių parodymus pritaikyti infiltracijos koeficentą ir atsižvelgti į jį parenkant tinklų diametrus, įvertinti rezervuarų ir nuotekų siurblinių lokaciją, buitinių nuotekų akumuliacinių talpų dydžius ir jų būtinumą, ir jeigu pasitvirtintų, kad tokios yra reikalingos, parinkti tinkamiausią jų lokaciją, apskaičiuoti hidraulinius nuostolius ir atlikti infrastruktūros hidraulinius modeliavimus (duomenis pateikti GIS formatu, pvz., SHP arba GPKG, arba EPANET *.inp formatu. DWG galėtų būti teikiamas kaip papildoma grafinė medžiaga, bet ne kaip pagrindinis hidrauliniam modeliui tinkamas duomenų formatas), kurie patvirtintų pasirinktus vamzdynų skersmenis. Kiekvienai planuojamai vamzdynų atkarpai reikalinga pateikti: - unikalų atkarpos ID; - nominalų ir vidinį diametrą; - vamzdyno medžiagą; - planuojamą įgilinimą ar altitudes, jei jos žinomos (kiekviename taške nebūtina, bet reikalingi charakteringi taškai). Rezervuarų / talpų duomenys kuriuos reikės pateikti alternatyvoje: - lokaciją; - naudingąjį tūrį; - talpos formą; - darbinius vandens lygius; - techninius ir eksploatacinius parametrus: debitą, pildymo ir išleidimo režimus. Siurblinių / siurblių duomenys kuriuos reikės pateikti alternatyvoje: - lokaciją; - siurblių techninius parametrus ir kreives; - darbo režimus. Atlikus hidraulinį modeliavimą pateikti duomenis Pirkėjui, kuris savo vidinėje sistemoje įsivertins kokią įtaką ši plėtra turės Klaipėdos miesto infrastruktūrai ir pateiks išvadą ar ši alternatyva yra tinkama. Kiekvienai alternatyvai Tiekėjas privalo pateikti schematinę grafinę medžiagą, atvaizduoti ir planuojamų tinklų apsaugos zonas, įvertinti problemas, susijusias su šiomis zonomis ir pateikti siūlymus dėl šių problemų sprendimo. Galimybių studijos rengimo etape tinklų apsaugos zonų, servitutų, nereikės derinti su žemės sklypų savininkais; nustatyti reikalingų darbų, įrenginių ir kaštų apimtis: parengti techninės dalies santrauką, kurioje būtų aprašytos suplanuotos investicijos apimtys, esminiai techniniai parametrai ir sprendinių veikimo principai, preliminari investicijų vertė (skaičiuojamosios kainos įvertinimas, įvertinti statybos atsiperkamumą, lėšų poreikį vieno būsto pajungimui) ir planinis įgyvendinimo grafikas); Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti kiekvienos alternatyvos privalumus ir trūkumus: palyginti investicijų dydžius, tikėtinas eksploatavimo sąnaudas (elektros energijos vartojimą, aptarnavimo kaštus), eksploatacijos sudėtingumą, patikimumą (sutrikimų riziką), gyvavimo trukmę, poveikį aplinkai ir kt. aspektus; Visa informacija apie alternatyvas turi būti pristatyta suvokiama ir palyginama forma, kad būtų pagrįsta tolimesniam sprendimui priimti. Rizikų vertinimas. Kiekvienai iš nagrinėjamų alternatyvų atlikti išsamų rizikų ir neapibrėžtumų vertinimą: identifikuoti galimas technologines, finansines, aplinkosaugines, eksploatacines ir socialines rizikas bei jų poveikio mastą. Įvertinti projektų parengimo ir statybos darbų atlikimo problematiką (tinklų apsaugos zonos, servitutai, sklypo savininkų sutikimai (privatūs savininkai, VIA Lietuva) ir t.t.), rizikas dėl tam tikrose vietose nebuvimo laisvos valstybinės žemės, pateikti siūlymus šių problemų sprendimui. Tiekėjas turi įvertinti, kokie neaiškumai ar iššūkiai gali nulemti alternatyvos įgyvendinimo sėkmę ir ilgalaikį efektyvumą; įvardinti rizikų mažinimo ir valdymo priemones. Rizikų vertinimo rezultatai turi būti įtraukti į alternatyvų palyginimą ir padėti nustatyti, kuri alternatyva pasižymi didžiausia rizika bei kaip ši rizika gali būti valdoma. Alternatyvų palyginamoji analizė ir optimalaus sprendinio atranka. Pasibaigus atskirų alternatyvų analizėms, Tiekėjas turi parengti nagrinėtų sprendinių palyginamąją analizę – visapusiškai palyginti siūlomas alternatyvas techniniu-technologiniu, finansiniu, aplinkosauginiu bei socialiniu-ekonominiu požiūriu, atsižvelgiant ir į rizikų vertinimo rezultatus. Analizėje turi būti pateikta aiški kiekybinių ir kokybinių kriterijų (rodiklių) palyginimo lentelė, pagal kurią būtų galima lengvai įvertinti alternatyvų skirtumus. Remdamasis palyginamosios analizės rezultatais bei hidrauliniu modeliu ir Klaipėdos miesto pajėgumais, Tiekėjas privalo atrinkti 1 (vieną) optimalią alternatyvą – geriausiai Pirkėjo interesus tenkinantį, ekonomiškai pagrįstą ir technologiškai įgyvendinamą sprendinį, kuriam teikiama pirmenybė. Šis rekomenduojamas sprendinys turi būti išsamiai pagrįstas (kodėl pasirinkta būtent ši alternatyva, kokią naudą ji duos Pirkėjui, palyginti su atmestais variantais) ir suderintas su Pirkėju. Įgyvendinimo veiksmų planas. Parengti išsamų Pirkėjui rekomenduojamos (atrinktos) alternatyvos įgyvendinimo planą su konkrečiais veiksmais. Galutinis galimybių studijos parengimas. Parengti pilnos apimties galimybių studijos dokumentą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir VERT teisės aktų (Aprašo) nuostatas. Į sudėtį turi įeiti visi būtini skyriai ir priedai (pvz., aiškinamasis raštas, techniniai duomenys, skaičiavimai, planai, brėžiniai, grafikai, kita vizualinė medžiaga, literatūros / šaltinių sąrašas). Galimybių studija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta Pirkėjui derinti (peržiūrėti). Po Pirkėjo projekto derinimo ir/ar peržiūros, Tiekėjas atlieka reikiamas korekcijas ir parengia galutinį galimybių studijos ir jos pristatymo variantą. Galutinė studija Pirkėjui teikiamas 1 (vienu) egzemplioriumi spausdinta (popierine) forma ir 1 (vienu) egzemplioriumi elektroninėje laikmenoje (USB). Elektroniniai failai turi būti pateikti su ne mažesne kaip 200 dpi raiška, formatais: *.dwg, *.pdf (PDF rinkmenos privalo būti su tekstine informacija, leidžiančia ieškoti teksto). Galimybių studijos pristatymai. Tiekėjas privalo suorganizuoti mažiausiai 3 (tris) rezultatų pristatymus Pirkėjo atstovams: I-asis pristatymas – tarpinė peržiūra (pasiekus tokią projekto stadiją, kai atlikta esamos situacijos analizė, sudarytos alternatyvos ir parengtas preliminarus jų įvertinimas). II-asis pristatymas – galutinės galimybių studijos pristatymas Pirkėjo vadovybei: bus išdėstoma esama situacija, pasiūlyti investiciniai sprendiniai, jų palyginimo rezultatai, rizikų vertinimas ir rekomenduojama alternatyva įgyvendinti. III-iasis pristatymas – galutinės galimybių studijos aptarimas Pirkėjo valdyboje arba kitame Pirkėjo nurodytame forume (pagal Pirkėjo poreikį). Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja surengti 1 (vieną) papildomą pristatymą (nemokamai) projektui aptarti ar pristatyti suinteresuotoms šalims. Išvardintų etapų eiliškumas neturi būti suprantamas kaip jų atlikimo eiliškumas, kai kurie etapai arba atskiros jų paslaugos gali būti vykdomos lygiagrečiai. |
|  | Kiti reikalavimai |  |
| 2.1. | Tiekėjas privalo parengti detalią finansinę, ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę pasirinktos ir Pirkėjo pritartos alternatyvos analizę, vadovaudamasis (bet neapsiribodamas) VERT Investicijų derinimo tvarkos Aprašo 7.2 p. reikalavimais. Visos investicijų pagrįstumui svarbios dedamosios dalys (investicijų sąnaudos, būsimos pajamos, kaštų ir naudos analizė, poveikis vartotojų mokesčiams (tarifams), aplinkosauginė nauda, socialinė-ekonominė nauda ir pan.) turi būti įvertintos, apskaičiuotos ir pateiktos ataskaitoje aiškiai bei skaidriai, su reikiamomis prielaidomis ir paaiškinimais. |  |
| 2.2. | Galimybių studijos peržiūra ir tikslinimas/koregavimas. Pateikus galimybių studijos projektą Pirkėjui, šis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo gavimo turi teisę pateikti Tiekėjui pastabas ir (ar) pasiūlymus. Gavęs pastabas, Tiekėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų privalo jas išnagrinėti, pakoreguoti studiją atitinkamai ir pateikti Pirkėjui patikslintą galutinę galimybių studijos variantą. Galutiniam variantui pritarus, pasirašomas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. |  |
| 2.3. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi Paslaugų teikimo etapai būtų atliekami laiku ir kokybiškai pagal šios TS reikalavimus. Vykdydamas Paslaugas Tiekėjas privalo saugoti Pirkėjo konfidencialią informaciją (neatskleisti jos tretiesiems asmenims be raštiško Pirkėjo sutikimo). Bet kokie Tiekėjo veiksmai ir sprendiniai negali pažeisti trečiųjų šalių teisių bei turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir ES teisės aktų reikalavimus. Jei dėl Paslaugos vykdymo kiltų papildomų nenumatytų poreikių ar iššūkių, Tiekėjas privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pirkėją ir pasiūlyti sprendimus, neprieštaraujančius Pirkimo sąlygoms. Visais atvejais Pirkėjas pasilieka teisę priimti sprendimus dėl galutinio projekto turinio ir jį tvirtinti (arba grąžinti Tiekėjui tobulinti). |  |
| 2.4. | Galutiniam galimybių studijos variantui / ataskaitai turi pritarti AB “Klaipėdos vanduo” atsakingas (-i) asmuo (-enys). Tik pritarus parengtai galimybių studijai, Pirkėjas pasirašys priėmimo–perdavimo aktą. |  |
| 2.5. | Šios sutarties apimtyje parengtos galimybių studijos, Tiekėjas neturi teisės be Pirkėjo sutikimo medžiagos keisti ar platinti kitiems projektams. |  |