TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTIS:

  - Pirkimo objektas – RGB lazerinė vaizdo siena, jos montavimo darbai ir palaikymas.

  - Prekių kiekis / Paslaugų apimtys nurodyti žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių / Paslaugų pavadinimas | Mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas |  |  |  |
| 1. | Esamos vaizdo sienos demontavimas | Kompl. | 1 |
| 2. | Naujos RGB lazerinės vaizdo sienos sumontavimas | Kompl. | 1 |
| 3. | Integracija ir paleidimas | Kompl. | 1 |
| II etapas |  |  |  |
| 4. | Palaikymo paslaugos | Mėn. | 60 |
| 5. | Detalių ir paslaugų opcija neplanuotiems negarantiniams gedimams* | % | Iki 30% nuo palaikymo paslaugų vertės |

* Pirkėjui turi būti suteikiama galimybė įsigyti Eil. Nr. 5 nurodytas Prekes/Paslaugas, tačiau Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti visos ar dalies šios opcijos. Pirkėjas šioms Prekėms/Paslaugoms įsigyti gali taikyti 30% palaikymo paslaugų sutarties vertės.

- PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAI / PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI:

  - Prekių pristatymo ir paslaugų teikimo adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva.

  - Paslaugų teikimo terminai Lentelėje Nr. 1 nurodytoms Prekėms ir Paslaugoms:

    - I etapo Eil. Nr. 1, 2, 3 punktai turi būti įgyvendinti ne vėliau kaip per 34 savaites skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

    - II etapas: Eil. Nr. 4  palaikymo paslaugos 60 mėnesių skaičiuojant nuo sistemos integracijos ir paleidimo dienos. 
Eil. Nr. 5 nurodytas detales ir paslaugas, perkantysis subjektas gali, tačiau neįsipareigoja išpirkti, bet kokios jų dalies per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Prekių pristatymas turi būti organizuojamas taip, kad įranga būtų pristatoma ir montuojama tik prieš pat montavimo darbus. Ankstesnis Prekių pristatymas (įranga) nei iki Sistemos valdymo centro darbo stabdymo momento, remonto darbų ir keitimo - nėra galimas, kadangi Pirkėjas neturi galimybės sandėliuoti įrangos.

  - Darbai gali būti organizuojami ir vykdomi 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą ir 7 (septynias) dienas per savaitę, suderinus jų vykdymą su Pirkėju.

- PASLAUGOS APIMTIS IR KAINODAROS MODELIS (informacija bus perkelta į sutarties sąlygas)

  - Pirkimas susideda iš 5 atskirų paslaugos dalių (Lentelė Nr. 1), kurioms taikoma mišri kainodara:

- Nuo 1 iki 4 Lentelėje Nr. 1 pateiktoms prekėms ar paslaugoms  – taikomas fiksuotos kainos principas.

- Detalių ir paslaugų opcija neplanuotiems negarantiniams gedimams – taikoma kainodara Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas neįsipareigojamosios pirkimo opcijos kainodaros modelis, nustatant maksimalią galimą sumą, kurios Pirkėjas neįsipareigoja panaudoti.

  - Apmokėjimo tvarka nurodyti Sutartyje bei papildoma šiais punktais:

    - Apmokėjimas atliekamas už tinkamai ir laiku pristatytas Prekes ir (ar) suteiktas Paslaugas pagal kiekvieną Lentelės Nr. 1 eilutę atskirai, vadovaujantis Tiekėjo pasiūlyme pateiktomis kainomis.

    - Apmokėjimas už 1 pirkimo objektą (esamos vaizdo sienos demontavimas) atliekamas po darbų atlikimo ir Pirkėjui patvirtinus jų tinkamą įvykdymą.

    - Apmokėjimas už 2 pirkimo objektą (vaizdo sienos įranga) atliekamas po įrangos pristatymo į Pirkėjo objektą ir jos priėmimo.

    - Apmokėjimas už 3 pirkimo objektą (integracija ir paleidimas) atliekamas po sistemos sumontavimo, ištestavimo (SAT) ir galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.

    - Apmokėjimas už palaikymo paslaugas vykdomas periodiškai, ne dažniau kaip kartą per ketvirtį, pagal faktiškai suteiktas paslaugas.

    - Apmokėjimas už detalių ir paslaugų opciją neplanuotiems negarantiniams gedimams vykdomas pagal faktiškai suteiktas paslaugas ir panaudotas detales, neviršijant sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

    - Atsiskaitymas vykdomas sutartyje nurodytomis sąlygomis (per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos ir Pirkėjui patvirtinus paslaugų ar prekių priėmimą).

- Esamos situacijos aprašymas

4.1. Šiuo metu, Sistemos valdymo centre, eksploatuojama „Leyard“ gamintojo vaizdo siena, sudaryta iš 12×3 galinės projekcijos kubų (iš viso 36 vnt., 67″, 4:3 formato), kurios bendri matmenys yra apie 16,3 m pločio ir 3,1 m aukščio, bendras vaizdo plotas – apie 51 m². Vaizdo siena yra lenktos formos (pateikiama techninės specifikacijos Prieduose Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5).

Vaizdo siena daugiau nei 10 metų naudojama nuolatiniam 24/7 SCADA sistemos, elektros tinklo būklės ir kitų perdavimo tinklo veikimo parametrų stebėjimui, tačiau dėl ilgo eksploatacijos laikotarpio ir nebetiekiamų atsarginių dalių priimtas sprendimas ją pakeisti nauja.

- SISTEMOS DIEGIMO REIKALAVIMAI

  - Esamos vaizdo sienos demontavimas

    - Tiekėjas privalo demontuoti visą esamą vaizdo sienos sistemą, įskaitant, bet neapsiribojant: vaizdo sienos kubus, tvirtinimo konstrukcijas, valdiklius, maitinimo ir signalų kabelius, maitinimo šaltinius bei kitus su sistema susijusius komponentus.

    - Demontavimo ir montavimo darbų metu Sistemos valdymo centras neveiks. Laikino ar dalinio vaizdo atvaizdavimo sprendimų diegimas nereikalingas.

    - Tiekėjas privalo išvežti visą demontuotą įrangą ir užtikrinti jos utilizavimą pagal galiojančius elektronikos atliekų tvarkymo reikalavimus.

    - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu Tiekėjas privalo Pirkėjo atsakingam nurodytam asmeniui pateikti dokumentus, patvirtinančius demontuotos įrangos perdavimą utilizavimui licencijuotam atliekų tvarkytojui.

  - Naujos RGB lazerinės vaizdo sienos sumontavimas

    - Tiekėjas privalo sumontuoti naują RGB lazerinės galinės projekcijos (RPC angl. Rear-Projection Cube) technologijos vaizdo sieną.

    - Projektuojama vaizdo siena – 40 kubų (10 × 4 konfigūracija), bendras vaizdo plotas apie 54 m².

    - Vaizdo siena turi būti lenktos formos, išlaikant esamą patalpos architektūrinę logiką. Esamas lenktumo spindulys, karkaso konstrukcija ir patalpos matmenys pateikiami techninės specifikacijos Prieduose Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5.

    - Tiekėjas privalo įrengti naują vaizdo sienos tvirtinimo konstrukciją. Esamos konstrukcijos pakartotinis naudojimas nenumatomas.

    - Vaizdo sienos sprendimas turi užtikrinti prieigą iš galo (rear access), reikalingą RPC technologijos eksploatavimui ir priežiūrai (jeigu tai būtina pagal sistemos dizainą).

    - Tiekėjas privalo atlikti visus papildomus statybinius ir apdailos darbus, būtinus vaizdo sienos įrengimui, įskaitant gipso kartono ir karkaso pjovimo darbus, reikalingus vaizdo sienos aukščio padidinimui. Atlikus darbus, vaizdo sienos susijungimo su patalpų sienomis vietos turi būti visiškai užbaigtos, be matomų plyšių, neapdirbtų briaunų ar konstrukcinių nelygumų, o patalpų apdailos būklė neturi būti pabloginta, lyginant su būkle iki darbų pradžios.

    - Konstrukcijos apkrovos ribojimų nėra. Konstrukcijos gylio reikalavimai ir esama situacija pateikiami techninės specifikacijos prieduose Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5.

    - Po montavimo darbų patalpos turi būti sutvarkytos: išsiurbta, išplauta, kad nebūtų statybos darbų pėdsakų.

  - Integracija ir paleidimas

    - Tiekėjas privalo atvaizduoti DVS (dispečerinė valdymo sistema) aplikacijos turinį kuris sudaro 80 % +- 5% viso vaizdo sienos ploto.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti vaizdo sienos integraciją su Microsoft Windows aplinkoje veikiančiomis aplikacijomis, skirtomis papildomai operatyvinei informacijai atvaizduoti. (Konkrečios aplikacijos bus patikslintos projekto metu.)

    - Vaizdo sienos valdymo sistema privalo turėti visiškai dubliuotą valdymo architektūrą, užtikrinančią automatinį persijungimą į rezervinį valdiklį ir nepertraukiamą sistemos veikimą gedimo atveju be vartotojo įsikišimo.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad ne mažiau kaip 10% kritinių keičiamų sistemos komponentų (pvz., kubų, valdiklių ar kitų sistemai kritinių elementų) kiekio būtų laikomi Pirkėjo patalpose, siekiant užtikrinti operatyvų jų pakeitimą gedimo atveju be papildomo užsakymo ar pristatymo poreikio. Esant pagrįstai būtinybei ir suderinus su Pirkėju, dalis komponentų gali būti laikoma Tiekėjo sandėlyje, tačiau tai negali turėti įtakos nustatytiems reagavimo ir atstatymo terminams.

    - Vaizdo siena privalo turėti automatinį spalvų ir ryškumo kalibravimo sprendimą.

    - Tiekėjas privalo atlikti FAT (Factory Acceptance Test) ir SAT (Site Acceptance Test) bandymus pagal iš anksto suderintą bandymų planą, kurį tvirtina Pirkėjas.

      - Tiekėjas privalo pateikti FAT ir SAT bandymų planą suderinimui su Pirkėju ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamų bandymų pradžios.

      - Pirkėjas pateikia pastabas dėl bandymų plano ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

      - FAT ir SAT bandymų metu turi būti patikrinta visų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitiktis.

      - Po FAT ir SAT bandymų Tiekėjas privalo pateikti bandymų ataskaitas, kuriose būtų užfiksuoti bandymų rezultatai ir nustatyti neatitikimai.

      - Pirkėjas pateikia pastabas dėl bandymų rezultatų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo.

      - Nustačius neatitikimus, Tiekėjas privalo juos pašalinti per su Pirkėju suderintą terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų, ir pakartotinai atlikti atitinkamus bandymus.

      - Sistema laikoma tinkamai įdiegta tik sėkmingai įvykdžius SAT bandymus ir pasirašius priėmimo–perdavimo aktą.

    - Vaizdo sienos demontavimo, įrangos pristatymo, montavimo ir paleidimo darbai turi būti suplanuoti taip, kad Sistemos valdymo centro veiklos pertraukos laikotarpis (nuo veiklos sustabdymo momento iki pilno sistemos paleidimo (M3–M8 pagal 10 skyrių)) būtų kuo trumpesnis ir neviršytų 70 kalendorinių dienų.

    - Tiekėjas privalo suderinti su Pirkėju detalią darbų seką ir grafiką, užtikrinant minimalų veiklos pertraukos laikotarpį.

  - Mokymai

    - Tiekėjas privalo pateikti naudotojo ir administratoriaus dokumentaciją bei apmokyti ne mažiau kaip 25 (dvidešimt penkis) Pirkėjo darbuotojus. Ne mažiau kaip 5 darbuotojai turi būti apmokyti gyvai (kontaktinių mokymų metu Pirkėjo patalpose), o ne mažiau kaip 20 darbuotojų – nuotoliniu būdu. Mokymai turi apimti sistemos valdymą, administravimą, incidentų valdymą ir pagrindinius sistemos priežiūros veiksmus.

  - Saugumo reikalavimai

    - Kadangi objektas yra įtrauktas į Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą (LRV 2018 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 558), visi Tiekėjo darbuotojai ir subtiekėjo/ subrangovo darbuotojai, kurie pristatydami prekes ir/ar vykdydami darbus turės teisę be palydos patekti į Pirkėjo objektą ar prisijungti prie ryšių ir informacinių sistemų, privalo būti patikrinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis reikalavimas taikomas viso sutarties galiojimo laikotarpiu, įskaitant vaizdo sienos įrengimo, demontavimo, integracijos, paleidimo, palaikymo, garantinio ir pogarantinio aptarnavimo darbus. Tiekėjas privalo iš anksto numatyti darbuotojų patikros poreikį ir užtikrinti, kad visi darbams vykdyti paskirti darbuotojai turėtų galiojančius leidimus patekti į objektą.

    - Darbuotojų tikrinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 8 dalimi ir LRV 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 447.

    - Tiekėjas privalo pateikti tikrinimui reikalingus duomenis apie visus darbuotojus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

    - Tiekėjas privalo įvertinti, kad darbuotojų patikros procesas gali užtrukti, todėl darbų planavimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į galimą tikrinimo trukmę. Darbuotojams, neatlikus patikros, patekimas į objektą nėra galimas.

    - Visi su darbuotojų pateikimu tikrinimui ir leidimų gavimu susiję rizikos veiksniai tenka Tiekėjui ir negali būti laikomi pagrindu pratęsti Prekių pristatymo, įdiegimo ir/ar darbų atlikimo terminus.

- EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI

  - Palaikymo paslaugos

    - Tiekėjas privalo teikti vaizdo sienos palaikymo paslaugas 60 mėnesių laikotarpiui.

    - Palaikymo paslaugos turi apimti reagavimą į gedimus, diagnostiką ir programinius atnaujinimus.

    - Palaikymo paslaugos turi būti teikiamos 24/7 režimu.

    - Palaikymas turi būti teikiamas vietoje vietoje (angl. on site).

    - Taikomi šie maksimalūs terminai:

- kritinis gedimas – visos vaizdo sienos ar 2/3 jos dalies sutrikimas, dėl kurio neįmanomas DVS aplikacijos ar kitos operatyvinės informacijos atvaizdavimas: reakcija ≤ 1 val.; atvykimas vietoje ≤ 8 val.; funkcionalumo atstatymas ≤ 24 val.;

- nekritinis gedimas: reakcija ≤ 8 val.; šalinimas ≤ 5 darbo dienos.

    - Palaikymo paslaugoms taikomas SLA (Angl. Service-Level Agreement), o SLA pažeidimų atveju taikomos sutartyje nustatytos netesybos.

    - Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių prieinamumą siūlomai ir sudiegtai prekei ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų.

  - Detalių ir paslaugų opcija neplanuotiems negarantiniams gedimams

    - Leidžiama naudoti lygiavertes gamintojo komponentams detales, su sąlyga, kad tai nenutraukia ir neapriboja gamintojo garantijos visai vaizdo sienos sistemai, kas turi būti patvirtinta gamintojo raštu.

    - Kritinių negarantinių gedimų šalinimui taikomi tie patys maksimalūs terminai kaip ir palaikymo paslaugoms.

- Techniniai reikalavimai

Šiame skyriuje nustatyti techniniai reikalavimai taikomi 2 ir 3 pirkimo objektams, nurodytiems Lentelėje Nr. 1.

  - Bendrieji techniniai reikalavimai vaizdo sienai

    - Vaizdo sienos sprendimas turi būti pagrįstas RGB lazerine galinės projekcijos (RPC) technologija, skirta naudoti kritinės infrastruktūros valdymo centruose.

    - Vaizdo siena turi būti pritaikyta nepertraukiamam 24/7 darbui.

    - Naudojama vaizdo atvaizdavimo technologija neturi turėti „burn‑in“ ar „image retention“ rizikos.

    - Vaizdo sienos sprendimas turi būti skirtas ilgalaikiam naudojimui (ne trumpiau kaip 10 metų), su gamintojo užtikrinamu pagrindinių komponentų palaikymu.

    - Vaizdo siena turi būti tinkama naudoti patalpose be natūralios šviesos, esant pastoviam dirbtiniam apšvietimui.

    - Vaizdo sienos sprendimas turi užtikrinti žemą triukšmo lygį, neviršijantį 30 dB(A), matuojant 3 metrų atstumu prieš vaizdo sieną.

    - Vaizdo sienos sprendime turi būti numatytas kritinių komponentų dubliavimas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą sistemos veikimą.

    - Vaizdo sienos sprendimas turi būti suderinamas su  Microsoft Windows aplinkoje veikiančiomis aplikacijomis.

  - Reikalavimai vaizdo sienos kubams (RGB lazerinė RPC technologija)

    - Vaizdo sienos kubai turi atitikti 7.1 skyriuje nustatytus bendruosius reikalavimus.

    - Vieno vaizdo sienos kubo įstrižainė – apie 70 (±3 %) colių.

    - Vaizdo sienos kubų kraštinių santykis – 16:9.

    - Natūrali (native) vieno kubo raiška – ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080 taškų).

    - Vaizdo sienos ryškumas normaliame darbo režime – ne mažesnis kaip 500 cd/m².

    - Vaizdo sienos kontrasto santykis – ne mažesnis kaip 1800:1.

    - Vaizdo sienos ryškumo vienodumas – ne mažesnis kaip 95 %.

    - Vaizdo sienos kubuose turi būti naudojami atskiri RGB lazeriniai šviesos šaltiniai.

    - Lazerinio šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 100 000 valandų iki ne mažiau kaip 50 % pradinio ryškumo, esant 24/7 eksploatacijai.

    - Vaizdo sienos kubai turi palaikyti automatinį spalvų ir ryškumo kalibravimą, užtikrinantį vienodą vaizdo parametrų palaikymą visame vaizdo sienos plote.

    - Vaizdo sienos kubų konstrukcija turi užtikrinti prieigą iš galo (rear access).

    - Vaizdo sienos kubai turi būti pritaikyti lenktos vaizdo sienos konfigūracijai, kaip nurodyta techninės specifikacijos prieduose Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5.

    - Vaizdo sienos kubai turi būti pritaikyti darbui 0 °C – +40 °C temperatūros diapazone ir iki 90 % santykinės oro drėgmės (be kondensacijos).

  - Reikalavimai vaizdo sienos valdymo sistemai

    - Funkciniai reikalavimai:

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi užtikrinti centralizuotą visos vaizdo sienos valdymą, įskaitant vaizdo šaltinių paskirstymą, langų išdėstymą ir vaizdo turinio keitimą realiuoju laiku.

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi užtikrinti galimybę apdoroti ir atvaizduoti visos vaizdo sienos bendrą natūralią (native) raišką (ne mažesnę kaip 19 200 × 4 320 px), užtikrinant sklandų turinio pateikimą per visą sienos plotą.

    - Reikalavimai valdymui:

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi užtikrinti galimybę ne mažiau kaip 4 dispečerių darbo vietoms pateikti turinį į joms priskirtas vaizdo sienos sritis.

      - Šiam tikslui turi būti numatyta vaizdo sienos sritis, sudaranti ne mažiau kaip 20 % (±5 %) bendro vaizdo sienos ploto.

      - Sistema turi užtikrinti galimybę šią sritį dinamiškai paskirstyti tarp vienos, kelių arba visų dispečerių darbo vietų, atsižvelgiant į operacinius poreikius.

      - Kiekvienai vienu metu vaizdo sienoje atvaizduojamai dispečerio darbo vietai turi būti užtikrinama ne mažesnė kaip 1920 × 1080 taškų (Full HD) ekvivalentinė atvaizdavimo raiška.

      - Sistema turi sudaryti galimybę dispečerio darbo vietai naudoti jai priskirtą vaizdo sienos sritį kaip papildomą vaizdo atvaizdavimo erdvę (extended desktop) arba lygiavertį funkcionalumą, užtikrinantį galimybę nepriklausomai pateikti turinį į dispečeriui priskirtą vaizdo sienos zoną.

      - Vaizdo sienoje atvaizduojamų dispečerių darbo vietų langų dydžio, padėties ir išdėstymo valdymas turi būti vykdomas centralizuotai iš vaizdo sienos valdymo darbo vietos.

      - Sistema turi užtikrinti galimybę realiuoju laiku keisti langų dydį, padėtį ir paskirstymą tarp dispečerių darbo vietų, nepertraukiant kitų vaizdo sienoje atvaizduojamų šaltinių veikimo.

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi užtikrinti galimybę operatoriams ir administratoriams realiuoju laiku valdyti vaizdo šaltinių išdėstymą, dydį ir padėtį vaizdo sienoje, kurti, saugoti, redaguoti ir aktyvuoti iš anksto nustatytus vaizdo sienos darbo režimus (angl. presets).

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi palaikyti ne mažiau kaip du naudotojų teisių lygius: operatorius / administratorius.

      - Operatoriaus teisės turi suteikti galimybę naudoti jam priskirtas sistemos funkcijas, tačiau nesuteikti galimybės keisti sistemos konfigūracijos, naudotojų teisių ar kitų administravimo parametrų.

      - Administratoriaus teisės turi suteikti galimybę konfigūruoti vaizdo sienos išdėstymus, naudotojų teises, iš anksto nustatytus vaizdo sienos darbo režimus (angl. presets) ir kitus sistemos parametrus.

    - Reikalavimai vaizdo šaltiniams:

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 16 nepriklausomų vaizdo šaltinių (įvesčių), apimančių darbo vietų kompiuterius, serverines sistemas ir aplikacijas, išorinius duomenų šaltinius, prezentacines bei aptarnavimo darbo vietas.

      - Sistema turi užtikrinti vaizdo šaltinių integraciją naudojant tiesioginius vaizdo signalus (DisplayPort ir (ar) HDMI), IP pagrindu veikiančius sprendimus (web aplikacijas, duomenų srautus, video streaming) bei nuotolinių darbo vietų sprendimus (KVM arba lygiaverčius).

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi užtikrinti vienu metu vykstantį vaizdo šaltinių valdymą ir jų atvaizdavimą bei galimybę lanksčiai keisti jų išdėstymą vaizdo sienoje realiuoju laiku.

      - Vaizdo šaltinių integracija turi būti pritaikyta nepertraukiamam 24/7 veikimui, užtikrinant stabilų skirtingų tipų turinio atvaizdavimą nepriklausomai nuo jų integracijos būdo.

      - Galutiniai vaizdo šaltinių tipai, jų kiekiai ir integracijos būdai turi būti detalizuojami ir suderinami su Pirkėju projekto įgyvendinimo metu, atsižvelgiant į faktinius eksploatacinius poreikius.

    - Reikalavimai aplikacijų palaikymui:

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi būti suderinama su Microsoft Windows operacinėmis sistemomis ir užtikrinti vaizdo turinio atvaizdavimą iš Windows aplinkoje veikiančių aplikacijų.

Siūloma vaizdo sienos sistema  privalo  palaikyti virtualių mašinų (VM) diegimą vaizdo sienos infrastruktūroje; Tokiu atveju virtualiose mašinose būtų diegiama Pirkėjo naudojama Windows Enterprise OS arba jeigu Vaizdo sienos sistema nepalaiko VM diegimo ir jų atvaizdavimo vaizdo sienoje, privalo būti pateikta programinė įranga, kurios pagalba vaizdas būtų perduodamas per IP iš Pirkėjo virtualioje infrastruktūroje esančių darbo vietų. Tokiu atveju vaizdo sienos programinė įranga turi emuliuoti didelės raiškos virtualią vaizdo plokštę (ar lygiaverčiu principu) perduoti didelės raiškos vaizdą iš Pirkėjo virtualioje infrastruktūroje esančių darbo vietų vaizdą per IP. Pirkėjo virtualioje infrastruktūroje esančios darbo vietos neturi GPU(angl. Graphics Processing Unit) ir neplanuojama jų įrengti, sprendimas privalo veikti be GPU spartinimo.

    - Reikalavimai sistemos būklės stebėjimui:

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi užtikrinti automatinį sistemos būklės stebėjimą ir pranešimų generavimą apie sutrikimus, įskaitant vaizdo sienos valdiklių (angl. controller) būklę, ekranų veikimą, signalų šaltinių būklę, tinklo ryšio sutrikimus, programinės įrangos ar serverio klaidas, taip pat temperatūros ir maitinimo šaltinių būklę.

    - Reikalavimai programinei įrangai ir licencijoms:

      - Vaizdo sienos valdymo sistema turi būti integruota kaip vientisos sistemos dalis, o visi baziniam funkcionalumui užtikrinti reikalingi programiniai komponentai ir licencijos turi būti įtraukti į pasiūlymą ir tiekimą, nenumatant papildomų licencijų įsigijimo ar mokesčių eksploatacijos metu.

  - Sistemos architektūros reikalavimai

    - Siūlomas sprendimas turi būti pagrįstas aiškiai apibrėžta sistemos architektūra, apimančia vaizdo sienos sistemą, valdymo sistemą (angl. controller), vaizdo šaltinių integraciją bei pagrindinių komponentų tarpusavio sąveiką. Tiekėjas privalo sutarties įgyvendinimo metu pateikti detalizuotą sistemos architektūros schemą (diagramą) ir suderinti ją su Pirkėju prieš pradedant sistemos diegimo darbus.

    - Siūloma architektūra turi būti pritaikyta nepertraukiamam 24/7 veikimui ir užtikrinti sistemos stabilumą bei patikimumą.

    - Architektūra turi būti suprojektuota taip, kad būtų sumažinta vieno gedimo taško (Single Point of Failure – SPOF) rizika ir užtikrintas automatinis kritinių komponentų persijungimas (failover).

    - Tiekėjas turi aiškiai nurodyti naudojamus valdiklius (angl. controller), pagrindinius sistemos komponentus ir jų tarpusavio sąveiką.

    - Tiekėjas turi aprašyti vaizdo signalų perdavimo ir apdorojimo grandinę, įskaitant naudojamus įėjimų tipus (DisplayPort, HDMI, IP ar kt.).

    - Jei sprendime naudojama IP pagrindu veikianti architektūra, tiekėjas turi aprašyti tinklo reikalavimus, naudojamus protokolus ir sprendimo stabilumo bei saugumo užtikrinimo principus.

    - Architektūra turi sudaryti galimybę integruoti Microsoft Windows aplinkoje veikiančias aplikacijas bei virtualias mašinas (VM), užtikrinant stabilų vaizdo atvaizdavimą vaizdo sienoje.

  - Kibernetinio saugumo reikalavimai

    - Siūlomas sprendimas turi atitikti Europos Sąjungos Cyber Resilience Act (CRA) principus.

    - Sistema turi užtikrinti:

- naudotojų autentifikavimą;

- naudotojų teisių valdymą (RBAC (angl. Role-Based Access Control));

- veiksmų registravimą (audit logging).

    - Tiekėjas turi užtikrinti:

- programinės įrangos atnaujinimų (patch) teikimą;

- saugumo pažeidžiamumų valdymą;

- incidentų valdymo procesą.

    - Sistema turi būti tinkama naudoti izoliuotoje tinklo aplinkoje.

    - Sprendimas neturi priklausyti nuo išorinių debesijos (angl. cloud) paslaugų pagrindiniam funkcionalumui užtikrinti.

    - Tiekėjas privalo laikytis priede Nr.2 (“Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui”) nustatytų reikalavimų.

  - Gamintojo ir tiekėjo reikalavimai

    - Tiekėjas yra atsakingas už visos siūlomos sistemos veikimą, integraciją, suderinamumą ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomos sistemos gamintojas:

- teikia techninį palaikymą;

- užtikrina programinės įrangos atnaujinimus;

- užtikrina atsarginių dalių prieinamumą ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;

- turi aiškiai apibrėžtą gedimų ir incidentų valdymo procesą.

    - Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius gamintojo įsipareigojimus.

    - Visa komunikacija su gamintoju vykdoma per tiekėją, kuris yra vienintelis kontaktinis asmuo Pirkėjui.

- Atitikties įrodymas

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės atitikties lentelę, kurioje kiekvienam techninės specifikacijos reikalavimui turi būti aiškiai nurodyta atitiktis (Priedas Nr. 1.)

  - Kiekvienas reikalavimas turi būti pagrįstas konkrečiais duomenimis ir nuorodomis į oficialius gamintojo techninius dokumentus (pvz., technines specifikacijas, duomenų lapus (datasheet), gamintojo pateiktas instrukcijas ar kitus dokumentus).

  - Tiekėjas privalo nurodyti konkrečios siūlomos prekės konkretų parametrą ir negali būti atkartojami Techninėje specifikacijoje nurodyti intervalai. Atsakymai, „taip“, „atitinka“ ar panašaus pobūdžio bendro pobūdžio patvirtinimai laikomi nepakankamais ir gali būti vertinami kaip neatitinkantys reikalavimų, jei nėra pateikti tai pagrindžiantys dokumentai.

  - Pirkėjas pasilieka teisę vertinimo metu prašyti papildomų paaiškinimų, dokumentų ar įrodymų, patvirtinančių siūlomo sprendimo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

  - Jei siūlomas lygiavertis sprendimas, tiekėjas privalo pateikti išsamų pagrindimą, įrodantį, kad siūlomos savybės yra ne blogesnės nei nurodytos techninėje specifikacijoje.

Lygiavertiškumas gali būti taikomas atskiriems sistemos komponentams ar technologiniams sprendimams (pvz., vaizdo šaltinių integracijos būdams, programinės įrangos funkcionalumui ar valdymo sistemai), tačiau netaikomas pagrindinei vaizdo atvaizdavimo technologijai.

Vaizdo sienos technologija privalo būti RGB lazerinė galinės projekcijos (RPC).

  - Techninės dokumentacijos ar kitų įrodymų trūkumas gali būti laikomas pasiūlymo neatitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams.

- Garantijos sąlygos

  - Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 84 mėnesių/7 metų garantiją visai įdiegtai vaizdo sienos sistemai nuo galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantija turi apimti visus sistemos komponentus, įrangą, programinę įrangą ir atliktus darbus.

  - Garantijos laikotarpiu visi nustatyti gedimai šalinami Tiekėjo sąskaita.

  - Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas laikantis 6 skyriuje nustatytų SLA reikalavimų.

  - Garantija neturi būti ribojama dėl atskirų sistemos komponentų ar trečiųjų šalių programinės įrangos naudojimo, jei jie yra siūlomo sprendimo dalis.

  - Garantijos laikotarpiu pakeistos ar suremontuotos dalys turi būti ne blogesnės nei originalios ir užtikrinti sistemos veikimą pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Po garantinio remonto ar komponentų keitimo sistema turi būti visiškai atstatyta ir veikti be papildomų funkcionalumo apribojimų.

- Terminai

  - Tiekėjas privalo vykdyti darbus pagal žemiau pateiktą darbų grafiką, kuriame M0 laikoma Sutarties pasirašymo diena, ir nustatytais terminais pasiekti kiekvieną jame nurodytą gairę.

  - Jeigu darbų grafike būtų numatyta darbų vykdymo veikla laikotarpiu nuo gruodžio 20 d. iki sausio 2 d., tokie darbai turi būti derinami su Pirkėju atskirai.

  - Darbų grafikas

| Gairė | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- |
| M1 | Įvykdytas projekto pradžios (kick-off) susitikimas, pateiktas ir su Pirkėju suderintas detalus darbų grafikas, patvirtinta darbų eiga ir metodika | M0 + 2 savaitės |
| M2 | Pagaminta ir paruošta pristatymui vaizdo sienos įranga | M0 + 24 savaitės |
| M3 | Atliktas esamos vaizdo sienos demontavimas | M0 + 24 savaitės |
| M4 | Pristatyta vaizdo sienos įranga į Pirkėjo objektą | M0 + 25 savaitės |
| M5 | Sumontuota nauja RGB lazerinė vaizdo siena | M0 + 31 savaitė |
| M6 | Atliktas vaizdo sienos derinimas ir valdymo sistemos diegimas | M0 + 32 savaitės |
| M7 | Atliktas sistemos testavimas (SAT) | M0 + 33 savaitės |
| M8 | Atliktas sistemos paleidimas (go-live) ir pasirašytas visų darbų priėmimo–perdavimo aktas | M0 + 34 savaitės |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Siūloma vaizdo sienos įranga turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus, taikomus elektros ir elektroninei įrangai.

  - Siūloma įranga turi atitikti pavojingų medžiagų ribojimo reikalavimus pagal Direktyvą 2011/65/ES (RoHS (angl. Restriction of Hazardous Substances)) arba lygiaverčius teisės aktus.

  - Siūloma įranga turi atitikti elektroninės įrangos ekologinio projektavimo (ecodesign) reikalavimus, jei tokie reikalavimai taikomi siūlomai įrangai.

  - Vaizdo sienos įranga turi būti paženklinta CE ženklu, patvirtinančiu atitiktį taikomiems Europos Sąjungos reikalavimams.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad eksploatacijos pabaigoje visa įranga būtų tinkamai sutvarkoma vadovaujantis elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE (angl. Waste Electrical and Electronic Equipment)) tvarkymo reikalavimais.

  - Tiekėjas, vykdydamas demontavimo darbus, privalo užtikrinti, kad demontuota įranga būtų perduota licencijuotam atliekų tvarkytojui ir tvarkoma pagal galiojančius aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus.

  - Tiekėjas privalo pateikti dokumentus ar deklaracijas, patvirtinančias siūlomos įrangos atitiktį šiame skyriuje nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams.

- Priedai

Priedas Nr. 1 – PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

Priedas Nr. 2 – Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui

Priedas Nr. 3 – Patalpos schema

Priedas Nr. 4 – Esamos vaizdo sienos nuotrauka (vaizdas iš galinės pusės)

Priedas Nr. 5 – Esamos vaizdo sienos nuotrauka (vaizdas iš priekinės pusės)

1 Priedas - PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nurodomas siūlomos Prekės parametras | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
| 1 | Vaizdo sienos technologija | RGB lazerinė galinės projekcijos (RPC) |  |  |  |
| 2 | Vieno vaizdo sienos kubo įstrižainė | 70 (±3%) colių |  |  |  |
| 3 | Vaizdo formatas | 16:9 |  |  |  |
| 4 | Natūrali (native) raiška | Ne mažesnė kaip 1920 × 1080 |  |  |  |
| 5 | Visos vaizdo sienos natūrali (native) raiška | Ne mažesnė kaip 19 200 × 4 320 |  |  |  |
| 6 | Ryškumas | Ne mažesnis kaip 500 cd/m² |  |  |  |
| 7 | Kontrasto santykis | Ne mažesnis kaip 1800:1 |  |  |  |
| 8 | Ryškumo vienodumas | Ne mažesnis kaip 95 % |  |  |  |
| 9 | Lazerinio šviesos šaltinio tarnavimo laikas | Ne trumpesnis kaip 100 000 val. iki ne mažiau kaip 50 % pradinio ryškumo |  |  |  |
| 10 | Prieiga techninei priežiūrai | Rear access (prieiga iš galo) |  |  |  |
| 11 | Pritaikymas lenktai konfigūracijai | Privaloma |  |  |  |
| 12 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnė kaip 0 °C – +40 °C |  |  |  |
| 13 | Santykinė oro drėgmė | Iki 90 %, be kondensacijos |  |  |  |
| 14 | Centralizuotas vaizdo sienos valdymas | Privalomas |  |  |  |
| 15 | DVS vaizdų atvaizdavimas | Privalomas |  |  |  |
| 16 | Kitų vaizdo šaltinių atvaizdavimas iš darbo vietų | Privalomas |  |  |  |
| 17 | Vienu metu palaikomų vaizdo šaltinių (įvesčių) skaičius | Ne mažiau kaip 16 |  |  |  |
| 18 | Naudotojų teisių lygiai | Ne mažiau kaip 2 (operatorius, administratorius) |  |  |  |
| 19 | Vaizdo šaltinių integracijos būdai (HDMI / DisplayPort / IP / KVM) | Privaloma |  |  |  |
| 20 | Iš anksto nustatyti vaizdo sienos darbo režimai (angl. presets) | Privalomi |  |  |  |
| 21 | Automatinis persijungimas gedimo atveju | Privalomas |  |  |  |
| 22 | Sistemos būklės stebėjimas ir pranešimai | Privalomi |  |  |  |
| 23 | Integracija su Windows aplinkoje veikiančiomis aplikacijomis | Privaloma |  |  |  |
| 24 | Virtualių mašinų (VM) palaikymas | Privalomas |  |  |  |
| 25 | FAT bandymų atlikimas | Privalomas |  |  |  |
| 26 | SAT bandymų atlikimas | Privalomas |  |  |  |
| 27 | Darbo režimas | 24/7 |  |  |  |
| 28 | Triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 30 dB(A) |  |  |  |
| 29 | Kritinių komponentų dubliavimas | Privalomas |  |  |  |
| 30 | Ilgalaikis naudojimas | Ne trumpiau kaip 10 metų |  |  |  |
| 31 | Naudotojų autentifikavimas ir teisių valdymas (RBAC) | privalomas |  |  |  |
| 32 | Kritinių komponentų atsargų laikymas | Ne mažiau kaip 10 % kritinių sistemos komponentų turi būti laikomi Pirkėjo patalpose |  |  |  |
| 33 | Palaikymo paslaugų teikimo režimas | 24/7 |  |  |  |
| 34 | Reagavimo ir gedimų šalinimo terminai (SLA) | Kritinis gedimas: reakcija ≤ 1 val.; funkcionalumo atstatymas ≤ 24 val. Nekritinis gedimas: reakcija ≤ 8 val.; šalinimas ≤ 5 darbo dienos |  |  |  |
| 35 | Veikimas izoliuotoje tinklo aplinkoje | Privalomas |  |  |  |
| 36 | Priklausomybė nuo išorinių (cloud) paslaugų | Negalima naudoti pagrindiniam sistemos funkcionalumui užtikrinti |  |  |  |
| 37 | FAT ir SAT bandymų planų pateikimas | Privalomas |  |  |  |
| 38 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 84 mėnesiai (7 metai) |  |  |  |
| 39 | Vaizdo sienos valdymas dispečerių darbo vietoms | Ne mažiau kaip 4 darbo vietos; ne mažiau kaip 20 % (±5 %) vaizdo sienos ploto; ne mažesnė kaip 1920 × 1080 raiška kiekvienai darbo vietai; turi būti užtikrintas dinaminis vaizdo paskirstymas |  |  |  |