Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai liftui, medžiagoms, gaminiams ir darbų atlikimui turi būti suprantami kaip minimalūs priimtini reikalavimai. Galutines lifto kiekybines ir kokybines charakteristikas turės pasiūlyti Tiekėjas.

- Būtina pakeisti seną įrenginį nauju t. y. atlikti esamo susidėvėjusio keleivinio lifto demontavimo darbus bei jį utilizuoti ir atlikti naujo keleivinio lifto montavimo darbus. Darbų atlikimo vieta Antakalnio g. 54, Vilniuje.

- Lifto įrengimo darbai turi būti atlikti per ne ilgesnį kaip 5 (penkių) mėnesių laikotarpį nuo statybvietės perdavimo – priėmimo dienos.

- Tiekėjai, prieš pateikdami pasiūlymus, turi patys įsivertinti visus darbus ir visas medžiagas, kurie/kurios bus būtini/būtinos numatytiems darbams atlikti bei užtikrintų lifto ir visų reikalaujamų funkcijų (įskaitant pajungimą prie elektros ir priešgaisrinės signalizacijos) sklandų veikimą. Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto apžiūros (iš anksto susiskambinus) – Audronė Kaminskienė, tel. Nr. +370 615 93279.

- Demontuojant esamą liftą ir montuojant naują, turi būti užtikrintas pastato konstruktyvo stabilumas, pastato ir jame esančių inžinerinių sistemų funkcionalumas ir įrenginių veikimas visą lifto keitimo laikotarpį ir po to. Demontavus ir pašalinus liftą, turi būti kokybiškai atstatyti pažeisti pastato elementai ir kokybiškai atlikta vidaus apdaila, angokraščiai apskardinti.

- Tiekėjo apdailai naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“. Dokumentai, kurie turės būti pateikti sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai įrodantys, kad apdailai naudojamos statybinės medžiagos atitinka nustatytus reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Demontuojant liftą susidariusios atliekos turi būti perduotos teisę tvarkyti tokias atliekas turintiems atliekų tvarkytojams. Perkančiajai organizacijai pareikalavus tiekėjas pateikia atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus.

- Šachtos matmenys: apie 1925 x 2000 mm, kėlimo aukštis: apie 16 m. Siekiant įsivertinti tikslius duomenis, reikia matuoti vietoje.

- Naujas keleivinis liftas turi būti pritaikytas ir žmonėms su negalia.

- Liftas ir kitos jo darbui reikalingos sistemos ir įrenginiai turi būti montuojami pagal norminių dokumentų ir gamintojo arba montuotojo parengtas ir patvirtintas montavimo taisykles (instrukcijas).

- Liftas ir kiti jo įrengimui reikalingi gaminiai, pusgaminiai, medžiagos ir statybos produktai turi tenkinti šios Techninės specifikacijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų keliamus reikalavimus, t.y. turėti CE ženklinimą.

- Liftas turi būti pateiktas su visa reikalinga jo montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasas, naudojimo instrukcija, kokybės ir atitikties įvertinimo pažymėjimas ir kt.

- Naudojimo instrukcijos turi būti su brėžiniais, schemomis ir diagramomis, reikalingomis normaliam liftų naudojimui, taip pat priežiūrai, kontrolei, remontui, periodiniam patikrinimui ir gelbėjimo veiksmams atlikti.

- Visa dokumentacija bei keleivinio lifto, konstrukcinių gaminių naudojimo instrukcijos, specifikacijos, deklaracijos ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių arba/ ir anglų kalba.

- Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi būti išdavusi baigiamojo tikrinimo pažymėjimą, kuriame nurodomi atlikti patikrinimai ir bandymai. Baigiamojo tikrinimo pažymėjimas, dokumentai ir korespondencija dėl tikrinimo procedūrų turi būti rašomi lietuvių kalba. Liftui turi būti pateiktas priežiūros žurnalas, į kurį įrašomi reikalingi duomenys ir, jeigu reikia, apie periodinius patikrinimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi būti užpildžiusi atitinkamus priežiūros žurnalo lapus.

- Rengdamas pasiūlymą Pirkimui, tiekėjas, privalo vadovautis Pirkimo sąlygomis bei norminiais teisės aktais, kurie reglamentuoja liftų įrengimo darbus. Pasiūlymas turi būti pateikiamas visai šioje Techninėje specifikacijoje nurodytai darbų nomenklatūrai ir kiekiui. Pateikiant Pasiūlymą privalu prie jo pridėti informacinę medžiagą (bukletas, techninis lapas ar pan.), nurodant lifto techninius parametrus.

Specialieji reikalavimai

Lifto techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1 | Liftas | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2 | Keliamoji galia | ≥ 900kg |  |
| 3 | Greitis | ≥ 1 m/s |  |
| 4 | Sustojimų/durų skaičius | 6/6 |  |
| 5 | Kabinos įėjimai | Iš vienos pusės |  |
| 6 | Aukštų žymėjimas | -1; 1; 2; 3; 4; 5 |  |
| 7 | Variklio galia | ≥ 7 kW |  |
| 8 | Pavara | Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu, Nešantys lynai turi būti plieniniai dengti polimerine danga |  |
| 9 | Važiavimų sk./h | ≥ 240 |  |
| 10 | Valdymas | Mikroprocesorinis / keleivių surinkimas aukštyn ir žemyn |  |
| 11 | Kabinos matmenys | 1300 x 1600 x 2100 mm ± 5mm |  |
| 12 | Durų matmenys | 800 x 2000 mm ± 5mm |  |
| 13 | Šachtos durys | Turi būti šlifuotas nerūdijantis plienas arba analogiška medžiaga |  |
| 14 | Kabinos durys | Turi būti šlifuotas nerūdijantis plienas arba analogiška medžiaga |  |
| 15 | Durų priešgaisrinė kvalifikacija | Ne prastesnė kaip E 120 (Kartu su Pasiūlymu būtina pateikti dokumentą, įrodantį atitikti šiam reikalavimui) |  |
| 16 | Durų tipas | Turi būti dviejų panelių centrinio atidarymo (durys išsiskleidžia į abi puses nuo centro) |  |
| 17 | Kabinos sienos | Turi būti šlifuotas nerūdijantis plienas arba analogiška medžiaga |  |
| 18 | Kabinos apšvietimas | Apšvietimas „LED”arba analogiškas, nerūdijančio plieno arba analogiškos medžiagos lubose |  |
| 19 | Kabinos grindys | Juoda neslidi guma – "SC10 Anti slip" arba analogiška |  |
| 20 | Valdymo panelė | Turi būti: nerūdijančio šlifuoto plieno arba analogiškos medžiagos; elektromechaniniai durų atidarymo bei uždarymo klavišai; aukštų mygtukai su Brailio raštu; padėties indikacija Dot Matrix arba analogiška. |  |
| 21 | Porankis | Ant šoninės sienos šlifuoto nerūdijančio plieno HDR11 arba analogiškas apvalus, lenktais galais |  |
| 22 | Veidrodis | Turi būti skaidraus stiklo pakabintas ant galinės sienos |  |
| 23 | Valdymas gaisro atveju | Turi būti pagal EN 81-73 arba lygiavertį (Kartu su Pasiūlymu būtina pateikti dokumentą, įrodantį atitikti šiam reikalavimui) |  |
| 24 | Perkrovos davikliai | Turi būti |  |
| 25 | Durų kontrolė | Turi būti foto / šviesos užuolaida |  |
| 26 | Kabinos aukšto padėties indikatoriai | Turi būti kabinoje ir pagrindiniame aukšte |  |
| 27 | Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos | Turi būti |  |
| 28 | Avarinis apšvietimas | Turi būti |  |
| 29 | Kabinos atvykimo garsinis signalas | Turi būti |  |
| 30 | Balso sintezatorius | Turi būti aukštų pranešimai balsu |  |
| 31 | Išankstinis durų atidarymas | Turi būti |  |
| 32 | Pritaikytas žmonėms su negalia | Turi būti pagal LST EN 81-70 arba lygiavertį (Kartu su Pasiūlymu būtina pateikti dokumentą, įrodantį atitikti šiam reikalavimui) |  |
| 33 | Lifto garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn |  |