TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Fizinių savybių nustatymo prietaisai (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinės bendrovės „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – fizinių savybių nustatymo prietaisai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Perkantysis subjektas perka fizinių savybių nustatymo prietaisus.

  - Pirkimo objekto apimtys ir reikalavimai perkamoms Prekėms nurodyti Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Prekėms keliami reikalavimai | Preliminarus kiekis, vnt., Sutarties galiojimo laikotarpiu 24 mėn. | Maksimalus įkainis, EUR. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,6% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos -50 ... +50 mbar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 280,00 |
| 2 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 2 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 275,00 |
| 3 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 4 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 245,00 |
| 4 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 6 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 245,00 |
| 5 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 10 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 245,00 |
| 6 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 16 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 245,00 |
| 7 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 25 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 245,00 |
| 8 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,1% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Programuojamos (HART) matavimo ribos -100 ... +100 mbar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 465,00 |
| 9 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 2 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 430,00 |
| 10 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 4 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 430,00 |
| 11 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 6 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 430,0 |
| 12 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 10 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 430,00 |
| 13 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 16 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 430,00 |
| 14 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 25 bar; 11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė; 12. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 13. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 430,00 |
| 15 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+85°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 2.5 bar; 11. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 12. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 205,00 |
| 16 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 4 bar; 11. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 12. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 205,00 |
| 17 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 6 bar; 11. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 12. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 205,00 |
| 18 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 10 bar; 11. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 12. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 205,0 |
| 19 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 16 bar; 11. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 12. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 205,00 |
| 20 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Matavimo ribos 0 ... 25 bar; 11. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 12. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 205,00 |
| 21 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,1% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Programuojamos (HART) matavimo ribos -7 ... 7 mbar; 11. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 12. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 3 | 890,00 |
| 22 | Diferencinis slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 3. Paklaida ne daugiau ±0,1% per nustatytą matavimo ribą; 4. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0...+70°C; 5. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32VDC); 6. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 7. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 8. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Programuojamos (HART) matavimo ribos -100 ... 100 mbar; 10. Pajungimas į procesą – elastinis 2 x Ø6,2 mm polivinilchlorido (PVC) vamzdelis arba lygiavertis; 11. Elektrinis pajungimas – siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą elektrinis pajungimas turi būti plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803. | 2 | 770,00 |
| 23 | Diferencinis slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 4. Paklaida ne daugiau ±0,08% per nustatytą matavimo ribą; 5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C; 6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC); 7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 10. Programuojamos (HART) matavimo ribos -100 ... +100 mbar; 11. Pajungimas į procesą per penkių eigų ventilių bloką; 12. Elektrinis pajungimas – varžtinėmis jungtimis matuoklio korpuso viduje. | 2 | 970,00 |
| 24 | Diferencinis slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+50°C; 3. Paklaida ne daugiau ±1,5% per nustatytą matavimo ribą; 4. Maitinimo įtampa 24V AC/DC; 5. Išėjimo signalas 4...20 mA; 6. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 7. Korpusas – ABS plastikas arba lygiavertis; 8. Matavimų diapazonai, konfigūruojami vidinių perjungiklių pagalba: -100 ... 100 Pa / -250 ... 250 Pa / -500 ... 500 Pa / -750 ... 750 Pa / -1000 ... 1000 Pa; 9. Pajungimas į procesą – elastinis 2 x Ø6,2 mm polivinilchlorido (PVC) vamzdelis arba lygiavertis; 10. Elektrinis pajungimas – varžtinėmis jungtimis matuoklio korpuso viduje; 11. LCD ekranas. | 2 | 220,00 |
| 25 | Diferencinė slėgio relė | 1. Skirta naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C; 4. Reguliuojamos matavimo/diferencialo ribos 1...10 bar / 0,3...1,3 bar; 5. Ne mažiau kaip vienas SPDT kontaktas, AC-1: 10A, 400V; 6. Autoreset funkcija; 7. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 8. Korpusas – bakelitas su poliamido dangteliu arba lygiavertis; 9. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 10. Pajungimas į procesą G1/2“ arba G3/8“. | 2 | 215,00 |
| 26 | Diferencinė slėgio relė | 1. Skirta naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C; 4. Reguliuojamos matavimo/diferencialo ribos 4...17 bar / 1,2...4 bar; 5. Ne mažiau kaip vienas SPDT kontaktas, AC-1: 10A, 400V; 6. Autoreset funkcija; 7. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 8. Korpusas – bakelitas su poliamido dangteliu arba lygiavertis; 9. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 10. Pajungimas į procesą G1/2“ arba G3/8“. | 2 | 215,00 |
| 27 | Diferencinė slėgio relė | 1. Skirta naudoti su oru, dujomis; 2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C; 3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C; 4. Reguliuojamos matavimo ribos 20...200 Pa; 5. Diferencialas ne mažiau kaip 10 Pa; 6. Tolerancija ≤±15% ribinės vertės; 7. Ne mažiau kaip vienas SPDT kontaktas, 1.5A, 250V; 8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 9. Pajungimas į procesą – elastinis 2 x Ø6,2 mm polivinilchlorido (PVC) vamzdelis arba lygiavertis; 10. Korpusas – plastikas; 11. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis. | 2 | 50,00 |
| 28 | Temperatūros relė | 1. Skirta temperatūros reguliavimui; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C; 3. Reguliuojamos matavimo/diferencialo ribos 25...90°C/2,4...10°C; 4. Ne mažiau kaip vienas perjungiantis kontaktas, AC-1: 10A, 400V; 5. Autoreset funkcija; 6. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 7. Korpusas – bakelitas su poliamido dangteliu arba lygiavertis; 8. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 9. Su termo balionu ne mažesniu kaip Ø9,5 x 80 mm. Kapiliaro ilgis ne mažesnis kaip 2 m. 10. Komplekte su gilze, medžiaga 1.4301 arba lygiavertė. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 300,00 |
| 29 | Temperatūros relė | 1. Skirta temperatūros reguliavimui; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C; 3. Reguliuojamos matavimo/diferencialo ribos 70...150°C/1,8...8°C; 4. 1 SPDT kontaktas, AC-1: 10A, 400V; 5. Autoreset funkcija; 6. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 7. Korpusas – bakelitas su poliamido dangteliu arba lygiavertis; 8. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 9. Su termo balionu ne mažesniu kaip Ø9,5 x 80 mm. Kapiliaro ilgis ne mažesnis kaip 2 m. 10. Komplekte su gilze, medžiaga 1.4301 arba lygiavertė. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 325,00 |
| 30 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 85 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 200,00 |
| 31 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis ; 12. Montažinis ilgis 100 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 200,00 |
| 32 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 160 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 200,00 |
| 33 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 200 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 200,00 |
| 34 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 250 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 200,00 |
| 35 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 300 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 208,00 |
| 36 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 350 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 208,00 |
| 37 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 400 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 216,00 |
| 38 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 450 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 216,00 |
| 39 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 500 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 224,00 |
| 40 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 550 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 224,00 |
| 41 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 600 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 232,00 |
| 42 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 650 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 232,00 |
| 43 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C; 3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis; 4. Matavimo ribos -200...+550°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Jutiklio diametras ne didesnis kaip Ø9 mm; 7. Tikslumo klasė A; 8. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 700 mm; 13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm; 14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą. | 2 | 240,00 |
| 44 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 30; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 1 | 51,00 |
| 45 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 31; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 3 | 52,00 |
| 46 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 32; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 56,00 |
| 47 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 33; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 3 | 57,00 |
| 48 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 34; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 60,00 |
| 49 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 35; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 60,00 |
| 50 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 36; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 64,00 |
| 51 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 37; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 64,00 |
| 52 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 38; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 68,00 |
| 53 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 39; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 68,00 |
| 54 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 40; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 72,00 |
| 55 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 41; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 72,00 |
| 56 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 42; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 76,00 |
| 57 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 43; 2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė; 3. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 76,00 |
| 58 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C; 3. Jautrusis elementas – S tipo termopora; 4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1600°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm; 7. Tikslumo klasė 1; 8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas; 9. Medžiagos: 9.1. apsauginė gilzė: atraminis vamzdis – 1.4841, jutiklio dalis - keramika C799; 9.2. vidinė gilzė - keramika C799; 9.3. galva – metalinė; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę - plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 800 mm. | 2 | 1550,00 |
| 59 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C; 3. Jautrusis elementas – S tipo termopora; 4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1600°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm; 7. Tikslumo klasė 1; 8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas; 9. Medžiagos: 9.1. apsauginė gilzė: atraminis vamzdis – 1.4841, jutiklio dalis – keramika C799; 9.2. vidinė gilzė – keramika C799; 9.3. galva – metalinė; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 900 mm. | 2 | 1650,00 |
| 60 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C; 3. Jautrusis elementas – S tipo termopora; 4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1600°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm; 7. Tikslumo klasė 1; 8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas; 9. Medžiagos: 9.1. apsauginė gilzė: atraminis vamzdis – 1.4841, jutiklio dalis – keramika C799; 9.2. vidinė gilzė – keramika C799; 9.3. galva – metalinė; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis 1000 mm. | 2 | 1750,00 |
| 61 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...80°C; 3. Jautrusis elementas – K tipo termopora; 4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1200°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm; 7. Tikslumo klasė 1; 8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas; 9. Medžiagos: 9.1. apsauginė gilzė: atraminis vamzdis – 1.4841, jutiklio dalis - keramika C799; 9.2. vidinė gilzė - keramika C799; 9.3. galva – metalinė; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis pagal užsakymą 600 mm. | 2 | 335,00 |
| 62 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; 2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...80°C; 3. Jautrusis elementas – K tipo termopora; 4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1200°C; 5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC; 6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm; 7. Tikslumo klasė 1; 8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas; 9. Medžiagos: 9.1. apsauginė gilzė: atraminis vamzdis – 1.4841, jutiklio dalis - keramika C799; 9.2. vidinė gilzė - keramika C799; 9.3. galva – metalinė; 10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę – plastikinis arba metalinis kabelio sandariklis; 12. Montažinis ilgis pagal užsakymą 750 mm. | 2 | 375,00 |
| 63 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841, keramika - C799; 2. Gilzė skirta termoporiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 61. | 2 | 275,00 |
| 64 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841, keramika - C799; 2. Gilzė skirta termoporiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 62. | 2 | 295,00 |
| 65 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841, keramika - C799; 2. Gilzė skirta termoporiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 58. | 2 | 315,00 |
| 66 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841, keramika - C799; 2. Gilzė skirta termoporiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 punkte Nr. 59. | 2 | 335,00 |
| 67 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841, keramika - C799; 2. Gilzė skirta termoporiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr. 60. | 2 | 355,00 |
| 68 | Gilzė temperatūros relei | 1. Korpusas: nerūdijantis plienas 1.4841; 2. Gilzės matmenys turi tikti temperatūros relėms, aprašytoms Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 pozicijose Nr. 28 ir 29; 3. Su sandarinimo elementais, fiksuojančiais termo balioną; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M. | 2 | 180,00 |
| 69 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 1 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 90,00 |
| 70 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 1,6 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 90,00 |
| 71 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 2,5 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 90,00 |
| 72 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 4 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 73 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 6 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 4 | 80,00 |
| 74 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 10 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 4 | 80,00 |
| 75 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 16 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 76 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 25 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 77 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 40 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 78 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 1 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 115,00 |
| 79 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 1,6 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 115,00 |
| 80 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 2,5 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 115,00 |
| 81 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 4 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 105,00 |
| 82 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 6 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 105,00 |
| 83 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 10 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 105,00 |
| 84 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 16 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 105,00 |
| 85 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 25 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 105,00 |
| 86 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 40 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – sausas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 105,00 |
| 87 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 1 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 70,00 |
| 88 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 1,6 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 70,00 |
| 89 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 2,5 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 70,00 |
| 90 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 4 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 60,00 |
| 91 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 6 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 60,00 |
| 92 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 10 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 60,00 |
| 93 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 16 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 60,00 |
| 94 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 25 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 60,00 |
| 95 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 40 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN100; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 60,00 |
| 96 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 1 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 90,00 |
| 97 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 1,6 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 90,00 |
| 98 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 2,5 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 90,00 |
| 99 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 4 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 100 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 6 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 101 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 10 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 102 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 16 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 103 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 25 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |
| 104 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; 2. Matavimo ribos 0 ... 40 bar; 3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%; 4. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 5. Skalės diametras DN150 arba DN160; 6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3; 7. Užpildas – glicerinas; 8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304; 9. Pajungimas į procesą G1/2“ M; 10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C; 11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C. 12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi. | 2 | 80,00 |

*Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

  - Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo pateikti visų siūlomų Prekių techninius aprašymus ir / arba Prekių gamintojo katalogus, ir / arba kitus lygiaverčius dokumentus, ir / arba nuorodas į internetinius puslapius, kurie įrodytų Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Jei nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti siūlomas lygiavertis, išskyrus Techninės specifikacijos 3.1 p. Lentelės Nr. 1 Prekių Eil. Nr. 30–43 ir Prekių Eil. Nr. 58–62 reikalavimus, nurodytus pozicijoje Nr. 5, kurie siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą negali būti keičiamai, nebent siūlomi pakaitiniai konkretūs Prekių elementai turi tą pačią elektrinio jungimo schemą bei gali būti programuojami tomis pačiomis techninėmis ir programinėmis priemonėmis, kaip ir paminėti, t.y. Perkančiojo subjekto turimu „Loop Link“ ryšio sąsajos komunikatoriumi PR 5909 (gamintojas „PR electronics A/S, Denmark“). Šiuo atveju Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo dokumentaciją, kuri įrodo šio keliamo reikalavimo atitikimą.

  - Esant poreikiui, Perkantysis subjektas gali įsigyti Pasiūlyme nenurodytų, tačiau su Sutarties objektu susijusių panašių prekių, neviršijant 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, už kurias bus apmokama ne didesnėmis nei minėtų Prekių užsakymo dieną Tiekėjo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vietos: Jėgainės g. 12C, Kaunas 52489.

5. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Prekių tiekimo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.

  - Prekės turi būti pristatytos per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 7 (septynias) savaites nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Prekių pristatymą laiku nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą pristatyti Prekes nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo–priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Perkančiojo subjekto nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl netinkamų Prekių komplektacijos ar kokybės ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo trūkumų nustatymo momento.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Prekių kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktai.