1 priedas

VANDENTIEKIO VAMZDYNO KEITIMO DARBAI, SAULĖTEKIO AL. 3, VILNIUJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbų objekto adresas:  Saulėtekio al. 3

1. Pirkimo objekto aprašymas

Pirkimo objektas – esamo nesandaraus karšto vandens vamzdyno demontavimas ir naujo vamzdyno įrengimas Fizinių ir technologijos mokslų centro pastate adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. Darbus būtina atlikti užtikrinant pastato eksploatavimo nenutrūkstamumą, laikantis galiojančių statybos, darbų saugos, higienos ir švaros reikalavimų.

2. Vamzdyno techniniai reikalavimai

2.1. Vamzdžių tipas

- Reikalaujama montuoti daugiasluoksnius metalo–polimerinius vamzdžius su plastikinėmis presuojamomis jungtimis.

- Daugiasluoksnių metalo–polimerinių vamzdžių sienelė turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip penkių (5) sluoksnių.

2.2. Standartai ir sertifikatai

- Visi vamzdžiai ir presuojamos jungtys turi atitikti kokybės vadybos sistemos standarto LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turėti tai patvirtinančius galiojančius sertifikatus.

- Daugiasluoksniai metalo–polimeriniai vamzdžiai, jungiamosios dalys ir jungimo technologija privalo atitikti LST EN ISO 21003 standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinančius sertifikatus.

2.3. Eksploataciniai parametrai

- Maksimali leistina vamzdyno eksploatacinė temperatūra – ne mažiau kaip 95 °C.

- Vamzdžiai ir jungtys turi būti skirti naudoti karšto vandens sistemose.

3. Jungiamosios dalys

- Presuojamos jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš polifenilsulfono (PPSU).

- Jungtys turi būti suderinamos su siūloma vamzdyno sistema ir montuojamos naudojant gamintojo rekomenduojamus presavimo įrankius.

3.1. Jungčių sandarumo kontrolės reikalavimai

Presuojamos jungtys turi turėti integruotą sandarumo kontrolės funkciją:

- Vandens bandymo metu – neužpresuotas antgalis turi pratekėti.

- Oro bandymo metu – neužpresuotas antgalis turi skleisti aiškų oro švilpimo garsą.

Ši funkcija turi užtikrinti, kad nesupresuotos jungtys būtų identifikuojamos bandymų metu.

4. Darbų apimtis ir techniniai duomenys

- Bendras keičiamo vamzdyno ilgis – 127 metrai, iš jų:

  - 23 m – DN40 diametro vamzdis;

  - 92 m – DN50 diametro vamzdis.

  - 13 m – DN65 diametro vamzdis.

- Vamzdynas montuojamas lubose, iki 4 metrų aukštyje.

- Vamzdyno ilgiui reikia taikyti taikyt 10 proc. paklaidą. Bus apmokama pagal faktinį kiekį

5. Statybos ir apdailos darbai

- Atliekant vamzdyno keitimo darbus būtina išardyti lubų konstrukcijas, kurios trukdo darbams.

- Užbaigus darbus lubos turi būti pilnai atstatytos į pradinę būklę, ne blogesnės kokybės nei iki darbų pradžios.

- Rangovas privalo apsaugoti esamas konstrukcijas ir inžinerinius tinklus nuo pažeidimų.

6. Specialios patalpų eksploatavimo sąlygos

- Cokoliniame aukšte esančios patalpos atitinka švaros klases ISO 5 ir ISO 7.

- Rangovas privalo:

  - laikytis švaros zonų reikalavimų;

  - užtikrinti dulkių, teršalų ir statybinių atliekų patekimo į švarias patalpas prevenciją;

  - naudoti tinkamas apsaugines priemones ir darbo organizavimo sprendimus.

7. Baigiamieji reikalavimai

- Visi darbai turi būti atlikti laikantis galiojančių LR teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir darbų saugos reikalavimų.

- Rangovas privalo pateikti naudotų medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus ir, jei taikoma, bandymų protokolus.

- Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandentiekio sistemai.

- 7 punkte minimus dokumentus tiekėjas turės pridėti prie priėmimo perdavimo akto.

8. Garantija

- Darbams taikoma teisės aktų, o medžiagoms - prekių gamintojo garantija

9. Kaina

- Į kainą turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos: medžiagos, darbai, tiekėjo administracinės ir kitokios išlaidos siekiant pilnai įgyvendinti aprašytus darbus.