Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos/

For Suppliers participating in the market consultation

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

Sent via CPP IS means                                                                      				                         2026-06-11

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS/ANSWERS TO THE QUESTIONS RECEIVED DURING THE MARKET CONSULTATION

| LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti mobilų avarinio maitinimo dyzelinių elektros generatorių pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai: | LITGRID AB (hereinafter – Contracting Entity) is conducting market consultation for planned procurement of emergency power supply mobility generating (hereinafter – Procurement). Contracting Entity does hereby inform that questions/answers/comments are received via CPP IS means. The answers to them are provided bellow: |
| --- | --- |

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo klausimai/pasiūlymai/pastebėjimai | Litgrid atsakymas/komentaras |
| 3. | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions |  |  |  |
| 3.5. | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature not higher than 1), °C | - 30 a) | Šis parametras pasiekiamas, jei naudojamos papildomos priemonės, kaip stacionarus variklio ar aušinimo sistemos šildymas (nuo stacionaraus el. tinklo), įtraukiamo variklio oro pašildymas („žvakės“), bei naudojamas arktinis dyzelinas | Reikalavimas bus pakoreguotas. |
| 3.6. | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity 1), m/s | ≥ 34 a) | Generatoriai nesertifikuojami tokiems reikalavimams | Reikalavimas bus panaikintas. |
| 4. | Montavimo ypatumai:/ Installation features: |  |  |  |
| 4.2. | Reikalavimai priekabai/ Trailer requirements | Viena arba dvi ašys su amortizacija (priklausomai nuo generatoriaus svorio), pritaikytos transportavimui iki 100 km/h greičiu / One or two axles with shock absorption (depending on the generator weight), adapted for transportation at speeds up to 100 km/h a) | Pagal LT KET priekabas galima tempti iki 90 km/val greičiu | Reikalavimas bus pakoreguotas. |
|  |  | Jungties tipas – standartinis 60 mm rutulinis kablys (lengviesiems/ visureigiams)/ Connection type – standard 60 mm ball hitch (for cars/SUVs) a) | Standartinė spyna 50 mm rutuliui (ne 60mm) | Reikalavimas bus pakoreguotas. |
| 4.7. | Alyvos ir dyzelino kuro nuotėkio surinkimo bakas, ne mažesnis kaip kuro bako talpos / Oil and diesel fuel leakage bunded tank no less than of the tank’s capacity | ≥ 110 % a) | Ne visais atvejais konstrukcija leidžia tai įgyvendinti | Reikalavimas paliekamas nekeičiamas. |
| 5.7. | Variklio paleidimo ekstremaliomis oro sąlygomis turi būti įrengta/ For engine start at extreme weather conditions engine shall be equipped with | Variklio pašildymo sistema/ Engine preheating system a) | Kadangi generatorius mobilus (ant važiuoklės), tai variklio pašildymo funkcija negalima (nėra stacionaraus el. tinklo) – tam yra funkcija - Įsiurbiamo oro išankstinis pašildymas | Reikalavimas bus pakoreguotas. |
| 6. | Reikalavimai generatoriui:/ Requirements for alternator: |  |  |  |
| 6.1. | Aušinimas/ Cooling | Oras/ Air a) | Paprastai tokie generatoriai aušinami vanduo (antifrizas) / oras | Reikalavimas paliekamas nekeičiamas. |
| 7. | Generatoriaus agregato vardiniai dydžiai:/ Rated values of generating set: |  |  |  |
| 7.9. | Paleidimo laikas/ Start-up time, s 1), 4) | ≤ 30 a) | Paleidimo laikas ≤ 30 s galimas, jei išpildomi : akum. baterija įkrauta, kuras kokybiškas | Reikalavimas paliekamas nekeičiamas. |
| 8. | Reikalavimai generatoriaus agregato valdymo sistemai:/ Requirements for control system of generating set: |  |  |  |
|  | Vietiniam valdymui DG skyde turi būti įrengta/ For local operating diesel generator control panel shall be equipped with | Valdymo blokavimo raktas/ Switch for block of operation a) | Čia neaiškus funkcionalumas | Reikalavimas bus pakoreguotas. |
| 10. | Papildomi reikalavimai:/ Additional requirements: |  |  |  |
| 10.1. | Visos nedažytos metalinės konstrukcijos ir elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos/ Non-painted steel constructions and elements shall be protected from corrosion | Nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto pagal EN ISO 1461 standartą metalo/ Stainless steel or hot-dip galvanized according to EN ISO 1461 metal a) | Generatorių gamintojai ne visad gali pateikti šį sertifikatą | Reikalavimas paliekamas nekeičiamas. |