NUOTEKŲ VALYKLOS DUMBLO PAKROVIMO BUNKERIO ĮRENGIMŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo apimtis:

- Reduktorius su elektros varikliu dumblo pakrovimo bunkerio sraigtui 4 (keturi) vienetai.

- Sraigtas dumblo transportavimui 1 (vienas) vienetas.

- Reduktorių NORD SK 6382AZ-B-132 M/4 išmontavimo darbai 3 (trys) vienetai.

- Reduktorių dumblo pakrovimo bunkerio sraigtams 4 (keturi) vienetai sumontavimo darbai atliekant reduktorių tvirtinimo rekonstrukciją:

  - Sumontuoti papildomą nerūdijančio plieno plokštę su movomis apsaugai nuo vibracijos kiekvienam reduktoriui.

  - Reduktoriaus pritaikymas, kad Veleno tvirtinimas būtų su užveržiama mova, kuri montuojama sraigto veleno įėjimo dalyje.

  - Sumontuoti įkamšas į sraigto veleno sandarinimo mazgą.

________________________________________________________________

I-MA DALIS

REDUKTORIAI SU SUMONTAVIMO DARBAIS

- Pirkimo objektas : Reduktorius konvejerio sraigtui -  4vnt.

Reduktorius sukomplektuotas su elektros varikliu perkamas konvejerio sraigtui. Šiuo metu yra eksploatuojami reduktoriai NORD SK 6382AZ-B-132 M/4. Perkamų reduktorių gabaritiniai matmenys gali skirtis nei nurodytos markės reduktoriai, tačiau jie turi būti sumontuoti į keturių mazgų bloką, su galimybe, kiekvieną reduktorių sumontuoti/išmontuoti atskirai, turėti galimybę, keisti alyvą ir velenų įkamšas neišmontavus reduktorių.  Reduktoriai  bus montuojami į nurodytos markės reduktoriaus vietą keičiant tvirtinimo konstrukciją. Reduktoriai  bus  sumontuoti kai konvejerio sraigto  mechanizmo sudedamoji dalis. Reduktoriaus  tiekėjas pateikia reduktorių, kuris pagamintas gamintojo gamykloje kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje.

Reduktorius bus  sumontuotas ant esamo konvejerio sraigto veleno su užveržiama mova ant veleno ir antivibracine mova, kuri leis išvengti kieto sujungimo korpuso su korpusu. Užveržiama veleno mova ir antivibracinė mova, reikalingos tam, kad naujas reduktorius būtų lengvai aptarnaujamas ir esant poreikiui lengvai būtų išmontuojamas aptarnavimo, remonto ar keitimo atveju įvertinant sudėtingas technologines sąlygas. Pagrindinis  tikslas užtikrinti esamos sistemos ir naujo reduktoriaus greitą, sklandžią nereikalaujančią daug imlumo išmontavimo/sumontavimo  galimybę.

Rangovas Sraigto veleną turi paruošti naujų reduktorių sumontavimui, nepažeidžiant naujos įrangos. Rangovas pateikia reduktorių, kuris pagamintas gamintojo gamykloje kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje (žemiau). Motoreduktorius montuojamas ant esamo sraigto veleno, prijungiamas ant specialiai gaminamos konstrukcijos. Esamo sraigto konstrukcijos vertinimą ir matavimą Rangovas atlieka Užsakovo objekte.  Nerūdijančio plieno konstrukcija reduktoriaus tvirtinimui prie esamos įrengimo konstrukcijos  turi būti su pagaminta ir pritvirtinta taip, kad  naujas reduktoriaus būtų sumontuotas prie  papildomos antivibracinės movos. Visos naujos tiekiamų įrenginių ir konstrukcijų sąlyčio detalės užtikrina kuo mažesnį korozijos poveikį

Vykdant naujų reduktorių montavimo ir rekonstrukcijos darbus, turi būti pakeistos esamų sraigtų velenų (4 vnt.) sandarinimo įkamšos 6200. Eksploatuojamas įkamšas  išmontuoti, paruošti vietą ir sumontuoti naują sandarino įrangą.

Žemiau nurodytas tekstas lentelėje, apima minimalius reikalavimus reduktoriui, kuriuos privaloma įvykdyti. Reduktoriaus tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

2.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Siurblys sliekinis (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti reduktoriaus gamintoją. | Nurodyti |
| 2 | Paskirtis | Savo sukurtu sukimo momentu, užtikrinti pastovų sraigtinio transporterio darbą. | Atitinka |
| 3 | Reduktoriaus techninės charakteristikos | Plokščias cilindrinių krumpliaračių lygiagrečių velenų reduktorius | Atitinka |
| 4 |  | Perdavimo skaičius: i – 92.63; Lėtaeigio veleno apsisukimai n2-16 aps./min. | Nurodyti |
| 5 |  | Instaliuotas sukimo momentas M2 – 4544 Nm; Maksimalus sukimo momentas M2max – 6000 Nm; | Nurodyti |
| 6 |  | Montavimo padėtis: M1; | Nurodyti |
| 7 | Reikalavimai reduktoriaus konstrukcijai | Tvirtinimas : Per atraminę kilpą su guminiais amortizatoriais (antivibracinė guma) | Atitinka |
| 8 |  | Atstumas tarp ašies centro ir tvirtinimo kilpos 357mm | Nurodyti |
| 9 |  | Amortizatoriai: guminiai su įlieta plienine plokštele. | Nurodyti |
| 10 |  | Skylės diametras d- 26mm | Nurodyti |
| 11 |  | Tuščiaviduris išėjimo velenas d – 70 mm. Metalas: nerūdijantis plienas. | Nurodyti |
| 12 |  | Į veleno komplektą įeina fiksacinė poveržlė, tvirtinimo varžtas ir guminiai amortizatoriai. | Nurodyti |
| 13 |  | Veleno tvirtinimas su užveržiama mova, kuri montuojama sraigto veleno įėjimo dalyje. Iš kitos pusės sandarinimo dangtelis ne mažesnės kaip IP66 klasės. Nerūdijančio plieno automatinis alsuoklis. | Nurodyti |
| 14 |  |  | Atitinka |
| 15 | Paviršiaus padengimas | Paviršiaus padengimas antikoroziniu dažymu: korozijos klasė C3. | Atitinka |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklio galingumas P 7,5 kW. | Nurodyti |
| 17 |  | Dažnis – 50 Hz. | Nurodyti |
| 18 |  | Įtampa –400/ 690 V. | Nurodyti |
| 19 |  | Apvijų izoliacijos klasė F | Nurodyti |
| 20 |  | Srovė- trifazė | Nurodyti |
| 21 |  | Jungimas- trikampis | Nurodyti |
| 22 |  | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė: IE3 | Nurodyti |
| 23 |  | Variklio apsauga PTC termistoriai | Atitinka |
| 24 |  | Elektros variklio gabaritai ir padėtis tokia, kad būtų galima prijungti esamą kabelį nekeičiant jo esamos padėties. | Atitinka |
| 25 | Reikalavimai tvirtinimo konstrukcijai | Orientaciniai išmatavimai: 400mm x 650mm, storis 15mm. Medžiaga :, AISI304 | Nurodyti |

3.Standartai

2.1. Netaikoma.

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1. Netaikoma.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1. Netaikoma.

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Reduktorių ir medžiagų pristatymo vieta :Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato reduktorius ir medžiagas užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. pietūs nuo11.00 iki 11.45val penktadienį iki 14.30 val. pietūs nuo11.00 iki 11.30val.

7.2. Rangovas turi turėti reikiamą įrangą darbams atlikti.

8.Kokybės kontrolė

8.1 ISO 9001 arba lygiavertis.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Konkurso dalyvis  konkurso metu privalo pateikti duomenis apie reduktoriaus ir medžiagas: gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagamintas reduktorius, techninius reikalavimus reduktorių montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninę dokumentaciją, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją. Medžiagų kurios bus naudojamos rekonstrukcijai aprašymas ir jų tvirtinimo schemos.

9.2 Kartu su reduktoriais turi būti pateikti dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis

9.3 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių arba anglų kalbomis

9.4 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija. (duomenų lapai, oficialūs katalogai, brošiūros, kt. dokumentai).

10.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11.Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1 Reduktoriams suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

12.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 4 (keturių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

12.3 Reduktoriaus garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas. (Pateikiama kartu su pasiūlymu).

13.Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14.Kiti reikalavimai

14.1  Reduktoriai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

14.2  Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai (reduktorius, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų  turi būti pakeistas, nauju. Tinkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį.

14.3  Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14.4 Reduktorius  pagamintas ne vėliau kaip 2026 metais.

14.5  Tiekėjas privalo užpildyti techninėje specifikacijoje lentelės Nr.1 grafas( nurodyti, atitinka/ neatitinka) .

14.6 Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai, susipažinti su  Užsakovo objektu, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas, atvykimą suderinanti su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. Vizito laiką suderinti prieš tris darbo dienas. Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val.

Adresas: ( Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla)

14.7 Darbai sumontuojant naujus reduktorius:

14.7.1. Vieta: UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas

14.7.2 Statinys: Dumblo bunkeris

14.7.3 Statinio apibudinimas: Dumblo pakrovimo bunkerio reduktorių keitimo dabai, atliekant reduktorių tvirtinimo rekonstrukciją.

14.7.4. Atlikti reduktorių NORD SK 6382AZ-B-132 M/4 išmontavimo darbus 3 (trys) vienetai.

14.7.5. Reduktorių dumblo pakrovimo bunkerio sraigtams 4 (keturi) vienetai sumontavimo darbai atliekant reduktorių tvirtinimo rekonstrukciją.

14.7.6. Sumontuoti papildomą nerūdijančio plieno plokštę su movomis apsaugai nuo vibracijos kiekvienam reduktoriui.

14.7.7. Reduktoriaus pritaikymas, kad Veleno tvirtinimas būtų su užveržiama mova, kuri montuojama sraigto veleno įėjimo dalyje.

14.7.8. Sumontuoti įkamšas į sraigto veleno sandarinimo mazgą.

14.7.9. Reduktorių sumontavimui reikiamas medžiagas ir įrangą pateikia Rangovas.

14.7.10. Darbų pradžią ir atlikimo laiką Rangovas suderina su Užsakovo atsakingu asmeniu. Darbų atlikimas derinamas dėl technologinio proceso ypatumų.

14.7.11. Atliktiems darbams ir medžiagoms naudotoms  darbams suteikiama ne mažesnė kaip 5 -metų garantija.

14.8. Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai:

14.8.1.Reduktoriai sumontuojami ant naujai pagamintos ir pritvirtintos nerūdijančio plieno plokštės  400mm x 650mm, storis 15mm. Medžiaga :AISI304.

14.8.2. Ant nerūdijančios plieno plokštės sumontuojama ativibracinė mova reduktoriaus tvirtinimui.

14.8.3. Ant esamo konvejerio sraigto veleno pritaikoma reduktoriaus užveržiama mova ant veleno.

14.9. Medžiagų, įrangos tiekimas:

14.9.1. Rangovas, kokybiškam darbų atlikimui turi turėti: medžiagas, įrangą, įrankius ir techniką  bei personalą darbuotojų, kurių kiekis būtų reikiamas greitai atlikti aukščiau išvardintus darbus.

14.9.2. Rangovas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių  įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų.

14.9.3. Jeigu rangovui yra  poreikis prisijungti elektrinius įrankius iš Nuotekų valyklos tinklo.  14.9.4. Elektros įrenginiai, kurie bus naudojami darbams atlikti, prisijungime prie NV elektros tinklo turi būti suderintas prisijungimas su NV inžinieriumi elektros ūkiui, pasirašant eksploatacijos, nuosavybės ir saugos atsakomybės ribų aktus.

14.9.5. Rangovas Darbus turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbų atlikimą

14.10. Darbų priėmimas:

14.10.1. Darbų priėmimą atliks Užsakovo  sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

14.10.2. Darbai bus laikomi priimti Užsakovui ir Rangovui pasirašius darbų priėmimo –perdavimo aktą.

14.10.3. Jeigu darbai nebus priimti dėl Rangovo nepašalintų defektų, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalins savo sąskaita.

14.10.4.  Vykdomi darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamam darbui.

14.10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas savo darbuotojams, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

14.10.6. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis,  apsaugomis nuo kritimo iš aukščio – apraišais, lynais, ir privalo užtikrinti kad vykdant darbus jo darbuotojai šias apsaugos priemones naudotų pagal paskirtį.

14.10.7. Vykdant darbus laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, tai pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Asmenys pažeidę priešgaisrines saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

14.11.  Prieš darbų pradžią Rangovas su Užsakovu UAB “Kauno vandenys” pasirašo:

14.11.1. AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų ir paslaugų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas.

14.11.2. Tiekėjas turi atlikti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais.

14.11.3. Rangovas  darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf

14.12. Sutarties vykdymo grafikas:

14.12.1. Reduktorių išmontavimo/sumontavimo darbų pradžia ne ilgiau kaip 8 ( aštuonios) savaitės nuo sutarties pasirašymo pradžios.

14.12.2. Reduktorių išmontavimo/sumontavimo darbus atlikti per 10 (dešimt) darbų dienų nuo darbų pradžios.

15. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

______________________________________________________________________________

II-A DALIS

SRAIGTAS KONVEJERIUI DUMBLO BUNKERYJE SU SUMONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:  Konvejerio sraigtas dumblo bunkeryje su sumontavimo darbais.

Perkamo sraigto  matmenys, žingsnis negali skirtis nuo eksploatuojamo konvejerio sraigto  tipo. Metalas turi būti toks pats arba ne prastesnis kaip esamo konvejerio sraigto tipo. Sraigtas bus montuojamas į esamo konvejerio sraigto vietą nekeičiant tvirtinimo konstrukcijos. Sraigto   tiekėjas pateikia tokį patį sraigtą, kuris pagamintas gamintojo gamykloje.  Papildomos sraigto  dalys  negalimos. Intarpai, perėjimai, naujų kiaurymių, bei skylių darymas negalimas. Sraigtas  prijungiamas flanšine jungtimi prie esamo konvejerio flanšo.

- Reikalaujami parametrai konvejerio sraigtui:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Perkančiojo subjekto keliami techniniai reikalavimai | Pagrindimas Nurodyti konkrečius duomenis Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti spiralės gamintoją, tikslų modelį | Nurodyti |
|  | Paskirtis | Nusausinto dumblo tiekimas iš pakrovimo bunkerio | Nurodyti |
|  | Sraigto techninės charakteristikos | Sraigto ilgis 9000 mm | Nurodyti |
|  |  | Sraigto išorinis diametras: 370 mm | Nurodyti |
|  |  | Sraigto vidinis diametras: 110 mm | Nurodyti |
|  |  | Išorinės spiralės matmenys (aukštis x storis): 70 x 25 mm | Nurodyti |
|  |  | Vidinės spiralės matmenys (aukštis x storis): 60 x 20 mm | Nurodyti |
|  |  | Žingsnis 350 mm, kairinis | Nurodyti |
|  |  | Sraigtas su dviguba spirale | Nurodyti |
|  |  | Sraigto medžiaga S355 J2+N plienas | Nurodyti |
|  | Sraigto konstrukcijos papildomi tvirtinimai išilginiais strypais | Strypo ilgis 9000 mm | Nurodyti |
|  |  | Strypo matmenys (aukštis x plotis): 10 x 20 mm | Nurodyti |
|  |  | Strypų skaičius 2 vnt. | Nurodyti |
|  |  | Strypo medžiaga S355 J2+N plienas | Nurodyti |
|  | Gaminio paviršiaus padengimas | Sraigto su papildomo tvirtinimo konstrukcijomis paviršiaus padengimas - gruntuotas | Nurodyti |
|  | Gaminio tiekimas | Ne daugiau kaip iš 2 dalių | Nurodyti |
|  | Pagaminimo data | Ne senesnė kaip 2026 metų. | Nurodyti |

3.Standartai

3.1 Netaikoma.

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1  Nėra.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 Nurodyti gamintojo pavadinimą.

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Sraigto   pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato sraigtą užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

8.Kokybės kontrolė

8.1 Neaktualu.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Konkurso metu, konkurso dalyvis  pateikia duomenis apie sraigto: gabaritinius ir prijungimo matmenis, medžiagas iš kurių pagamintas sraigtas, techninius reikalavimus sraigto montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninę dokumentaciją, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

9.2 Kartu sraigtu turi būti pateikti dokumentai: matmenys, medžiaga iš kurios pagaminta spiralė, brėžiniai.

10.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11.Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1 Sraigtui suteikiama ne trumpesnė kaip   12 mėnesių garantija.

12.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 4 (keturių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

13.Ženklinimas

13.1 Neaktualu.

14.Kiti reikalavimai

14.1.  Sraigtas turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

14.2.  Jei pateikta sraigtas, ar jos elementai neatitinka reikalaujamų matmenų, neatitinka metalo kokybės  reikalavimų  turi būti pakeista, nauja atitinkančia reikalavimus.

14.3. Sraigtas  pagamintas ne vėliau kaip 2026 metais.

14.4.  Rangovas konkurso metu  privalo raštu pateikti sraigto  matmenis ir technines charakteristikas.

14.5. Tiekėjas turi teisę atvykti į neeksploatuojamo įrenginio iki 2026-07-01 vietą apžiūrai jeigu reikia atlikti matavimą neardant įrangos, surašius apžiūros aktą, per CVP IS sistemą užduoti klausimus.

14.6 Darbai sumontuojant sraigtą:

14.6.1. Vieta: UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas

14.6.2 Statinys: Dumblo bunkeris.

14.6.3 Statinio apibudinimas: Dumblo pakrovimo bunkerio sraigto sumontavimo darbai.

14.6.4. Sraigto sumontavimui reikiamas medžiagas ir įrangą pateikia Rangovas.

14.6.5. Darbų pradžią ir atlikimo laiką Rangovas suderina su Užsakovo atsakingu asmeniu.

14.6.6. Atliktiems darbams ir medžiagoms naudotoms  darbams atlikti suteikiama ne mažesnė kaip 5(penkių) -metų garantija.

14.7. Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai:

14.7.1. Sraigtas, kurio matmenys pateikti techninės specifikacijos lentelėje, turi būti sumontuota į konvejerį, kuriame šiuo metu nėra sraigto.

14.7.2. Užsakovas įsipareigoja ištuštinti  bunkerį jame esančiais sraigtais. Likusią dumblo dalį, reikalingą sraigto sumontavimui, rangovas ištuština rankiniu pats.

14.8. Medžiagų, įrangos tiekimas:

14.8.1. Rangovas, kokybiškam darbų atlikimui turi turėti: medžiagas, įrangą, įrankius ir techniką  bei personalą darbuotojų, kurių kiekis būtų reikiamas greitai atlikti aukščiau išvardintus darbus.

14.8.2. Rangovas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių  įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų.

14.8.3. Jeigu rangovui yra  poreikis prisijungti elektrinius įrankius iš Nuotekų valyklos tinklo.

14.8.4. Elektros įrenginiai, kurie bus naudojami darbams atlikti, prisijungime prie NV elektros tinklo turi būti suderintas prisijungimas su NV inžinieriumi elektros ūkiui, pasirašant eksploatacijos, nuosavybės ir saugos atsakomybės ribų aktus.

14.8.5. Rangovas Darbus turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbų atlikimą.

14.9. Darbų priėmimas:

14.9.1. Darbų priėmimą atliks Užsakovo  sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

14.9.2. Darbai bus laikomi priimti Užsakovui ir Rangovui pasirašius darbų priėmimo –perdavimo aktą.

14.9.3. Jeigu darbai nebus priimti dėl Rangovo nepašalintų defektų, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalins savo sąskaita.

14.9.4. Vykdomi darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamam darbui.

14.9.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas savo darbuotojams, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

14.9.6. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis,  apsaugomis nuo kritimo iš aukščio – apraišais, lynais, ir privalo užtikrinti kad vykdant darbus jo darbuotojai šias apsaugos priemones naudotų pagal paskirtį.

14.9.7. Vykdant darbus laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, tai pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Asmenys pažeidę priešgaisrines saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

14.10. Prieš darbų pradžią Rangovas su Užsakovu UAB “Kauno vandenys” pasirašo:

14.10.1. AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų ir paslaugų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas.

14.11. Tiekėjas turi atlikti darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis ir higienos normomis bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais ir aktais.

14.12. Rangovas  darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda: https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf.

15. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

_____________________________________________________