## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL ReduktoriŲ ir konvejerio sraigtO bei jų sumontavimo darbŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - prekių garantinės priežiūros išlaidos.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

4.5.   I dalis. REDUKTORIAI SU SUMONTAVIMO DARBAIS.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |  |
| 1. | Reduktorius | vnt. | 4 |  |  |  |
| 2. | Reduktorių išmontavimo / sumontavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

4.5.1 SIŪLOMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Siurblys sliekinis (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis | Nuoroda į techninę dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti reduktoriaus gamintoją. | Nurodyti |  |
| 2 | Paskirtis | Savo sukurtu sukimo momentu, užtikrinti pastovų sraigtinio transporterio darbą. | Atitinka |  |
| 3 | Reduktoriaus techninės charakteristikos | Plokščias cilindrinių krumpliaračių lygiagrečių velenų reduktorius | Atitinka |  |
| 4 |  | Perdavimo skaičius: i – 92.63; Lėtaeigio veleno apsisukimai n2-16 aps./min. | Nurodyti |  |
| 5 |  | Instaliuotas sukimo momentas M2 – 4544 Nm; Maksimalus sukimo momentas M2max – 6000 Nm; | Nurodyti |  |
| 6 |  | Montavimo padėtis: M1; | Nurodyti |  |
| 7 | Reikalavimai reduktoriaus konstrukcijai | Tvirtinimas : Per atraminę kilpą su guminiais amortizatoriais (antivibracinė guma) | Atitinka |  |
| 8 |  | Atstumas tarp ašies centro ir tvirtinimo kilpos 357mm | Nurodyti |  |
| 9 |  | Amortizatoriai: guminiai su įlieta plienine plokštele. | Nurodyti |  |
| 10 |  | Skylės diametras d- 26mm | Nurodyti |  |
| 11 |  | Tuščiaviduris išėjimo velenas d – 70 mm. Metalas: nerūdijantis plienas. | Nurodyti |  |
| 12 |  | Į veleno komplektą įeina fiksacinė poveržlė, tvirtinimo varžtas ir guminiai amortizatoriai. | Nurodyti |  |
| 13 |  | Veleno tvirtinimas su užveržiama mova, kuri montuojama sraigto veleno įėjimo dalyje. Iš kitos pusės sandarinimo dangtelis ne mažesnės kaip IP66 klasės. Nerūdijančio plieno automatinis alsuoklis. | Nurodyti |  |
| 14 |  |  | Atitinka |  |
| 15 | Paviršiaus padengimas | Paviršiaus padengimas antikoroziniu dažymu: korozijos klasė C3. | Atitinka |  |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklio galingumas P 7,5 kW. | Nurodyti |  |
| 17 |  | Dažnis – 50 Hz. | Nurodyti |  |
| 18 |  | Įtampa –400/ 690 V. | Nurodyti |  |
| 19 |  | Apvijų izoliacijos klasė F | Nurodyti |  |
| 20 |  | Srovė- trifazė | Nurodyti |  |
| 21 |  | Jungimas- trikampis | Nurodyti |  |
| 22 |  | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė: IE3 | Nurodyti |  |
| 23 |  | Variklio apsauga PTC termistoriai | Atitinka |  |
| 24 |  | Elektros variklio gabaritai ir padėtis tokia, kad būtų galima prijungti esamą kabelį nekeičiant jo esamos padėties. | Atitinka |  |
| 25 | Reikalavimai tvirtinimo konstrukcijai | Orientaciniai išmatavimai: 400mm x 650mm, storis 15mm. Medžiaga :, AISI304 arba lygiavertė | Nurodyti |  |

4.6.   II dalis. SRAIGTAS KONVEJERIUI DUMBLO BUNKERYJE SU SUMONTAVIMO DARBAIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sraigtas | vnt. | 1 |  |
| 2. | Sraigto išmontavimo / sumontavimo darbai | kompl. | 1 |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

4.6.1 SIŪLOMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Rodiklis | Perkančiojo subjekto keliami techniniai reikalavimai | Pagrindimas Nurodyti konkrečius duomenis Duomenis pildo tiekėjas | Nuoroda į techninę dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti spiralės gamintoją, tikslų modelį | Nurodyti |  |
|  | Paskirtis | Nusausinto dumblo tiekimas iš pakrovimo bunkerio | Nurodyti |  |
|  | Sraigto techninės charakteristikos | Sraigto ilgis 9000 mm | Nurodyti |  |
|  |  | Sraigto išorinis diametras: 370 mm | Nurodyti |  |
|  |  | Sraigto vidinis diametras: 110 mm | Nurodyti |  |
|  |  | Išorinės spiralės matmenys (aukštis x storis): 70 x 25 mm | Nurodyti |  |
|  |  | Vidinės spiralės matmenys (aukštis x storis): 60 x 20 mm | Nurodyti |  |
|  |  | Žingsnis 350 mm, kairinis | Nurodyti |  |
|  |  | Sraigtas su dviguba spirale | Nurodyti |  |
|  |  | Sraigto medžiaga S355 J2+N plienas | Nurodyti |  |
|  | Sraigto konstrukcijos papildomi tvirtinimai išilginiais strypais | Strypo ilgis 9000 mm | Nurodyti |  |
|  |  | Strypo matmenys (aukštis x plotis): 10 x 20 mm | Nurodyti |  |
|  |  | Strypų skaičius 2 vnt. | Nurodyti |  |
|  |  | Strypo medžiaga S355 J2+N plienas arba lygiavertė | Nurodyti |  |
|  | Gaminio paviršiaus padengimas | Sraigto su papildomo tvirtinimo konstrukcijomis paviršiaus padengimas - gruntuotas | Nurodyti |  |
|  | Gaminio tiekimas | Ne daugiau kaip iš 2 dalių | Nurodyti |  |
|  | Pagaminimo data | Ne senesnė kaip 2026 metų. | Nurodyti |  |

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma ir priedai |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. |  |  |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas arba užstato sumokėjimo pavedimo kopija, kai pasiūlymas užtikrinamas užstatu. |  |  |  |
| 6. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 7. | Prekių techninė dokumentacija |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1)	esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

2)	sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3)	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4)	pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

5)	mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 41 dalies, 1, 2 ir 3 punktuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |