I- DALIS

SRAIGTINIAI SIURBLIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SIURBLYS SRAIGTINIS  21-a kamera – 1 VNT.

1. Pirkimo objekto apibudinimas - Sraigtinis siurblys bus perkamas į esamo siurblio ( pertekliniam dumblui 21-moje kameroje )vietą NETZSCH NM076 (1 vnt.) vietą arba lygiavertis. Siurblys bus montuojamas 21-mos kameros patalpoje. Taupant techninio aptarnavimo kaštus, dėl sudėtingo siurblio išmontavimo ir iškėlimo iš 21-mos kameros patalpos, pilnas techninis siurblio aptarnavimas (statoriaus, rotoriaus ir mechaninio sandariklio keitimas) turi būti atliekamas neatjungus pasiurbimo ir išleidimo flanšų nuo vamzdyno ir neišmontuojant elektros variklio nuo siurblio. Siurblio matmenys negali skirtis nuo nurodytos markės siurblio. Perkamas siurblys bus montuojamas nurodytos markės siurblio vietoje nekeičiant padavimo ir išmetimo vamzdynų pajungimo ir flanšų arba analogiškas tinkantis į esamą technologinę liniją be papildomų prijungimo mazgų. Papildomos vamzdyno dalys negalimos. Intarpai negalimi. Siurblys prijungiamas flanšinėmis jungtimis prie esamo vamzdyno. Esamo technologinio vamzdyno rekonstrukcija, perdarant konfigūraciją ir diametrą negalima. Pasiurbimo, išmetimo vamzdynų, tvirtinimo pado, elektrinės, automatinės dalies išsidėstymas ir parametrai nekeičiami dėl rezerve esančių siurblių panaudojimo avariniu atveju. Sumontuotas siurblys automatizavimui turi būti pajungti į buvusio siurblių vietą ir automatiškai valdytis iš esamos SCADA programos.

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Siurblys sliekinis (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį, CЄ ženklinimą (būtinai). | Atitinka/Neatitinka |
| 2. | Paskirtis | dumblas sausos medžiagos kiekis iki 2% | Nurodyti |
| 3. |  | Skysčio temperatūra 2-20 Cº | Nurodyti |
| 4. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio našumas 5 - 60 m³/h | Nurodyti |
| 5. |  | Maksimalus dalelių pralaidumas iki 61 mm | Nurodyti |
| 6. |  | Maksimalus plaušų pralaidumas iki 20 mm | Nurodyti |
| 7. |  | Maksimalus siurblio apsisukimų skaičius 320 rpm | Nurodyti |
| 8. |  | Slėgis ne mažiau 3,7 bar | Nurodyti |
| 9. | Siurblio sukimosi kryptis | Į kairę, žiūrint nuo variklio galo. | Nurodyti |
| 10. | Siurblio korpusas | Siurblio korpusas su plačia, vertikalia inspekcine anga – medžiaga: ketus neprastesnis kaip (0.6025) arba lygiavertis. Korpuso flanšas – vertikalus. | Nurodyti |
| 11 | pajungimo flanšai | Pasiurbimas DN125 PN16, išmetimas DN125 PN16 | Nurodyti |
| 12. | Siurblio rotorius | Sukietintas įrankinis plienas, arba lygiavertis, su galimybe pakeisti jį siurblio vietoje, neatjungiant išmetimo flanšo nuo vamzdyno, neišmontuojant šarnyrinės jungties. | Nurodyti |
| 13. | Siurblio statorius | Statoriaus medžiaga: NBR guma su sausos eigos apsauga arba lygiavertė. Statoriaus dėvėjimasis ir atsparumas abrazyvui remiantis DIN 53516 / DIN ISO 4649 ne daugiau nei 70 mm3. Statoriaus korpuso konstrukcija dviejų dalių išardomas su galimybe pakeisti tik besidėvinčią dalį. Statoriaus korpuso medžiaga: aliuminis arba lygiavertė medžiaga atspari korozijai. Statorius turi turėti galimybe jį pakeisti, neatjungiant išmetimo flanšo nuo vamzdyno, neišmontuojant siurblio nuo technologinės linijos. Statorius turi turėti mechaninį suspaudėją kuris turi kompensuoti statoriaus nusidėvėjimą iki 3 mm. | Nurodyti |
| 14. | Mechaninis sandariklis | Kasetinis mechaninis sandariklis su galimybe jį pakeisti vietoje, neatjungus pasiurbimo ar išmetimo flanšų nuo vamzdyno, neišmontuojant siurblio korpuso ar elektros variklio nuo siurblio arba lygiavertis. | Nurodyti |
| 15. | Reikalavimai elektros varikliui | Gamintojas ir tipas | Nurodyti |
| 16. |  | Elektros energijos taupusis rėžimas ne žemiau nei IE3 | Nurodyti |
| 17. |  | Sustiprinta guoliavietė | Atitinka/Neatitinka |
| 18. |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
| 19. |  | Įtampa – 400 V | Nurodyti |
| 20. |  | Variklio apvijų šiluminės izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F | Nurodyti |
| 21. |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP55 | Nurodyti |
| 22. |  | Srovė - trifazė | Nurodyti |
| 23. |  | 4 polių | Nurodyti |
| 24. |  | Elektros variklis turi turėti laidų sandariklius | Atitinka/Neatitinka |
| 25. |  | Galia ne didesnė 11 kW | Nurodyti |
| 26. |  | Variklis tinkamas darbui temperatūroje 10-20oC, kai oro drėgnumas iki 70% | Nurodyti |
| 27. | Variklio apsaugos | Įmontuota 3 PTC siurblio el. variklio apvijų temperatūrinė apsauga su integruotu valdikliu. | Nurodyti |
| 28. | Nudažymas | Pilnas siurblio agregatas su elektros varikliu turi būti padengtas antikorozine danga ne ploniau nei 160 μm storio. Dažų storis matuojamas laikantis ISO 2360 (DIN 50 984). Pilno agregato spalva pagal juoda pagal RAL9005 arba lygiavertį kodą. | Nurodyti |
| 29. | Pastatymo būdas | Siurblio pastatymas pastato viduje, instaliacija - horizontali. | Nurodyti |
| 30. | Pagaminimo data | Ne vėliau kaip 2026 metų. | Nurodyti |
| 31. | Brėžinys |  | Siūlomo agregato brėžinys pridedamas techninėje specifikacijoje |

- Standartai

  - Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001. Kartu su siurbliu privalo būti pateikta EU atitikties deklaracija.

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1. Neaktualu.

5. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1. Siurbliai turi būti išbandyti gamykloje pagal VDMA 24284, pagal kurį gaminiui būtų atlikti gaminio veikimo bandymai bei gaminio hidrostatiniai bandymai arba lygiavertį standartą. Pateikiamas bandymo protokolas.

6. Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1. Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

7.2. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3-jų (trijų) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8. Kokybės kontrolė

8.1. Neaktualu.

9. Dokumentacija, instrukcijos

9.1. Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: techninis pasas, montavimo instrukcija, naudojimo instrukcija. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis. Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas. CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas. Papildoma siurblio informacinė lentelė.

9.2 Konkurso metu pateikiama siurblio našumo ir slėgio kreivės.

9.3 Siurblys  turi turėti atitikties sertifikatus (kartu su siurbliu).

10. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1. Neaktualu.

11. Apmokymas

11.1. Siurblio tiekėjas apmoko tinkamai eksploatuoti ir techniškai aptarnauti perkamą įrangą. Siurblio tiekėjas  suorganizuoja užsakovo bazėje mokymus, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 1 val.

12. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1. Siurbliui suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija, remiantis standartu DIN 24296 B3.2 arba lygiaverčiu, nuo prekės sumontavimo ir priėmimo – perdavimo  akto pasirašymo dienos. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu nustatytus garantinius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 dienų.

13. Ženklinimas

13.1. Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblys turi būti pažymėti ženklu CE.

Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO.

14. Kiti reikalavimai

14.1 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba popieriniame ir elektoriniame variantuose.

14.2. Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

14.3. Jei pateiktas siurblys, ar jo elementai ( reduktorius, elektros variklis,) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, nauju, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 3 mėnesius.

Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

15. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

16.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

16.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

16.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.

__________________________________________________________________________________

SIURBLYS SRAIGTINIS Į CENTRIFUGAS – 2 VNT.

- Sraigtiniai siurbliai perkami į buvusių (išpūdyto dumblo) siurblių NETZSCH NM076 (2 vnt.) vietą arba lygiaverčiai. Siurbliai bus montuojami dumblo siurblinėje. Taupant techninio aptarnavimo kaštus, dėl sudėtingo siurblio išmontavimo ir iškėlimo iš siurblinės, pilnas techninis siurblio aptarnavimas (statoriaus, rotoriaus ir mechaninio sandariklio keitimas) turi būti atliekamas neatjungus pasiurbimo ir išleidimo flanšų nuo vamzdyno ir neišmontuojant elektros variklio nuo siurblio. Siurblių matmenys negali skirtis nei nurodytos markės siurblių. Perkami siurbliai bus montuojami nurodytos markės siurblio vietoje nekeičiant padavimo ir išmetimo vamzdynų pajungimo ir flanšų arba analogiškas tinkantis į esamą technologinę liniją be papildomų prijungimo mazgų. Papildomos vamzdyno dalys negalimos. Intarpai negalimi. Siurbliai prijungiami flanšinėmis jungitimis prie esamų vamzdynų. Esamų technologinių vamzdynų rekonstrukcija, perdarant konfigūraciją ir diametrą negalima. Pasiurbimo, išmetimo vamzdynų, tvirtinimo pado, elektrinės, automatinės dalies išsidėstymas ir parametrai nekeičiami dėl rezerve esančių siurblių panaudojimo avariniu atveju. Sumontuoti dumblo siurbliai automatizavimui turi būti pajungti į buvusių siurblių vietą ir automatiškai valdytis iš esamos SCADA programos.

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Siurblys sliekinis (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti siurblių gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį, CЄ ženklinimą (būtinai). | Atitinka/Neatitinka |
| 2. | Paskirtis | dumblas sausos medžiagos kiekis iki 7% | Nurodyti |
| 3. |  | Skysčio temperatūra 2-20 Cº | Nurodyti |
| 4. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio našumas 10 - 35 m³/h | Nurodyti |
| 5. |  | Maksimalus dalelių pralaidumas iki 61 mm | Nurodyti |
| 6. |  | Maksimalus plaušų pralaidumas iki 20 mm | Nurodyti |
| 7. |  | Maksimalus siurblio apsisukimų skaičius 189 rpm | Nurodyti |
| 8. |  | Slėgis ne mažiau 6 bar | Nurodyti |
| 9. | Siurblio sukimosi kryptis | Į kairę, žiūrint nuo variklio galo. | Nurodyti |
| 10. | Siurblio korpusas | Siurblio korpusas su plačia, vertikalia inspekcine anga – medžiaga: ketus neprastesnis kaip (0.6025) arba lygiavertis. Korpuso flanšas – vertikalus. | Nurodyti |
| 11 | pajungimo flanšai | Pasiurbimas DN125 PN16, išmetimas DN125 PN16 | Nurodyti |
| 12. | Siurblio rotorius | Chromuotas sustiprintas plienas, arba lygiavertis, su galimybe pakeisti jį siurblio vietoje, neatjungiant išmetimo flanšo nuo vamzdyno, neišmontuojant šarnyrinės jungties. | Nurodyti |
| 13. | Siurblio statorius | Statoriaus medžiaga: NBR guma su sausos eigos apsauga arba lygiavertė. Statoriaus dėvėjimasis ir atsparumas abrazyvui remiantis DIN 53516 / DIN ISO 4649 ne daugiau nei 70 mm3. Statoriaus korpuso konstrukcija dviejų dalių išardomas su galimybe pakeisti tik besidėvinčią dalį. Statoriaus korpuso medžiaga: aliuminis arba lygiavertė medžiaga atspari korozijai. Statorius turi turėti galimybe jį pakeisti, neatjungiant išmetimo flanšo nuo vamzdyno, neišmontuojant siurblio nuo technologinės linijos. Statorius turi turėti mechaninį suspaudėją kuris turi kompensuoti statoriaus nusidėvėjimą iki 3 mm. | Nurodyti |
| 14. | Mechaninis sandariklis | Kasetinis mechaninis sandariklis su galimybe jį pakeisti vietoje, neatjungus pasiurbimo ar išmetimo flanšų nuo vamzdyno, neišmontuojant siurblio korpuso ar elektros variklio nuo siurblio arba lygiavertis. | Nurodyti |
| 15. | Reikalavimai elektros varikliui | Gamintojas ir tipas | Nurodyti |
| 16. |  | Elektros energijos taupusis rėžimas ne žemiau nei IE3 | Nurodyti |
| 17. |  | Sustiprinta guoliavietė | Atitinka/Neatitinka |
| 18. |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
| 19. |  | Įtampa – 400 V | Nurodyti |
| 20. |  | Variklio apvijų šiluminės izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F | Nurodyti |
| 21. |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP55 | Nurodyti |
| 22. |  | Srovė - trifazė | Nurodyti |
| 23. |  | 4 polių | Nurodyti |
| 24. |  | Elektros variklis turi turėti laidų sandariklius | Atitinka/Neatitinka |
| 25. |  | Galia ne didesnė 7,5 kW | Nurodyti |
| 26. |  | Variklis tinkamas darbui temperatūroje 10-20oC, kai oro drėgnumas iki 70% | Nurodyti |
| 27. | Variklio apsaugos | Įmontuota 3 PTC siurblio el. variklio apvijų temperatūrinė apsauga. | Atitinka/Neatitinka |
| 28. | Nudažymas | Pilnas siurblio agregatas su elektros varikliu turi būti padengtas antikorozine danga ne ploniau nei 300 μm storio. Dažų storis matuojamas laikantis ISO 2360 (DIN 50 984). | Nurodyti |
| 29. | Pastatymo būdas | Siurblio pastatymas pastato viduje, instaliacija - horizontali. | Nurodyti |
| 30. | Pagaminimo data | Ne vėliau kaip 2026 metų. | Nurodyti |
| 31. | Brėžinys |  | Siūlomo agregato brėžinys pridedamas techninėje specifikacijoje |

- Standartai

  - Siurblių gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001. Kartu su siurbliais privalo būti pateikta EU atitikties deklaracija.

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1. Neaktualu.

5. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1. Siurbliai turi būti išbandyti gamykloje pagal VDMA 24284, pagal kurį gaminiui būtų atlikti gaminio veikimo bandymai bei gaminio hidrostatiniai bandymai arba lygiavertį standartą. Pateikiamas bandymo protokolas.

6. Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1. Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

7.2. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3-jų (trijų) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8. Kokybės kontrolė

8.1. Neaktualu.

9. Dokumentacija, instrukcijos

9.1. Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: techninis pasas, montavimo instrukcija, naudojimo instrukcija. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis. Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

9.2 Konkurso metu pateikiama siurblio našumo ir slėgio kreivė.

10. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1. Neaktualu.

11. Apmokymas

11.1. Siurblių tiekėjas apmoko tinkamai eksploatuoti ir techniškai aptarnauti perkamą įrangą. Siurblio tiekėjas  suorganizuoja užsakovo bazėje mokymus, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 1val.

12. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1. Siurbliams suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija, remiantis standartu DIN 24296 B3.2 arba lygiaverčiu, nuo prekės sumontavimo ir priėmimo – perdavimo  akto pasirašymo dienos. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu nustatytus garantinius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 dienų.

13. Ženklinimas

13.1. Siurbliai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblys turi būti pažymėti ženklu CE.

Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO.

14. Kiti reikalavimai

14.1 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba popieriniame ir elektriniame variantuose.

14.2. Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

14.3. Jei pateiktas siurblys, ar jo elementai ( reduktorius, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 2 mėnesius.

Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

15 Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

16.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

16.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

16.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.

________________________________________________________________________

SIURBLYS SRAIGTINIS POLIMERUI Į CENTRIFUGAS – 1 VNT.

1. Sraigtinis siurblys perkamas į (polimero dozavimo) siurblio vietą NETZSCH NM021 (1 vnt.) vietą arba lygiavertis. Siurblys bus montuojamas polimero ruošimo  patalpoje. Siurblio matmenys negali skirtis nei nurodytos markės siurblio. Perkamas siurblys bus montuojamas nurodytos markės siurblio vietoje nekeičiant padavimo ir išmetimo vamzdynų pajungimo ir flanšų arba analogiškas tinkantis į esamą technologinę liniją be papildomų prijungimo mazgų. Papildomos vamzdyno dalys negalimos. Intarpai negalimi. Siurblys prijungiamas flanšinėmis jungtimis prie esamo vamzdyno. Esamo technologinio vamzdyno rekonstrukcija, perdarant konfiguraciją ir diametrą negalima. Pasiurbimo, išmetimo vamzdynų, tvirtinimo pado, elektrinės, automatinės dalies išsidėstymas ir parametrai nekeičiami dėl rezerve esančių siurblių panaudojimo avariniu atveju. Sumontuotas  siurblys automatizavimui turi būti pajungti į buvusio siurblio vietą ir automatiškai valdytis iš esamos SCADA programos.

2. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Siurblys sliekinis (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti siurblio gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį, CЄ ženklinimą (būtinai). | Atitinka/Neatitinka |
| 2. | Paskirtis | Polimero tirpalas | Nurodyti |
| 3. |  | Skysčio temperatūra 10-30 Cº | Nurodyti |
| 4. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio našumas 500 – 2000 l/val. | Nurodyti |
| 5. |  | Maksimalus siurblio apsisukimų skaičius 454 rpm | Nurodyti |
| 6. |  | Slėgis ne mažiau 2 bar | Nurodyti |
| 7. | Siurblio sukimosi kryptis | Į kairę, žiūrint nuo variklio galo. | Nurodyti |
| 8. | Siurblio korpusas | Siurblio korpuso medžiaga: ketus neprastesnis kaip (0.6025) arba lygiavertis. Korpuso flanšas – vertikalus. | Nurodyti |
| 9. | pajungimo flanšai | Pasiurbimas 1 1/4"BSP, išmetimas 1 1/4"BSP | Nurodyti |
| 10. | Siurblio rotorius | nerūdijantis plienas AISI 316 arba lygiavertis | Nurodyti |
| 11. | Siurblio statorius | Statoriaus medžiaga: NBR guma su sausos eigos apsauga arba lygiavertė. Statoriaus dėvėjimasis ir atsparumas abrazyvui remiantis DIN 53516 / DIN ISO 4649 ne daugiau nei 70 mm3. | Nurodyti |
| 12 | Mechaninis sandariklis | „Knife edge“ mechaninis sandariklis su atsparus polimero kristalizavimuisi ant trinties žiedų | Nurodyti |
| 13. | Reikalavimai elektros varikliui | Gamintojas ir tipas | Nurodyti |
| 14. |  | Elektros energijos taupusis rėžimas ne žemiau nei IE3 | Nurodyti |
| 15. |  | Sustiprinta guoliavietė | Atitinka/Neatitinka |
| 16. |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
| 17. |  | Įtampa – 400 V | Nurodyti |
| 18. |  | Variklio apvijų šiluminės izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F | Nurodyti |
| 19. |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP55 | Nurodyti |
| 20. |  | Srovė - trifazė | Nurodyti |
| 21. |  | 4 polių | Nurodyti |
| 22. |  | Elektros variklis turi turėti laidų sandariklius | Atitinka/Neatitinka |
| 23. |  | Galia ne didesnė 0,75 kW | Nurodyti |
| 24. |  | Variklis tinkamas darbui temperatūroje 10-20oC, kai oro drėgnumas iki 50% | Nurodyti |
| 25. | Variklio apsaugos | Įmontuota 3 PTC siurblio el. variklio apvijų temperatūrinė apsauga. | Atitinka/Neatitinka |
| 26. | Nudažymas | Pilnas siurblio agregatas su elektros varikliu turi būti nudažytas milteliniais dažais ne ploniau nei 160 μm storio. Dažų storis matuojamas laikantis ISO 2360 (DIN 50 984). | Nurodyti |
| 27. | Pastatymo būdas | Siurblio pastatymas pastato viduje, instaliacija - horizontali. | Nurodyti |
| 28. | Pagaminimo data | Ne vėliau kaip 2026 metų. | Nurodyti |
| 29. | Brėžinys |  | Siūlomo agregato brėžinys pridedamas techninėje specifikacijoje |

- Standartai

  - Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001. Kartu su siurbliu privalo būti pateikta EU atitikties deklaracija.

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1. Neaktualu.

5. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1. Siurbliai turi būti išbandyti gamykloje pagal VDMA 24284, pagal kurį gaminiui būtų atlikti gaminio veikimo bandymai bei gaminio hidrostatiniai bandymai arba lygiavertį standartą. Pateikiamas bandymo protokolas.

6. Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1. Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

7.2. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3-jų (trijų) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8. Kokybės kontrolė

8.1. Neaktualu.

9. Dokumentacija, instrukcijos

9.1. Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: techninis pasas, montavimo instrukcija, naudojimo instrukcija. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis. Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

9.2 Konkurso metu pateikiama siurblio našumo ir slėgio kreivė.

10. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1. Neaktualu.

11. Apmokymas

11.1. Siurblio tiekėjas apmoko tinkamai eksploatuoti ir techniškai aptarnauti perkamą įrangą. Siurblio tiekėjas  suorganizuoja užsakovo bazėje mokymus, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 4val. Mokymo metu personalas turi būti pilnai apmokytas ir įgyti įrangos gamintojo sertifikatą su įrangos atstovo parašu.

12. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1. Siurbliui suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija, remiantis standartu DIN 24296 B3.2 arba lygiaverčiu, nuo prekės sumontavimo ir priėmimo – perdavimo  akto pasirašymo dienos. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu nustatytus garantinius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 dienų.

13. Ženklinimas

13.1. Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblys turi būti pažymėti ženklu CE.

Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO.

14. Kiti reikalavimai

14.1. Tiekėjas privalo pateikti sekančius duomenis apie siurblio: gamintoją, markę, internetinį adresą, slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklio galingumą, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurblys, ,techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

14.2. Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: techninis pasas su konkretaus siurblio serijiniu numeriu, montavimo instrukcija, naudojimo instrukcija. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis, Atsarginių dalių katalogas su nomenklatūriniais numeriais.

Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba popieriniame ir elektoriniame variantuose.

14.3. Įrengimas turi turėti atitikties sertifikatus.

14.4. Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

14.5. Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai ( siurblys, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 3 mėnesius.

Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

15. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

16.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

16.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

16.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.

______________________________________________________________