II- DALIS

PANARDINAMI SIURBLIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SIURBLYS PANARDINAMAS POLIGONE – 1 VNT.

1. Pirkimo objekto apibudinimas - Panardinamas nuotekų siurblys polderio siurblinėje perkamas į susidėvėjusio siurblio ABS  AFP 1541 M90/4 vietą arba analogiškas.

Jei bus siūlomas analogiškas siurblys su skirtingais nei nurodyta flanšų montavimo atstumais ir dydžiais, tiekėjas privalo parengti naują techninį vamzdyno išdėstymo projektą, aiškiai įvardindamas esamą ir siūlomą vamzdyno modifikaciją, atlikti esamus ir siūlomus slėgio nuostolių skaičiavimus, įrodant, kad siūlomas siurblys lygiaverčiai efektyviai gali veikti nurodytoje vietoje nedidinant slėgio išleidime ir suvartojamos elektrinės galios. Techninis projektas turi būti pateikiamas kartu su siurblio pasiūlymu. Be techninio projekto, bet kokie vamzdyno darbai negali būti atliekami. Jeigu siūlomas siurblys netinka į esamą siurblio vietą, siurblio Tiekėjas pats savo lėšomis sumontuoja ir pritaiko siurblį į esamą technologinę liniją ir  montavimo ir elektros darbus atlieka savo sąskaita.

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas  kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus

Siurblio tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

2. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Darbo aplinka: paviršinis aplinkos vanduo. | Nurodyti |
| 33. | Siurblio techninės charakteristikos | Skysčio temperatūra iki 40 Cº | Nurodyti |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas su automatiniu fiksavimu ant esamos atramos | Atitinka |
|  |  | Esant darbiniam slėgiui 10,5 m siurblio nominalus našumas ne mažesnis nei 200 m3/h, | Nurodyti |
|  |  | Hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas darbo taške (10,5m – 200 m3/h) ne mažesnis kaip 75% | Nurodyti |
|  |  | Darbinės ribos H-nuo 4m iki 20m; našumas 40m3/h – 330m3/h; | Nurodyti |
| 4. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas : neužsiblokuojantis , pusiau atviras, su galimybe reguliuoti tarpą tarp darbo rato ir pjovimo plokštės | Atitinka |
|  |  | Esamas slėginio flanšo skersmuo DN 150 mm. | Nurodyti |
|  |  | Siurblio korpusas, darbo ratas turi būti pagamintas iš ketaus pagal EN-GJL-250 standartą arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti |
|  |  | Siurblio velenas nerūdijančio plieno turi atitikti EN1.4021, arba lygiavertį standartą | Nurodyti |
|  |  | Sandarikliai – turi būti pagaminti iš: SIC/SIC+SIC/CARBON - arba SIC/SIC+C/MgSiO4 , arba SIC/SIC+SIC/SIC, arba SIC/SIC+CARBON/CERAMIC, arba WCCR/WCCR+WCCR/WCCR | Nurodyti |
| 5. | Reikalavimai siurblio elektros varikliui | Elektros variklio efektyvumo klasė ne žemesnė kaip IE3 | Atitinka |
|  |  | Galia (P2) ne daugiau 9 kW; srovės stiprumas iki 19A | Nurodyti |
|  |  | Įtampa 400 V | Nurodyti |
|  |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
|  |  | Elektros variklio naudingo veiksmo koeficientas esant 100 % apkrovai ne mažesnis kaip 90% | Nurodyti |
|  |  | Variklis apsisukimų skaičius turi neviršyti 1500aps/min | Nurodyti |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 | Nurodyti |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H | Nurodyti |
|  |  | Kabeliais turi būti parinkti pagal siurblio charakteristikas ir pritaikyti reikiamai elektrotechninei schemai. Kabelio ilgis ne mažiau 10m | Atitinka |
| 6. | Siurblio elektros variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, kontrolė ir būsenos turi būti pajungtos į bendrą siurblių valdymo sistemą arba į naujo siurblio apsaugos sistemos valdiklį | Nurodyti |
|  |  | Siurblio variklio apsaugos: statoriaus kameroje ir sausoje kameroje turi būti sumontuotas daugkartinio naudojimo drėgmės daviklis, kontrolė ir būsenos turi būti pajungtos į bendrą siurblių valdymo sistemą arba į naujo siurblio apsaugos sistemos valdiklį | Nurodyti |
| 7. | Siurblio matmenys |  | INFORMACIJA |
| 8. | Pagaminimo data | Siurblys pagamintas ne vėliau kaip 2026 metais. | Nurodyti |

3. Standartai

3.1	Siurblys  pagamintas laikantis Mašinų direktyvos 2006/42/EC:  ECM 2014/30/EU; LVD 2014/35EU. Darniųjų standartų EN ISO 12100:2010, EN 809+A1:2009/AC:2010 arba lygiaverčių standartų.

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1 ISO 9001 sertifikatas arba lygiavertis.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 Gamyklinis bandymas.

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3-jų (trijų) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

8.1 Netaikoma

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Tiekėjas konkurso metu pateikia sekančius duomenis apie siurblį: slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklio apsaugas, medžiagas iš kurių pagamintas siurblys, komplektaciją, techninę dokumentaciją, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją .

9.2 Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis

9.3 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

9.4 Techniniame pase nurodyti serijiniai numeriai.

9.5 Papildoma informacinė lentelė.

10.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11.Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1 Siurbliui suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 dienų nuo perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

12.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

12.3 Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

12.4 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

13.Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14.Kiti reikalavimai

14.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

14.2 Jei pateiktas siurblys, ar jo elementai (elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų, turi būti pakeistas, naujais, tenkinančiais reikalavimus, mechanizmais turi būti pristatyti per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 2 mėnesius.

14.3 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14.4 Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

15. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

16.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

16.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

16.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.

_______________________________________________________________________________________

SIURBLYS PANARDINAMAS KOLONINIS  - 2 VNT.

- Siurblys panardinamas koloninis veikliajam dumblui 21-ma kamera  2 (du) vienetai

Pirkimo objekto apibudinimas – veikliojo dumblo ir nuotekų  koloniniai panardinami siurbliai perkami į buvusių veikliojo dumblo koloninių panardinamų siurblių ABS VUP 0403 ME 450/4 – 44 vietas, arba analogiški.

Žemiau nurodytas tekstas lentelėje, apima minimalius techninius reikalavimus  veikliojo dumblo koloniniams panardinamiems siurbliams, kuriuos privaloma įvykdyti. Siurblių tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

2. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Pildo konkurso dalyvis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti siurblių gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį | nurodyti |
| 2. | Bendrieji duomenys | Darbo aplinka - dumblas po antrinio sėsdintuvo. | ‚Atitinka“/ Neatitinka „ |
| 3. |  | Skysčio temperatūra 10 ÷ 40 Cº | Nurodyti |
| 4. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio nominalus našumas ne mažiau 2100m3/h, esant darbiniam slėgiui 4,0 m | Nurodyti |
| 5. |  | Siurblio darbo zona nuo 1 iki 6,5 m (Q 2350 m3/h-1900 m3/h ) | Nurodyti |
| 6. |  | Siurblio darbo apsukos iki 1500 aps/min | Nurodyti |
| 7. |  | Siurblio tipas - panardinamas ašinis propelerio tipo siurblys. | Nurodyti |
| 8. |  | hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas ne ne mažesnis 70% (nom taške) | Nurodyti |
| 9. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo rato tipas – trijų menčių propeleris. | Nurodyti |
| 10. |  | Siurblio darbo ratas - ketinė stebulė, nerūdijančio plieno (1.4340) mentės arba lygiaverčių medžiagų | Nurodyti |
| 11. |  | Siurblio darbo rato laisvas pratekėjimas ne mažesnis kaip 70mm | Nurodyti |
| 12. |  | Siurblio velenas - nerūdijančio plieno (1.4021) arba lygiavertė medžiaga | Nurodyti |
| 13. |  | Veleno sandarinimai -mechaniniai dvi poros terpės pusė SiC/SiC/NBR; variklio SiC/SiC NBR arba lygiaverčiai, neprastesni. | Nurodyti |
| 14. |  | Siurblys montuojamas į esamą jungimo detalę DN 600 mm ant esamo fiksatoriaus . Fiksatorius ABS VUP 0403 modelio. | Nurodyti |
| 15. | Reikalavimai elektros varikliui | Galia P2 iki 45 kW srovės stiprumas iki I - 85A Darbiniam taške P2 iki 35kW | Nurodyti |
| 16. |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
| 17. |  | Įtampa 400 V | Nurodyti |
| 18. |  | Srovė- trifazė | Nurodyti |
| 19. |  | Jungimas- trikampis | Nurodyti |
| 20. |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 | Nurodyti |
| 21. |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m (du jėgos kabeliai ir vienas kontrolinis) | Nurodyti |
| 22. |  | Efektyvumo klase IE3 pagal IEC 60034-30 | Nurodyti |
| 23. |  | El. variklio izoliacijos klase H | Nurodyti |
| 24. | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. | Atitinka |
| 25. |  | Sausoje variklio ir kabelių sujungimo kameroje turi būti sumontuoti drėgmės elektrodas „ vanduo tepale“. | Atitinka |
| 26. | Brėžinys |  | „Atitinka“/ „Neatitinka“ |
| 27. | Pagaminimo data | Siurblys pagamintas ne vėliau kaip 2026 metų. | Atitinka |

3. Standartai

3.1 EN809, EN809A1, EN809 AC , EN ISO 12100-1 , 2; EN61000-6-2 (3), EN60034, EN60335

3.2 Elektros variklis IEC60034 -30  IE3 testavimas pagal  IEC 60034-2-1.

3.3   CE atitiktis : • Machinery Directive (MD), 2006/42/EC, EMC 2004/108/EC • Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1 ISO 9001 sertifikatas arba lygiavertis.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 ISO 9001; ISO 1401; OHSAS 18001

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblių pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblius užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 6 (šešių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

8.1 ISO 9001; ISO 1401; OHSAS 18001

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Tiekėjas konkurso metu pateikia sekančius duomenis apie siurblius: slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurbliai, siurblių velenų sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninę dokumentaciją, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją .

9.2 Kartu su siurbliais turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis

9.3 Atsarginių dalių katalogus su nomenklatūriniais numeriais.

9.4 Elektros variklio gamyklinių bandymų ir matavimų protokolus.

9.5 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

9.6 Techniniame pase nurodyti serijiniai numeriai.

9.7 Papildoma informacinė lentelė.

10.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11.Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1 Siurbliams suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

12.2 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

13.Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14.Kiti reikalavimai

14.1 Siurbliai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

14.2 Jei pateiktas siurblys, ar jo elementai ( elektros varikliai) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų, turi būti pakeistas, naujais, tenkinančiais reikalavimus, mechanizmais turi būti pristatyti per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 2 mėnesius.

14.3 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14.4 Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

15. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

16.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

16.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

16.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.