III- DALIS

SIURBLIAI VIETINĖMS SIURBLINĖMS IR SMĖLIAGAUDĖMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SIURBLYS PANARDINAMAS VIETINEI SIURBLINEI – 1VNT.

1. Pirkimo objekto apibudinimas – Nuotekų panardinamas siurblys perkamas kaip pakaitinis siurblys  nuotekų panardinamiems siurbliams KSB  KRTK 100-250/114 UEH-S vietinėje siurblinėje. Eksploatuojami trys siurbliai tokio pačio tipo. Siūlomo  siurblio prijungimas turi tikti prie esančio vamzdyno išmetimo/pasiurbimo  flanšų, tvirtinimo ir elektrinės dalies instaliacijos. Siurblys prie  esamos atraminės alkūnės į visų siurblių vietas turi tikti išmetime(slėginėje pusėje) prie esamo pasiurbimo  flanšų be konstrukcinių vamzdyno, elektrinės instaliacijos ir tvirtinimo  pakeitimų.

Žemiau nurodytas tekstas lentelėje apima minimalius techninius reikalavimus  nuotekų panardinamam siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

Siurblio tiekėjas pateikia tokį siurblį, kuris pagamintas gamintojo gamykloje, kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje.

2.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis. | Nurodyti nuotekų panardinamo siurblio pavadinimą ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Nuotekos bendros komunalinės ir pramoninės iš Nuotekų valyklos, fugatas po centrifugų ir tankintuvų sausos medžiagos dalis 3 % | Atitinka |
| 3. |  | Skysčio temperatūra 0-40 Cº | Atitinka |
| 4. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio nominalus našumas ne mažesnis kaip Q 162 m³/h | Nurodyti |
| 5. |  | Kėlimo aukštis ne mažiau 17,5 m | Nurodyti |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  | Siurblio tipas- panardinamas vertikalaus pastatymo, su uždaru daugiakanaliniu darbo ratu ir IE3 efektyvumo klasės varikliu pagal IEC60034-30-1. | Nurodyti |
| 8. |  | Siurblio bendras naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 79,6%. | Nurodyti |
| 9 |  | Siurblio darbo ratas uždaras daugiakanalinis arba ne mažiau efektyvesnis, tinkamas pumpuoti nuotekas, pralaidumas ne mažiau 71 mm. | Nurodyti |
| 10. |  | Panardinimo gylis ≤ 30 m | Nurodyti |
| 11. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui EN-GJN –HB555 su chromu ne mažiau 14% arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 12. |  | Siurblio spiralinė kriauklė – pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui EN-GJN –HB555 su chromu ne mažiau 14% arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 13. |  | Siurblio velenas – nerūdijantis plienas 1.4021+QT800/20CR13; arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 14. |  | Siurblio slėginis dangtis – pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui EN-GJN –HB555 su chromu ne mažiau 14% arba neprastesnės medžiagos. | Nurodyti |
| 15. |  | Atraminė alkūnė: flanšo prijungimas slėginėje pusėje DN 100 pagal EN 1092-2 PN10 | Nurodyti |
| 16. |  | Sandarinimas: dvigubo veikimo kartridžo tipo tandeminis sandariklis su alyvos rezervuaru, atsparus abrazyvioms medžiagoms silicio karbidas arba lygiavertės medžiagos. | Atitinka |
| 17. | Reikalavimai elektros varikliui | Nominali galia P2 ne didesnė kaip 11,0 kW; efektyvumo klasė IE3. | Nurodyti |
| 18. |  | Dažnis 50Hz; paleidimų skaičius per valandą 10 kartų | Atitinka |
| 19. |  | Įtampa 3x 400V | Atitinka |
| 20. |  | Apsukos iki 1478 aps. /min | Nurodyti |
| 21. |  | Jungimas – trikampis | Atitinka |
| 22. |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP 68 | Nurodyti |
| 23. |  | Kabelio ilgis ne mažiau10 metrų | Nurodyti |
| 24. | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose sumontuotas drėgmės jutiklis ir šiluminės apsaugos termokontaktai. | Nurodyti |
| 25. |  | Į komplektą įtraukta apsauginė rėlė temperatūros ir drėgmės jutikliams prijungti. | Nurodyti |
| 26. | Brėžinys eksploatuojamo siurblio. |  | Pateikti siūlomo siurblio su atramine alkūne matmenis |
| 27. | Pagaminimo data | Ne senesnis siurblys kaip 2026 metų. | Nurodyti |
| 28. | Komplektacija | Siurblys komplektuojamas su atramine alkūne dviems kreipiančiosioms ir viršutiniais kreipiančiųjų laikikliais | Nurodyti |

3. Standartai

3.1 Siurblys  pagamintas laikantis Mašinų direktyvos 2006/42/EG, buvo taikyti Darnieji tarptautiniai standartai EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009,EN 60034-1:2010,EN 60034-5:2001/A1:2007,2006/42/EC, arba lygiaverčių standartų.

3.2  Tolerancijos standartas pagal ISO-9906, Class 3B §4.4.2 (pump input power below 10 kW)

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1  ISO 9001 sertifikatas arba lygiavertis. CE sertifikatas.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1  Neaktualu

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30 val.

7. 2   Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3-jų (trijų) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

8.1. ISO 9001; ISO 14001.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1. Nėra.

10. REIKALAVIMAI SIURBLIO DOKUMENTACIJAI IR INSTRUKCIJOMS

10.1. Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblys turi būti pažymėtas ženklu CE.

10.2 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie siurblio: gamintoją, markę, slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklio galingumą, elektros variklio apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurblys, siurblio velenų sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

10.3 Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių, anglų  kalbomis: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis.

10.4 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

10.5 CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

10.6 Panardinamo nuotekų siurblio techninės specifikacijos nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus.

10.7 Siurblio gamintojo patvirtinta techninės specifikacija.

10.8 Atsarginių dalių katalogus su nomenklatūriniais numeriais.

10.9 Įrengimai turi turėti atitikties sertifikatus.

10.10 Papildoma informacinė lentelė.

11. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

11.1. Nėra.

12. Apmokymas

12.1 Nėra.

13.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

13.1.  Siurbliui suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 30 dienų.

13.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14. Ženklinimas

14.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

15.Kiti reikalavimai

15.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

15.2 Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

16. Žalieji reikalavimai

16.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

17.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

17.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

17.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.

SIURBLYS   SMĖLIAGAUDĖSE – 1VNT.

- Pirkimo objekto apibudinimas – Nuotekų panardinamas siurblys perkamas į buvusio nuotekų panardinamo siurblio KSB  KRTF 80-216/34 UEH-S vietą, arba analogiškas. Jeigu siūlomo  siurblio prijungimas netinka prie esančio vamzdyno išmetimo ir prijungimo flanšų ir siurblio instaliacija reikalauja smėliagaudės konstrukcijos, užsakovas savo  lėšomis įsipareigoja sumontuoti siurblį perdarant pasiurbimo tvirtinimo mechanizmą. Siūlomo  siurblio prijungimas turi tikti prie esančio vamzdyno išmetimo/pasiurbimo  flanšų, tvirtinimo ir elektrinės dalies instaliacijos. Siurblys prie  esamos atraminės alkūnės į visų siurblių vietas turi tikti išmetime(slėginėje pusėje) prie esamo pasiurbimo  flanšų be konstrukcinių vamzdyno, elektrinės instaliacijos ir tvirtinimo  pakeitimų.

Žemiau nurodytas tekstas lentelėje apima minimalius techninius reikalavimus  nuotekų panardinamam siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Pretendentas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

Siurblio tiekėjas pateikia tokį siurblį, kuris pagamintas gamintojo gamykloje, kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje.

2.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis. | Nurodyti nuotekų panardinamo siurblio pavadinimą ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2 | Paskirtis | Nuotekos iš smėlio gaudyklės sausos medžiagos dalis 8% , kurios 90% sudaro mineralinės medžiagos abrazyvas. | Atitinka |
| 3 |  | Skysčio temperatūra 0-40 Cº | Atitinka |
| 4 | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio nominalus našumas ne mažesnis kaip Q 65,90 m³/h | Nurodyti |
| 5 |  | Kėlimo aukštis ne mažiau 5,3 m | Nurodyti |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  | Siurblio tipas- panardinamas vertikalaus pastatymo, su atviru Vortex tipo darbo ratu. | Nurodyti |
| 8 |  | Siurblio bendras naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 47,5 % | Nurodyti |
| 9 |  | Panardinimo gylis ≤ 10 m | Nurodyti |
| 10 | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui EN-GJN –HB555 su chromu ne mažiau 14% arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 11 |  | Siurblio spiralinė kriauklė – pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui EN-GJN –HB555 su chromu ne mažiau 14% arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 12 |  | Siurblio velenas – nerūdijantis plienas 1.4021+QT800; 1.4057+QT800 arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 13 |  | Siurblio slėginis dangtis – pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui EN-GJN –HB555 su chromu ne mažiau 14% arba neprastesnės medžiagos. | Nurodyti |
| 14 |  | Atraminė alkūnė: flanšo prijungimas slėginėje pusėje DN 80 pagal EN 1092-2 PN10 | Nurodyti |
| 15 |  | Sandarinimas: dvigubo veikimo kartridžo tipo tandeminis sandariklis su alyvos rezervuaru, atsparus abrazyvioms medžiagoms silicio karbidas arba lygiavertės medžiagos. | Atitinka |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Nominali galia P2 ne didesnė kaip 2,2 kW | Nurodyti |
| 17 |  | Dažnis 50Hz | Atitinka |
| 18 |  | Įtampa 3x 400V | Atitinka |
| 19 |  | Apsukos iki 1500 aps. /min | Nurodyti |
| 20 |  | Jungimas – žvaigždė | Atitinka |
| 21 |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP 68 | Nurodyti |
| 22 |  | Kabelio ilgis ne mažiau10 metrų | Nurodyti |
| 23 | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose sumontuotas drėgmės jutiklis ir šiluminės apsaugos termokontaktai. | Nurodyti |
| 24 | Pagaminimo data | siurblys pagamntas ne vėliau kaip 2026 metų. | Nurodyti |

3.Standartai

3.1.Tolerancijos standartas pagal ISO-9906,class 3B.

3.2 Siurblys  pagamintas laikantis Mašinų direktyvos 2006/42/EG, buvo taikyti Darnieji tarptautiniai standartai EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009,EN 60034-1:2010,EN 60034-5:2001/A1:2007,2006/42/EC, arba lygiaverčių standartų.

3.3  Tolerancijos standartas pagal ISO-9906, Class 3B §4.4.2 (pump input power below 10 kW).

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1  ISO 9001 sertifikatas arba lygiavertis. CE sertifikatas.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1  ISO 9001.

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30 val.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 7-ių  savaičių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

8.1.ISO 9001; ISO 1401.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1.  Nėra.

10. REIKALAVIMAI SIURBLIO DOKUMENTACIJAI IR INSTRUKCIJOMS

10.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblys turi būti pažymėtas ženklu CE.

10.2 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie siurblį: gamintoją, markę, slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių galingumą, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurbliai, siurblių velenų sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

10.3 Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis.

10.4 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

10.5 CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

10.6 Panardinamo nuotekų siurblio techninės specifikacijos nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus.

10.7 Siurblio gamintojo patvirtinta techninės specifikacija.

10.8 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių ir anglų kalbomis.

10.9 Įrengimai turi turėti atitikties sertifikatus.

10.10 Su siurbliu pateikiama papildoma informacinė lentelė.

11. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

11.1 Nėra.

12. Apmokymas

12.1 Nėra.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1.  Siurbliui suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 30 dienų.

12.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

13. Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14.Kiti reikalavimai

14.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

14.2 Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

15. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

16.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

16.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

16.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.

__________________________________________________________