IV- DALIS

SIURBLYS TANKINTUVAMS

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

Siurblys cirkuliacinis vandens slėgiui kelti į tankintuvus – 1vnt.

- Pirkimo objekto apibudinimas – Perkamas cirkuliacinis siurblys vandens slėgiui kelti tankintuvo KLEIN BGT 1500-3-2 technologinėje linijoje. Siurblys skirtas pakeisti esamą cirkuliacinį siurblį JOHNSON NL-9400 CB32-200 G1 MG12 arba turi būti jam analogiškas.

Žemiau nurodytas tekstas lentelėje, apima minimalius techninius reikalavimus  vandens cirkuliaciniam siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Siurblio tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

2.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil.Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (nepakanka nurodyti vien „atitinka“) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį | Nurodyti |
| 2. | Bendrieji duomenys | Darbo aplinka - perteklinio dumblo filtratas | Atitinka |
| 3. |  | Skysčio temperatūra 10 ÷ 40 Cº | Nurodyti |
| 4. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio nominalus našumas ne mažiau 9 m³/h, | Nurodyti |
| 5. |  | Siurblio darbo zona nuo 36 iki 60 m (Q 2 m³/h-22 m³/h ) | Nurodyti |
| 6. |  | Siurblio darbo apsukos iki 3000 aps./min | Nurodyti |
| 7. |  | Siurblio tipas - išcentrinis horizontalus monoblokinis siurblys sauso pastatymo. | Atitinka |
| 8. |  | Hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas ne ne mažesnis 37% (nom taške) | Nurodyti |
| 9. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Darbo ratas uždaras. | Nurodyti |
| 10. |  | Siurblio darbo ratas – ketus. | Nurodyti |
| 11. |  | Siurblio velenas - nerūdijančio plieno . | Nurodyti |
| 12. |  | Veleno sandarinimai - viengubas mechaninis sandariklis Carb/SiC/Viton | Nurodyti |
| 13. | Reikalavimai elektros varikliui | Galia P2 iki 6,2 kW Darbiniam taške P2 iki 4kW | Nurodyti |
| 14. |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
| 15. |  | Įtampa 400 V | Nurodyti |
| 16. |  | Srovė- trifazė | Nurodyti |
| 17. |  | Jungimas- trikampis | Nurodyti |
| 18. |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP55 | Nurodyti |
| 19. |  | Be kabelio, pajungimo dėžutė. | Nurodyti |
| 20. |  | Efektyvumo klase IE3 pagal IEC 60034-30 | Nurodyti |
| 21. |  | El. variklio izoliacijos klase F | Nurodyti |
| 22. | Brėžinys |  | Atitinka |

3.Standartai

3.1 EN809, EN ISO 12100 part 1&2,EN 16480, EN60034

3.2 Elektros variklis IEC60034 -30  IE3 testavimas pagal  IEC 60034-2-1.

3.3   CE atitiktis : • Machinery Directive (MD), 2006/42/EC, Directive 2006/95/EC, Directive 2009/125/EC, Regulation EU No 547/2012

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1 ISO 9001 sertifikatas arba lygiavertis.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 ISO 9001

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta :Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3-jų (trijų) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

8.1 ISO 9001; ISO 1401; OHSAS 18001

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Tiekėjas konkurso metu pateikia sekančius duomenis  siurblio: slėgio-debito-galingumo-naudingo veikimo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklio apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurblys, siurblio veleno sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninę dokumentaciją, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją .

9.2 Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis

9.3 Siurblio techninės specifikacijos  nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus.

9.4 Atsarginių dalių katalogus su nomenklatūriniais numeriais.

9.5 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba.

9.6 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

10.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11.Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1 Siurbliui suteikiama garantija ne  mažesnė kaip 18 mėnesių garantija.

12.2 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

13. Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14.Kiti reikalavimai

14.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

14.2 Jei pateiktas siurblys, ar jo elementai (elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 3 mėnesius.

14.3 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14.4 Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

14.5 Siurblys pagamintas ne vėliau kaip 2026 metais.

15. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

16.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

16.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

16.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.

______________________________________________________________