V- DALIS

SIURBLYS CIRKULIACINIS KATILINĖJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SIURBLYS CIRKULIACINIS KATILINĖJE – 1VNT.

- Pirkimo objekto apibudinimas – Siurblys perkamas į eksploatuojamo siurblio TP 150-200/4 A-F-A-BAQE-OW3 vietą, arba analogiškas. Jeigu siūlomo  siurblio prijungimas netinka prie esančio vamzdyno išmetimo ir prijungimo flanšų užsakovas savo  lėšomis įsipareigoja sumontuoti siurblį perdarant pasiurbimo tvirtinimo mechanizmą ir atlikti elektrinės dalies instaliavimą naujam siurbliui.

Žemiau nurodytas tekstas lentelėje apima minimalius techninius reikalavimus siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Pretendentas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

Siurblio tiekėjas pateikia tokį siurblį, kuris pagamintas gamintojo gamykloje, kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje.

2.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis. | Nurodyti nuotekų siurblio pavadinimą ir tikslų modelį. | Nurodyti |
|  | Paskirtis | Termofikatas | Atitinka |
|  |  | Skysčio temperatūra 0-120 Cº | Atitinka |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio nominalus našumas Q 245-255 m³/h | Nurodyti |
|  |  | Kėlimo aukštis ne mažiau 16-17 metrai | Nurodyti |
|  |  | Siurblio tipas - linijinis, sauso rotoriaus, cirkuliacinis siurblys. | Nurodyti |
|  |  | Siurblio bendras naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 74% | Nurodyti |
|  |  | Siurblio darbo ratas – uždaro tipo, išcentrinis | Nurodyti |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas pagamintas iš ketaus EN-GJL-200, arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
|  |  | Siurblio korpusas – pagamintas iš ketaus EN-GJL-250, arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
|  |  | Siurblio velenas – nerūdijantis plienas 1.301 arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
|  |  | Siurblio flanšinės jungtys DN150, PN16 | Nurodyti |
|  |  | Atstumas tarp flanšų 800 mm. |  |
|  |  | Sandarinimas: silicio karbidas/ silicio karbidas sandarinantys paviršiai ir EPDM guminės dalys, arba lygiavertės medžiagos sandarikliai.. | Atitinka |
|  | Reikalavimai elektros varikliui | Nominali galia P2 ne didesnė kaip 15,0 KW | Nurodyti |
|  |  | Dažnis 50Hz | Atitinka |
|  |  | Įtampa 3x 380-400V | Atitinka |
|  |  | Apsukos iki 1500 aps. /min | Nurodyti |
|  |  | Jungimas – trikampis, žvaigždė | Atitinka |
|  |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP 55 | Nurodyti |
|  |  | Minimalus efektyvumo koeficientas MEI ≥: 0.66 | Nurodyti |
|  |  | IE efektyvumo klasė ne mažiau kaip IE3 | Nurodyti |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose sumontuoti šiluminės apsaugos termokontaktai arba PTC. | Nurodyti |
|  | Pagaminimo data | Ne senesnis siurblys kaip 2026 metų. | Nurodyti |

3.Standartai

3.1 Siurblys  pagamintas laikantis Mašinų direktyvos 2006/42/EB, ISO 12100,EN 809,

EN 60034-1, EN 60034-5/A1 arba lygiaverčių standartų.

3.2 Tolerancijos standartas pagal ISO-9906,class 3B.

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1  ISO 9001 sertifikatas arba lygiavertis. CE sertifikatas.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1  ISO 9001

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30 val.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3-jų (trijų) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

  - ISO 9001; ISO 1401.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1. Nėra.

10. REIKALAVIMAI SIURBLIO DOKUMENTACIJAI IR INSTRUKCIJOMS

10.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblys turi būti pažymėtas ženklu CE.

10.2 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie siurblį: gamintoją, markę, slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklio galingumą, elektros variklio apsaugas, medžiagas iš kurių pagamintas siurblys, siurblio veleno sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

10.3 Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis.

10.4 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

10.5 CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

10.6 Panardinamo nuotekų siurblio techninės specifikacijos nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus.

10.7 Siurblio gamintojo patvirtinta techninės specifikacija.

10.8 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių ir anglų kalbomis.

10.9 Įrengimai turi turėti atitikties sertifikatus.

10.10 Su siurbliu pateikiama papildoma informacinė lentelė.

11. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

11.1 Nėra.

12. Apmokymas

12.1 Nėra.

13.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

13.1.  Siurbliui suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 30 dienų.

13.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14. Ženklinimas

14.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

15.Kiti reikalavimai

15.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

15.2 Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

16. Žalieji reikalavimai

16.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

16.	Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

16.1.	Siūlomų siurblių elektros varikliai ir (ar) siurbliuose integruoti elektros varikliai turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1781, kuriuo nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, nuostatas tiek, kiek jos taikomos konkrečiam siūlomam gaminiui.

16.2.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Reglamento (ES) 2019/1781 reikalavimams.