	Žemaičių Naumiesčio, Sugintų, Kadagiškių, Ciparių, Vanagių k. buitinių nuotekų tinklų techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir statyba
	Techninės specifikacijos

Turinys



2 priedas
Techninės specifikacijos

TURINYS

51.
Apžvalga ir darbų apimtis


62.
Darbų vykdymo dokumentai


73.
Bendrieji dalykai


73.1.
Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimas ir simboliai


73.1.
Principiniai sprendiniai


83.2.
Susikirtimai su kitais inžineriniais tinklais


83.3.
Atšakos vartotojų pajungimui


83.4.
Inžineriniai tyrinėjimai


83.5.
Projektas


93.6.
Tarnavimo laikas ir garantijos


93.7.
Inžinerinių tinklų geodeziniai matavimai


103.8.
Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos


103.9.
Objekto perdavimas naudojimui


103.9.1.
Bandymai po baigimo


113.9.2.
Perėmimo procedūra


123.10.
Leidimai, licencijos ir suderinimai


124.
Statybvietė


124.1.
Riboženklių pastatymas


124.2.
Požeminės komunikacijos


124.3.
Statybvietės išvalymas


124.4.
Teritorijos sutvarkymas


134.5.
Užsakovo teisė valyti


134.6.
Aplinkos apsauga


134.6.1.
Filtracinis audinys


134.6.2.
Apželdinimas


144.6.3.
Aptvėrimas


144.6.4.
Želdinių apsauga


145.
Nuotekų surinkimo sistemos


145.1.
Bendrosios sąlygos


145.2.
Nuotekų surinkimo tinklai


145.2.1.
Vamzdžiai ir fasoninės dalys


155.2.2.
PE100RC  slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys


155.2.3.
PVC savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams


155.2.4.
PP savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams


165.2.5.
Uždaromoji armatūra  nuotekų tinklams


165.2.5.1.
Peilinės sklendės nuotekų tinklams (montuojamos šuliniuose, kamerose)


175.2.5.2.
Peilinės sklendės nuotekų tinklams (montuojamos po žeme)


175.2.5.3.
Flanšinės pleištinės sklendės nuotekų surinkimo tinklams


175.2.6.
Nuorinimo vožtuvai


175.2.7.
Flanšinės fasoninės dalys


185.2.8.
Tempimui atsparūs adapteriai PE ir PVC vamzdžiams


185.2.9.
Universalūs adapteriai ketiniams, plieniniams, asbocementiniams ir polivinilchloridiniams vamzdžiams


185.2.10.
Atbuliniai vožtuvai nuotekoms


185.2.11.
Prailginimo velenai


185.2.12.
Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai


195.2.13.
PE vamzdžių fasoninės dalys (trišakiai, alkūnės, kreivės, perėjimai ir kt. montuojamos grunte).


195.2.14.
Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai


195.3.
Bendri reikalavimai nuotekų surinkimo sistemų šuliniams


195.3.1.
Plastikiniai šuliniai


205.3.2.
Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai


225.3.4.
Ketiniai šulinių dangčiai


225.3.5.
Slėgio matuokliai


226.
Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas


226.1.
Paruošiamieji darbai


236.2.
Kasimo darbai


236.2.1.
Sutvirtinimas


236.2.2.
Vanduo iškasose


236.3.
Tranšėjų kasimas


236.4.
Tranšėjų užpylimas


246.5.
Užpylimo medžiaga


246.5.1.
Bendras užpylimas


246.5.2.
Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga


246.5.3.
Pirminis užpylimas


256.5.4.
Vamzdžių pagrindas


257.
Vamzdžių klojimas prastūmimo būdu (betranšėjinis klojimas)


257.1.
Vamzdžių dėklų (futliarų) kalimas


257.2.
Horizontalus valdomas gręžimas


258.
Išbandymas


258.1.
Bendroji dalis


258.2.
Neslėginių vamzdžių išbandymas


268.2.1.
Neslėginių vamzdžių išbandymas vandeniu


268.2.2.
Neslėginių vamzdynų išbandymas oru


268.2.3.
Neslėginių vamzdžių televizinė inspekcija (apžiūra)


268.2.4.
Infiltracija


268.3.
Slėginių vamzdynų išbandymas


279.
Buitinių nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema


279.1.
Bendroji dalis


289.2.
Reikalavimai siurbliams


299.3.
Reikalavimai nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema rangovui


2910.
Automatika, proceso valdymas ir duomenų perdavimas


2910.1.
Standartai, taisyklės ir normos


2910.2.
Darbo dokumentacija


2910.3.
Automatinė valdymo ir kontrolės sistema (AVS)


3010.4.
Įžeminimas ir apsauga nuo viršįtampio


3010.5.
Įrenginiai


3010.5.1.
Programuojamas loginis valdiklis (PLC)


3010.5.2.
GSM 900/1800 radijo ryšio modemas


3010.5.3.
Saugiklių blokas


3010.5.4.
Tarpinė relė


3110.5.5.
Laiko relė


3110.5.6.
Min/Max temperatūros daviklis


3110.5.7.
Durų ir dangčių padėties davikliai


3110.5.8.
Hidrostatinis nuotekų lygio daviklis


3110.5.9.
Gnybtų rinklės


3110.5.10.
Ekranuotas duomenų perdavimo kabelis


3110.5.11.
Ekranuotas kontrolinis kabelis


3110.5.12.
Ekranuotas signalizacijos kabelis


3110.5.13.
Sistemos konfigūravimas, programavimas ir derinimas


3211.
Reikalavimai elektrotechnikai


3311.1.
Elektros energijos tiekimas


3311.2.
Elektrinės sistemos charakteristikos


3311.3.
Reikalavimai elektros kabeliams ir laidams


3411.4.
Žemos įtampos kabeliai.


3411.5.
Valdymo kabeliai


3511.6.
Vidiniai kabeliai


3511.7.
Signaliniai kabeliai


3511.8.
1kV kabelių jungiamosios movos


3511.9.
1 kV kabelių galinės movos


3511.10.
Kabelių kanalai (loveliai)


3611.11.
Vamzdžiai elektros kabeliams


3611.12.
Paskirstymo ir valdymo skydai, elektros aparatūra


3611.13.
Žemos įtampos paskirstymo skydai.


3611.14.
Valdymo ir kontrolės skydai.


3711.15.
Informacijos surinkimo, apdorojimo ir valdymo sistemos spintos


3711.16.
Viršįtampių ribotuvai 400-230 V įtampos tinklui


3811.17.
Dažnio keitikliai


3911.18.
Švelnaus paleidimo blokai


3911.19.
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis


4011.20.
Saugumo jungikliai


4011.21.
Įvadiniai, sekcijiniai automatiniai jungikliai


4011.22.
Linijiniai automatiniai jungikliai


4111.23.
Automatiniai jungikliai su nepriklausomu atkabikliu


4111.24.
Automatiniai jungikliai su srovės nuotėkio apsauga


4111.25.
Elektros variklių apsaugos aparatai


4111.26.
Variklių paleidikliai (kontaktoriai)


4211.27.
Šiluminės relės


4211.28.
Kirtikliai


4211.29.
Tarpinės relės


4311.30.
Laiko relės


4311.31.
Darbo laiko skaitikliai.


4311.32.
Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai


4311.33.
Indikacinės lemputės


4311.34.
Srovės keitikliai


4311.35.
Terminalai


4411.36.
Saugikliai


4411.37.
Aliarmo skambučiai


4411.38.
Elektros matavimo indikatoriai


4511.39.
Matavimų prietaisai


4512.
Aikštelės ir keliai




1. Apžvalga ir darbų apimtis
Planuojamo projekto tikslas yra buitinių nuotekų surinkimo sistemų projektavimas ir statyba Žemaičių Naumiesčio, Sugintų, Kadagiškių, Ciparių, Vanagių k. Šilutės r. sav.
Šių bendrųjų reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus nuotekų surinkimo tinklų Žemaičių Naumiesčio, Sugintų, Kadagiškių, Ciparių, Vanagių k. projektiniam pasiūlymui ir techniniam darbo projektui, jo apimčiai, medžiagoms ir įrengimui
Projekto įgyvendinimo vieta – Žemaičių Naumiesčio, Sugintų, Kadagiškių, Ciparių, Vanagių k., Šilutės r. sav. Projektuojami ir įrengiami nauji nuotekų surinkimo tinklai, kurie priklausys UAB „Šilutės vandenys“.
Projekto apimtis - preliminaraus vertinimo duomenimis, suprojektuoti ir įrengti:

· apie 5890 m (apie 5,89 km) nuotekų surinkimo tinklų bei išvadus gyventojams iki sklypo ribos Žemaičių Naumiestyje ir Sugintuose (Mindaugo, Laisvės, Sodų, Vytauto, Birutės, Žaliojo Kalno, Taikos, Žemaitės gatvėse);
· apie 4000 m (apie 4,0 km) nuotekų surinkimo tinklų bei išvadus gyventojams iki sklypo ribos Kadagiškių, Ciparių, Vanagių kaimuose (Laisvės, Lakštingalų, Piliakalnio, Sodų, Pievų, Slėnio, Šelmens ir Žaliojo Kalno gatvėse)
Projekte turi būti numatyti išvadai, kad prie naujų buitinių nuotekų tinklų galėtų prisijungti planuojami: Žemaičių Naumiesčio ir Sugintų – 134 vartotojai (preliminarus išvadų skaičius 134 vnt.), Kadagiškių, Ciparių, Vanagių k. – 74 vartotojai (preliminarus išvadų skaičius 74 vnt.). 

Pagrindiniai projektavimo ir statybos darbai susideda, iš žemiau pateiktų punktų:

Pagrindiniai darbai susideda, iš žemiau pateiktų punktų:

· Parengti projektinius pasiūlymus pagal statybos reglamentą STR.1.04.04:2017;

· Projektuojamų sprendinių suderinimas su esamų inžinerinių tinklų savininkais ir/ar eksploatuojančiomis įmonėmis;
· Statybos leidimo gavimas pagal statybos reglamentą STR 1.05.01:2017;

· Techninio darbo projekto parengimas pagal statybos reglamentą STR.1.04.04:2017;
· Projekto ekspertizės teigiamų išvadų gavimas (jei privaloma);
· Visos reikalingos įrangos tiekimas ir sumontavimas;

· Užsakovo darbuotojų apmokymas ir instrukcijų parengimas;
· Statybos darbų kokybės valdymas;
· Organizuoti statybos užbaigimo procedūras. Baigus statybos darbus parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją ir kadastrines matavimų bylas, suderinti su VĮ Registru centru; Užsakovo pavedimu parengti statybos užbaigimo deklaraciją, įkelti į IS „Infostatyba“ reikalingą dokumentaciją statybos užbaigimo procedūrai.
Rengiant projektinius pasiūlymus ir techninį-darbo projektą vadovautis techninėse specifikacijoje pateikta schema (priedas Nr. 1). Naujai projektuojami ir įrengiami tinklai turi būti prijungti prie esamų magistralinių tinklų. 

Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti vadovaudamasis šiais Užsakovo reikalavimais, prisijungimo sąlygomis, galiojančiais teisės aktais ir laikydamasis sutarties nuostatų. Naujų nuotekų surinkimo tinklų techninis darbo projektas privalo atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybų teisę reglamentuojančius teisės aktus. 

Rangovo parengtas nuotekų surinkimo tinklų projektinis pasiūlymas ir techninis darbo projektas turi būti tokio detalumo, kaip nustatyta STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė". Projekto kalba – lietuvių.
Į darbų apimtis turi būti įtraukta visa įranga ir darbai, reikalingi pastatyti naujus nuotekų surinkimo tinklus. 

2.  Darbų vykdymo dokumentai

Rengiant statybos projektą bei vykdant statybos darbus, būtina vadovautis (bet neapsiribojant) Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais ir galiojančiomis jų redakcijomis:

· Tarybos direktyvą 91/271/EEB, dėl jos I priede nustatytų tam tikrų reikalavimų);

· Lietuvos Respublikos vandens įstatymas; 

· Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 

· Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;

· Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
· Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
· STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
· STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
· STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
· STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

· STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.
· STR 2.01.01 (2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

· STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;

· Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472;
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo;
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;
· Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2002 m. vasario 9 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623;
· Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-71;
· Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“.;
· Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
· Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1-1 „Dėl galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
· Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1-52 „Dėl specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

· Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. Kovo 30 d. įsakymas Nr. 1-100 „Dėl elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių patvirtinimo“;
· Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

· LST 1569:2012 (Lietuvos standartas. Statinio projektas, lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai);

· LST 1516:2015 (Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai);

· RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos“;

· RSN 156-94 ,,Statybinė klimatologija“.

3. Bendrieji dalykai

3.1. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimas ir simboliai

Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys žymimi pagal SI matavimo vienetų sistemą. Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms naudojami Lietuvos standartai ir kodai (tokie kaip EN, LST ir pan.). Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techninis standartas, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė bus suteikta Lietuvos standartui ar normoms, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos standartas), normos ir nurodymai.

Visi vamzdynai, jų fasoninės dalys, šuliniai, hidrantai ir kt. įrengimai bei jų dalys turi būti suprojektuotos pagal atitinkamą galiojantį standartą. 

Standartai, kuriais reikia vadovautis: 

· Lietuvos Standartas; 

· Europos Sąjungos Standartas Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.); 

· Tarptautinis Standartas (ISO, pan.).
Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

Techninė specifikacija parengta nurodant standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Jeigu nėra paminėta atskirai, tai kiekviena nuoroda suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatos.
3.2. Principiniai sprendiniai

Priede pateikiami teritorijos principiniai nuotekų tinklų išdėstymo planai su būtinais atlikti projektiniais sprendimais. Rangovas privalo vadovautis Užsakovo užduotų trąsuočių gatvėse. 

Projektuojant nuotekų tinklus, Rangovui būtina tiksliai įvertinti reljefo ypatumus. Pagal galiojančius normatyvus, Rangovas privalo atlikti hidraulinius skaičiavimus, parinkti vamzdynų skersmenis, suprojektuoti apžiūros ir prisijungimo šulinius, vamzdynus projektuoti norminiu nuolydžiu, užtikrinant, kad darbų zonoje esantys pastatai, pasijungtų į naujai pastatytą nuotekų surinkimo liniją. 

Hidrauliniams skaičiavimams atlikti, turi būti įvertinti visi (100 %) namų valdos vienetai. Skaičiuojant vertinti, kad vienoje namų valdoje gyvena 2,0 gyventojo Šilutės rajono savivaldybėje. Skaičiuojant vandens poreikį vienam gyventojui naudotis RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“ 3 lentelė 4 punkto normomis.

3.3. Susikirtimai su kitais inžineriniais tinklais

Rangovas, rengdamas projektą, privalo numatyti galimus susikirtimus su visais atkarpose esančiais inžineriniais tinklais bei statiniais ir numatyti technines kompensacines priemones tų tinklų ir statinių išsaugojimui. Visi tokie sprendimai turi būti Rangovo suderinti su esamų inžinerinių tinklų savininkais ir/ar eksploatuojančiomis įmonėmis.

Rangovas privalo išlaikyti reglamentuojamus atstumus tinklų susikirtimo vietose. Reikalui esant, reikia numatyti esamų inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimo, perklojimo arba rekonstrukcijos darbus, juos įvertinus techniniame ar techniniame - darbo projekte ir suderinus jį su Užsakovu ir tinklų savininkais (eksploatuojančiomis įmonėmis). 

3.4. Atšakos vartotojų pajungimui

Rangovas privalo suprojektuoti nuotekų tinklų atšakas iki sklypo ribos. Nuotekų nuvedimui turi būti suprojektuotos atšakos DN160 ir plastikinis šulinys (d425) šalia sklypo ribos. Esant tinkamoms sąlygoms ir gavus sklypų savininkų raštišką pritarimą, viena nuotekų nuvedimo atšaka gali būti numatyta dvejoms namų valdoms. 

3.5. Inžineriniai tyrinėjimai

Rangovas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus nuotekų surinkimo tinklų projektams parengti. Inžineriniai tyrinėjimai turi apimti (įskaitant bet neapsiribojant) sekančius darbus:

· Topografinės nuotraukos parengimas. Statybos leidimo gavimo dieną Rangovo parengtas projektas turi būti atliktas ant nesenesnės kaip trejų metų topografinės nuotraukos. Rangovas privalo savo sąskaita užsakyti topografinės nuotraukos parengimą taip, kad jos pakaktų nuotekų tinklų projektui parengti.

· Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai. Rangovas privalo atlikti išsamius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimo darbus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektui parengti. Inžinerinių geologinių (geotechninių) darbų apimtis turi tenkinti STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ reikalavimus. 

3.6. Projektas

Rangovas privalo paruošti projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ bei pagal kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius bei statybų teisę reglamentuojančius teisės aktus. 

Gauti (surinkti) (jeigu reikia) projektavimo sąlygas pagal statybos reglamentą STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

Gauti statybos leidimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

Parengti techninį darbo projektą pagal statybos reglamentą STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ bei pagal kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius bei statybų teisę reglamentuojančius teisės aktus. Visus reikalingus sprendimus darbo tvarka derinti su Užsakovu.

Rangovas, parengęs nuotekų surinkimo tinklų projektą, privalo pateikti Užsakovui du pilnus projekto egzempliorius, įrištus bylose. Užsakovas privalo patikrinti projekto sprendinių atitikimą Sutarčiai ir pateikti pastabas arba raštišką pritarimą.

Rangovas ekspertizės įmonei privalo pateikti vieną pilną nuotekų surinkimo tinklų projekto egzempliorių. Gavęs ekspertizės pastabas, Rangovas privalo pataisyti projektą pagal pateiktas pastabas bei pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas. Šias išlaidas Rangovas turi įsivertinti ir įsitraukti į pasiūlymo kainą, nes papildomai Užsakovas už tai nemokės.

3.7. Tarnavimo laikas ir garantijos

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga ir bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, ir kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų. Medžiagų garantijos turi būti ne trumpesnės nei 1 metai nuo statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo datos. Šalinant defektus po statybos užbaigimo, pakeistų medžiagų garantijos turi būti ne trumpesnės, nei 1 metai po defektų pašalinimo ir perdavimo Užsakovui.

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo kaltės, jis, turi prisiimti visą atsakomybę už tokius veiksmus.

Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, kad jo produktas, jeigu bus tinkamai naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas) neturės defektų vienerių metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo datos. Be to, ši garantija turi būti suteikta tiek Rangovo (kaip Užsakovo pirkimų agento) vardu, kai jis nėra gamintojas, tiek ir Užsakovo (kaip savininko) vardu, nes pirkimų agentas pildo Užsakovo techninėse sąlygose nurodytas sąlygas.

Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti garantija iš gamintojo pusės, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo gaminio atgabenimo ir gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, bei bet kokias aptarnaujančio personalo dėl to patirtas išlaidas, per 4 savaites skaičiuojant nuo to momento, kai jam bus raštu apie tai pranešta.

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Užsakovą apie atsiradusio defekto priežastį, kad ateityje, jei reikės ir susidurs su panašia įranga, galėtų būti atsargesni.

Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priežastis, dėl kurios Užsakovas ir Rangovas galėtų patirti nelaimingus atsitikimus.

Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs dokumentai tiekiamai įrangai yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir suprantamai, kad darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar nesusidūrė, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą.

3.8. Inžinerinių tinklų geodeziniai matavimai
Rangovas privalo registruoti visus atliekamus darbus ir vykdyti inžinerinių tinklų geodezinius matavimus. Rangovas turi parengti inžinerinių tinklų planus ir išpildomąją geodezinę dokumentaciją, parinktą tinkamu masteliu (pvz., apie 1:500 vamzdynams ir detalesniu masteliu šuliniams), kad eksploatuojanti organizacija galėtų tinkamai prižiūrėti įrengtus tinklus ir statinius. Išpildomojoje dokumentacijoje turi būti nurodyti vamzdynų skersmenys, medžiagos, altitudės, nuolydžiai, taip pat esamų tinklų parametrai ties prijungimo vietomis (įskaitant gylius). Dokumentacija turi būti parengta vadovaujantis GKTR 2.01:2023 reikalavimais. 

Baigęs darbus, Rangovas privalo pateikti išpildomąją geodezinę dokumentaciją Užsakovui, ją pasirašydamas ir patvirtindamas, kad darbai atlikti pagal pateiktus duomenis. Dokumentacijos kopijos pateikiamos Inžinieriui patikrinimui ir tvirtinimui.
3.9. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos

Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrangą kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, dalių specifikacijomis ir pan. Visos pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Inžinieriaus keliamus reikalavimus. Visa dokumentacija turi būti perduota Užsakovui iki įrangos priėmimo. 

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos ar pan., ištepti ar suplėšyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo rekomenduojami priežiūros nurodymai, su patarimais, kaip įrangą išardyti periodiniams patikrinimams ir priežiūrai. 

Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacinės charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan. 

Visos instrukcijos turi būti lietuvių kalba.

Instrukcijose turi būti:

1) Kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės priežiūros nurodymai;

2) Darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis priėmimo dienai;

3) Ryšio tinklų diagramos, visų rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys instaliacijos darbų išpildymą;

4) Visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai;

5) Atsarginių dalių sąrašas.

Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų lietuvių kalba turi būti pateiktas Inžinieriui patvirtinimui. Gavę Užsakovo atstovo raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris komplektus įrištų instrukcijų lietuvių kalba Inžinieriui. Darbai laikomi neužbaigti norint atlikti perdavimą iki tol, kol eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Inžinieriui.
3.10. Objekto perdavimas naudojimui

Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą, privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis. 
Rangovas turi atlikti visus užbaigimo patikrinimo testus. Rangovas ne vėliau kaip prieš 21 dieną privalo pranešti Inžinieriui datą, po kurios jis bus pasirengęs atlikti kiekvieną baigiamąjį bandymą. Jeigu nesutarta kitaip, tai baigiamieji bandymai turi būti atliekami per 14 dienų nuo pasirengimo dienos, Inžinieriaus nurodytą dieną arba dienomis.

Baigiamieji darbai atliekami tokia tvarka: 

1. Išankstiniai bandymai.

2. TV apžiūra.

3. Hidrauliniai bandymai.

Visi bandymai turi būti atliekami dalyvaujant Inžinieriui ir/arba Užsakovui. Inžinierius atliktus bandymus patvirtina bandymų aktu arba defektų sąraše nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas savo sąskaita turi ištaisyti. Inžinierius gali pareikalauti papildomų bandymų, siekiant įrodyti atliktų Darbų atitikimą specifikacijoms. Visi šie bandymai turi būti atlikti Rangovo sąskaita.

3.10.1. Bandymai po baigimo

Bandymai po baigimo - tai bandymai, atliekami Inžinieriaus/Užsakovo iniciatyva, nepasibaigus garantiniam laikotarpiui. Šie bandymai atliekami tik Užsakovui pareikalavus.

Atliekant bandymus po baigimo Užsakovas privalo:

1.
Aprūpinti elektra, įrengimais, įrankiais, darbininkais, medžiagomis ir tinkamos kvalifikacijos patyrusiais specialistais – viskuo, ko reikia veiksmingai atlikti bandymus po baigimo.

2.
Bandymus po baigimo atlikti laikantis Rangovo pateiktų instrukcijų ir nurodymų bei patarimų, kuriuos Rangovui atliekant tuos bandymus, gali reikti duoti; ir dalyvaujant tam Rangovo personalui, kurio pagrįstai pareikalautų kuri nors Šalis.

Bandymai po baigimo yra atliekami tik tada kai yra išduota perėmimo pažyma. 

Jeigu Rangovas sutartu laiku neatvyksta į sutarta vietą, Užsakovas gali atlikti bandymus po baigimo be jo. Turi būti laikoma, kad bandymai atlikti Rangovui dalyvaujant, ir jų rezultatus Rangovas privalo pripažinti kaip teisingus.

Visi bandymai turi būti vykdomi dalyvaujant Inžinieriui arba kitam Užsakovo atstovui.

3.10.2.  Perėmimo procedūra

Užsakovas perima užbaigtus pagal Sutarties sąlygas darbus, išskyrus neesminiais nukrypimus, neturinčius įtakos naudojantis darbais atitinkamai paskirčiai, kurių užbaigimo testų rezultatai teigiami ir įteikiamas perdavimo raštas pripažįstant, kad pastarasis buvo įteiktas pagal toliau nurodytus straipsnius.

Jei darbai Rangovo padalinti į dalis, jis turi teisę kreiptis atskiro perdavimo rašto atskiroms dalims.

Užsakovas negali naudotis nė viena darbų dalimi, nebent perėmimo raštas buvo išduotas atsižvelgiant į tokias aplinkybes. 

Tačiau jei Užsakovas vis tiek naudojasi darbais, ta darbų dalis, kuriai išduotas perdavimo raštas laikoma perduota pradedant naudojimosi darbais diena. Pagal Rangovo pareikalavimą atitinkamai Užsakovas turi išduoti perėmimo raštą. Jei Užsakovas naudojasi dalimis darbų iki perėmimo, Rangovas turi suteikti galimybę anksčiau laipsniškai perimti, dėl galimybės atlikti užbaigimo patikrinimo testus. Darbai laikomi neperimtais, jei neatitinka Sutarties reikalavimų.

Rangovas su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo gali kreiptis į Inžinierių ne anksčiau kaip prieš 14 dienų, kai darbai, Rangovo nuomone, bus parengti Statybos užbaigimo procedūrai pradėti.

Inžinierius gavęs Rangovo prašymą per 10 kalendorinių dienų privalo:

· kartu su Užsakovu pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą. Rangovui atlikus Statybos užbaigimo proceso metu privalomus Baigiamuosius bandymus, Inžinierius privalo išduoti Rangovui Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti, sąrašą. Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. Kartu su kitais privalomaisiais dokumentais šis dokumentas pateikiamas Statybos užbaigimo naudoti komisijai prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą.

· atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Inžinierius išduos Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą tada, kai bus įvykdyti šie tinklams keliami reikalavimai:

· Darbai atlikti pagal Sutartį;

· Atlikti bandymai;

· Pateikta projekto brėžinių (darbo brėžinių), projekto Techninių specifikacijų komplektas su statinio statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu statyti“

· Pateikta darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“;

· Išpildomoji dokumentacija ir kadastriniai matavimai;

· Nebuvo rasta defektų arba trūkumų;

Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius.

3.11.  Leidimai, licencijos ir suderinimai

Rangovas turi gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus statybai, darbų valdymui ir statinių naudojimui. Užsakovas padės Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik Užsakovas. 

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Rangovas turi pateikti realius terminus derinimams su trečiosiomis šalimis, leidimams gauti savo darbų planavimo grafikuose. 

4.  Statybvietė

4.1. Riboženklių pastatymas

Rangovas atsako už visų žymėjimo taškų ir riboženklių, reikalingų darbo zonoje pradedant darbą, pastatymą. Rangovas turi užtikrinti, kad žymėjimo taškų ir riboženklių išdėstymas bei aukštis nebūtų pakeistas statybos metu. Jei tokie taškai atsiduria tose vietose, kurios turi būti užstatytos, Rangovas turi pastatyti naujus žymėjimo taškus ir riboženklius prieš panaikindamas senuosius. Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti darbų nužymėjimo planus. Jokie pirminiai taškai ar lygių atžymos negali būti panaikinti be Inžinieriaus žinios. Naujų taškų tikslumas turi būti toks pats, kaip ir pirminių.

4.2. Požeminės komunikacijos

Prieš pradėdamas statybos darbus statybvietėje Rangovas turi išsikviesti nustatyta tvarka į objektą ir susitarti su Užsakovu ir kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėstę jų objektai, kad jie nebūtų sugadinti statybos metu. Laikinas esamų požeminių komunikacijų išramstymas ir apsauga bei jų remontas Rangovui jas pažeidus turi būti įskaičiuotas į sutarties kainą.

4.3.  Statybvietės išvalymas

Statybvietės išvalymas apima visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą. Šie darbai turi apimti visą statybvietės teritoriją. Valymo ir lyginimo darbai apima visų medžių, krūmų, kitos augmenijos, šaknų ir kitų trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės.

Kelmai ir šaknys - tiek esantys, tiek likę nupjovus medžius, turi būt išrauti ir išvežti už statybvietės ribų. Susidariusios duobelės turi būti užpiltos patvirtinta medžiaga ir suplūktos iki tokio grunto tankio, kaip ir aplinkinis gruntas. Medžiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas medžiagas Rangovas turi pašalinti pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu.

4.4. Teritorijos sutvarkymas

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių, atsirandančių jo darbų pasėkoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba gali sukelti gaisrą ar nelaimingus atsitikimus. Rangovas turi kruopščiai išvalyti ir pašalinti skiedinio nuokritas, betono nutekėjimo žymes, klojinių darbų žymes, dervos ir dažų pėdsakus. 
Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, bus Rangovo nuosavybė, bei turės būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams. 

Išbandęs sistemas ir užbaigęs darbus, Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas medžiagas iš pačios statybvietės ir teritorijos aplink ją, tarp jų laikinus statinius, statybinius ženklus, įrankius, pastolius medžiagas, statybinę techniką ir įrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus. Rangovas privalo išvalyti darbų vietą ir palikti statybvietę tvarkingą.

Sklypo plotai, kurių neužima keliai ar pėsčiųjų takai, turi būti išlyginti, suteikiant jiems vienodą paviršių. 

4.5. Užsakovo teisė valyti

Jei Rangovas nesugebėtų, atsisakytų ar aplaidžiai šalintų šiukšles, atliekas, laikinus statinius ar nevalytų gatves, šaligatvius pagal čia pateiktus reikalavimus, Užsakovas gali, nors ir neprivalo, pašalinti ir sunaikinti tokias šiukšles ir atliekas, nuvalyti gatves ir šaligatvius, o šias išlaidas išskaityti iš sumų, mokėtinų Rangovui pagal šią sutartį. 

4.6. Aplinkos apsauga

4.6.1.  Filtracinis audinys

Filtracinis audinys klojamas tarp užpildo ir natūralaus grunto, kai gruntas smulkus (dumblinas smėlis, dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatektų į užpylimo medžiagą arba stambias sudėtines medžiagas. Filtracinis audinys turi būti klojamas pagal gamintojo specifikacijas.

Filtracinis audinys turi būti pagamintas iš patvarių sintetinių polimerų ir turi turėti šias savybes:

svorio kategorija >200 g/m2
pralaidumas, k-dydžio diapazonas:  10"3 -10"4m/s

tempiamasis stiprumas (ardančioji apkrova) > 15 kN/m

4.6.2. Apželdinimas

Rangovas turi suplanuoti augalų ir reikalingų trąšų pristatymą ir apželdinimo darbų pradžią. Trąšos pristatomos standartiniuose maišuose, ant kurių turi būti pažymėtas svoris, turinio aprašymas ir gamintojo pavadinimas. Apželdinimui naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, augalų, šaknų ir kitų pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams.

Veja įrengiama pavasarį, vasarą arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: durpių –juodžemio mišinys tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas.


Gazonine sėjamąją pasėjamas žolių mišinys:


-
raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.)
 - 30 (

-
smilga baltoji (Agrostis Alba)


 - 10 (

-
miglė paprastoji (Poa Pratensis) 

 - 60 (
Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama. Rangovas įsipareigoja pagal keliamus reikalavimus prižiūrėti veją ir žolę tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus galutinai priduotas Užsakovo atsakomybėn.

4.6.3. Aptvėrimas

Statybos darbų vykdymo metu ir nuotekų tinklų klojimo vieta turi būti saugiai aptverta laikina tvora su galvanizuotais plieniniais stulpeliais. Neužpiltos tranšėjos ar kitos pavojingos vietos, nedirbant jose ar šalia jų turi būti užtvertos tik saugia tvora (Stop juosta negalima).

4.6.4. Želdinių apsauga

Vykdant statybos paruošimo ir statybos darbus rangovas privalo vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“, patvirtintomis 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010,Nr. 31-1454).
5. Nuotekų surinkimo sistemos

5.1.  Bendrosios sąlygos

Nuotekų sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus. 
Visa įranga turi būti suprojektuota ir įrengta pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, skirta ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujanti minimalios techninės priežiūros. Atskiros detalės turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu jas būtų galima lengvai pakeisti naujomis atsarginėmis.

5.2. Nuotekų surinkimo tinklai

5.2.1. Vamzdžiai ir fasoninės dalys

Slėginiai lauko nuotekų tinklai projektuojami iš polietileno PE 100 ir PE 100RC, kai diametras yra iki DN1000. Vadovaujantis gerąja inžinerine praktika, polietileno vamzdžiai PE 100  projektuojami, kai bus klojami atviru tiesti tradiciniu atviros tranšėjos metodu, o polietileno vamzdžiai PE 100RC taikant betranšėjines technologijas. 

Savitakiniai lauko nuotekų tinklai projektuojami iš polietileno PE 100 RC ir PVC (polivinilchloridinių), kai diametras yra iki DN500, vamzdynų. Kai vamzdyno skersmuo yra nuo DN500 ir daugiau, nuotekų tinklai projektuojami iš PE 100 RC ir gofruotų PP (polipropileninių) vamzdynų.

Vadovaujantis gerąja inžinerine praktika savitakinis PE 100 RC vamzdynas tiesiamas tradiciniu atviros tranšėjos metodu arba taikant betranšėjines technologijas. PVC ir PP vamzdynas tiesiamas tradiciniu atviros tranšėjos metodu.

Bendri reikalavimai nuotekų vamzdžiams :
· Vamzdyno medžiaga privalo atitikti išorės nuotekų sistemoms įrengti važiuojamoje kelio dalyje keliamus reikalavimus; 

· Savitakinio vamzdyno medžiaga - vienasluoksnis polivinilchloridas (PVC), atitinkantis standartą LST EN 1401; 

· PVC vamzdžiai kurių išorinis diametras 200 mm ir didesni turi būti gamykliškai identifikuojami iš vidinės pusės (gamintojas, diametras, sienutės storis, medžiaga, standumo klasė); 

· Sujungimų sandarinimas guminės tarpinės; 
· Slėginio vamzdyno medžiaga - PE100 RC (LST EN 12201-2) atitinkanti PAS 1075 standarto  reikalavimus;

· Vamzdžių sujungimo būdas – sandūrinis suvirinimas, elekromovinis suvirinimas, mechaninis sujungimas flanšais; 

· Vamzdžio slėgio klasė - PN10; 

· Naudojant betranšėjines arba tranšėjines vamzdžių klojimo technologijas reikia naudoti vamzdį, pagamintą iš polietileno PE100 RC. PE 100 RC vamzdžio tipas parenkamas pagal naudojimo paskirtį. 

· Naudojant tranšėjines technologijas savitakiniams tinklams, galima naudoti gofruotus PP vamzdžius kurių žiedinis standumas nemažesnis kaip SN 8 kN/m2 (SN8 klasės);

· Projektuojant savitakiniius nuotekų tinklus 0,8 – 6,0 m gylyje turi būti naudojami PVC vamzdžiai, kurių žiedinis standumas SN 4 kN/m2 (SN4 klasės), darbams iki 0,8 m arba giliau kaip 6,0 m vamzdžio žiedinis standumas SN 8 kN/m2 (SN8 klasės).
5.2.2. PE100RC  slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys

Nuotekų tinklų statybai turi būti naudojami šių tipų vamzdžiai:

Polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami taikant betranšėjas vamzdynų tiesimo technologijas (kryptinis gręžimas, tiesimas įtraukimo būdu, vamzdynų laužymas ir pan.). PE 100RC vamzdžiai turi atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal atliekamų darbų būdą. 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių medžiaga - padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, vamzdžių slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi būti skirti nuotekoms šalinti. 

Fasoninės dalys numatytos kalaus ketaus padengtos 250 mikronų storio epoksido sluoksniu Tarpinės turi būti numatytos iš NBR elastomero ir atitikti EN 681-1992 arba lygiavertis.  

5.2.3.  PVC savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams

Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai (klasė ,,N” arba „S“ ) naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo storis 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo sluoksnio aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Jei užpylimo sluoksnio aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 8 kN/m stiprumo klasės vamzdžiai. PVC slėgio vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip PN 6.

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9001.
5.2.4. PP savitakiniai vamzdžiai nuotekų tinklams 

Vamzdžiai yra gaminami iš polipropileno (PP) su apkabomis arba movomis. Sujungimu sandarumas gali buti užtikrinamas gumos (EPDM) sandarinimo žiedu arba geosintetine tarpine (naudojamos lietaus nuotekų ir pralaidu vamzdžius jungiant apkabomis). Taip pat įvairios vamzdžių fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, perėjimai ir t.t.). Vamzdžiai gali būti naudojami nuo - 30°C iki + 60°C temperatūros aplinkoje.

Polipropileniniu (PP) vamzdžiu minimalūs techniniai duomenys:
Tankis  - 0,9 g/cm³

Žiedo standumas – 8 kPa

Minkštėjimo temperatura pagal Vicat‘a - 146 C°

E-modulis, pagal Younga  - 1600 N/mm²

Tempiamasis stiprumas -  20N/mm² 

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas -  0,12 mm/mK 

Šilumos laidumas - 0,30W/mK.

5.2.5. Uždaromoji armatūra  nuotekų tinklams 

5.2.5.1.   Peilinės sklendės nuotekų tinklams (montuojamos šuliniuose, kamerose)

Sklendės turi atitikti EU direktyvos 94/9 EG, LST EN 558 reikalavimus. Sklendžių korpusas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, GGG40 pagal DIN1693 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, padengtas epoksidine danga, atitinkančia RAL-GZ662/3 reikalavimus. Peilinis uždoris nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4401 (AISI 316), velenas – nerūdijančio plieno.
Sklendės turi būti jungiamos flanšais. Slėgio klasė:

DN 50....200 – PN10

DN 250... 300 – PN6
DN 350...600 – PN4 

Dvipusio sandarinimo. 

Tokio tipo sklendės montuojamos ant nuotekų vamzdynų.

Peilinės sklendės turi būti uždaromos rankiniu būdu, sukant pagal laikrodžio rodyklę valdymo ratą, ar valdymo veleną. Peilinėse sklendėse turi būti įrengti tinkami drenažiniai kaiščiai, sklendžių flanšų paviršiaus profilis ir tvirtinimo kiaurymės – pagal LST EN 1092. Aukštai išdėstytos peilinės sklendės turi turėti grandininę pavarą valdymui nuo darbinio lygio. 
Peilinės sklendės charakteristikos 

· Atstumas tarp flanšų pagal EN 558-1;
· Flanšinis pajungimas. Pragręžti pagal LST EN 1092-2, PN 10 (galimas pajungimo būdas su PE galais paruoštais virinimui sandūriniu arba elektrovirinamu būdu);
· Gamybos deklaracija EU direktyva 94/9 EG

· Pilno diametro pralaidumo;
· Nepralaidus vandeniui iš abiejų pusių;
· Lengvas sandarinimo tarpinės pakeitimas montavimo ir demontavimo metu;
· Dviguba peilio nuvalymo tarpinė;
· Atidaroma rankiniu būdu;
· Sandarumo klasė   EN 12266 (DIN 3230  4 dalis)
Medžiagos 

· Korpusas: kalus ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, GGG40 pagal DIN1693 arba lygiaverčio standarto
· Peilis: nerūdijantis plienas nežemesnės klasės kaip1.4401
· U-tarpinė ir horizontali tarpinė: NBR
	· Apkaba metalo konstrukcijoms: nerūdijantis plienas 1.4401
	

	· Varžtai: Nerūdijantis plienas A4 (1.4401)
· Velenas: Nerūdijantis plienas
	 


· Veržlė: Žalvaris 
Apsauga nuo korozijos 

	· Kalaus ketaus detalės: iš vidaus ir išores padengta epoksidine danga RAL-GZ662/3 reikalavimus. Gaminys žymimas kokybės ženklu  RAL GZ 662/3, DIN 30 677-2, dangos storis >250 µm.
	


5.2.5.2. Peilinės sklendės nuotekų tinklams (montuojamos po žeme)

Požeminės sklendės skirtos buitinių nuotekų sistemų uždarymui, turi būti numatytos iš korozijai atsparių medžiagų ir turėti galimybę ją valdyti su prailginimo velenu. Reikalavimai sklendėms:

· Sklendės korpusas: aukšto tankio polietilenas PEHD 500 sutvirtintas nerūdijančio plieno AISI 316 detalėmis;

· Sklendės peilis: Nerūdijantis plienas EN 1.4404

· Velenas: Nerūdijantis plienas EN 1.4404

· Veleno veržlė: JM 3-15 Bronza 

· Sandarinimas: EPDM/kitas

· Sandarinimo žiedas: NBR

· Maksimalus darbinis slėgis DN 100-300 – 6 bar, DN 350-600 – 2 bar

· Temperatūra: iki +70 0C

5.2.5.3.  Flanšinės pleištinės sklendės nuotekų surinkimo tinklams 

Sklendės turi atitikti EN 1074 ir EN 1171 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti numatytas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, GGG40 pagal DIN1693 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, korpuso dugnas lygus. Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos milteline epoksidine danga (pagal RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. 

Sklendės skląstis turi būti numatytas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga) NBR, tinkamu nuotekoms, skląstis turi būti su kreipiančiosiomis, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės stiebas turi būti numatytas iš nerūdijančio plieno, tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas.

Sklendžių sandarumo klasė A pagal LST EN 12266-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 lygiaverčio standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16.
Sklendės turi būti projektuojamos su valdymo ratukais, guminėmis armuotomis tarpinėmis, prailginimo velenais (jei montuojamos po žeme).

5.2.6.  Nuorinimo vožtuvai 

Vienos kameros nuorinimo vožtuvas, (flanšinis) DN50 - DN200mm  PN10, skirtas slėginiam nuotekų tinklui. Vožtuvo korpusas – kalus ketus arba polietilenas. Visos vožtuvo dalys turi būti iš nerūdijančių medžiagų. Kiekviena oro sklendė turi atitikti išbandymą hidrauliškai. Gaminio jungtys turi atitikti EN 1092-2 standarto reikalavimus. 

Varžtai nerūdijančio plieno nežemesnės klasės kaip (AISI 316), vidinės dalys iš nerūdijančio plieno nežemesnės klasės kaip 1.4571, plūdė nerūdijančio plieno nežemesnės klasės kaip 1.4571 arba plastico (POM/PVC)  tarpinės iš NBR elostomero. Jei korpusas numatytas iš kaliojo ketaus, tai jis turi būti padengtas epoksidine danga pagal RAL GZ 662 standarto reikalavimus.
5.2.7. Flanšinės fasoninės dalys

Flanšinės fasoninės dalys turi laikyti 10 bar darbinį slėgį. Fasoninės dalys turi būti numatytos iš kalaus ketaus ketus (EN-GJS-400-18 pagal EN1563), flanšai atitikti EN 1092-2. Iš vidaus ir iš išorės flanšinės dalys padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. 

5.2.8.   Tempimui atsparūs adapteriai PE ir PVC vamzdžiams
Adapteriai skirti jungti buitinių nuotekų vamzdžius su įvairiais išorės skersmenimis ir iš įvairių medžiagų (pvz.: PVC, PE) ir visus jungės komponentus. Adapteriai numatyti iš kalaus ketaus (EN-GJS-400-18 pagal LST EN EN1563), iš vidaus ir iš išorės turi būti padengti korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Flanšai turi atitikti EN 1092-2. Vamzdžio griebtuvas (vamzdžio fiksavimo žiedas) adapteryje turi būti iš Ms58 arba Rg7 žalvario, kuris neleidžia vamzdžiams išslysti. Vamzdžio sandarinimui jungtyje turi būti tarpiklis užtikrinantis efektyvų sandarumą numatytas iš elastomero tinkančio buitinėms nuotekoms. Darbinis slėgis PN16. Varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas A4 (AISI 316). 

5.2.9. Universalūs adapteriai ketiniams, plieniniams, asbocementiniams ir polivinilchloridiniams vamzdžiams

Adapteriai skirti jungti buitinių nuotekų vamzdžius su įvairiais išorės skersmenimis, įvairių medžiagų (ketiniams, plieniniams, asbocementiniams, polivinilchloridiniams it t.t.) ir visus jungės komponentus. Adapteriai numatyti iš kalaus ketaus (EN-GJS-400-18 pagal EN1563), iš vidaus ir iš išorės turi būti padengti korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Flanšai turi atitikti EN 1092-2. Vamzdžio griebtuvas - tarpiklis užtikrinantis efektyvų sandarumą numatytas iš elastomero tinkančio buitinėms nuotekoms. Darbinis slėgis PN16. 
5.2.10.  Atbuliniai vožtuvai nuotekoms

Ant buitinių nuotekų slėginių linijų turi būti naudojami rutuliniai atbuliniai vožtuvai, skirti nuotekoms.

Vožtuvai turi būti skirti nemažesniam kaip PN10 darbiniam slėgiui. Korpusas - kalusis ketus GGG40, rutulys aliumininis dengtas NBR guma, sandarinimas - NBR žiedine tarpine. Vožtuvai turi būti padengti korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Jungiamas flanšais. Flanšai pagal EN 1092 standartus. Atbulinių vožtuvų ilgis pagal EN 558-1.
Atbulinis vožtuvas atidarytoje padėtyje turi užtikrinti pralaidumą pilnu diametru be kliūčių. Rutulys turi neįstrigti ir vožtuvas neužsikimšti. Neleidžiami jokie rutulio svyravimai.
5.2.11.  Prailginimo velenai

Uždaromoji sklendė valdoma su prailginimo  1,3 ÷ 1,8 m m teleskopiniu velenu nuotekų tinklams.
Prailginimo veleno strypas iš galvanizuoto plieno St0033 įmontuotas apsauginiame vamzdyje iš PE. Veleno galvutė ir mova iš kalaus ketaus. Valdymo veleno antvožas (kapa) statomas ant atraminės plokštės. 

Valdymo veleno antvožas (kapa) montuojamas važiuojamojoje dalyje turi būti numatytas iš ketaus, padengtas bitumu ir atlaikyti sunkiojo transporto sukeliamas apkrovas.

5.2.12. Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai

Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST, DIN reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai kaliojo ketaus vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal 500/7 markę.

Po žeme montuojamiems sujungimams turi būti naudojami nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės, numatyti iš 316S31 markės plieno.

5.2.13. PE vamzdžių fasoninės dalys (trišakiai, alkūnės, kreivės, perėjimai ir kt. montuojamos grunte).
	Transportuojamo skysčio temperatūra
	°C
	8-12

	Transportuojamo skysčio pH
	pH
	5,5-7

	Išorinis skersmuo Dy
	mm
	32,50,110,160,

	Slėgio klasė PN
	bar
	16

	Sienelės storis
	mm
	3,0; 5,0; 6,6; 9,5; 11,9

	Saugumo koeficientas
	
	ne mažiau 1,25

	
	
	


5.2.14. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai

Reikalavimai: 

1. Konstrukcija turi būti tokia, kad atlaikytų grunto, gruntinio vandens apkrovas, bei temperatūrų svyravimą.

2. Landų skersmuo negali būti mažesnis kaip 0,7 m.

3. Projektuojamų šulinių atsparumas apkrovoms turi būti daugiau kaip 40 t.
4. Vamzdynų pajungimas – per riebokšlius, pragręžiant šulinio sieną, arba per gamintojo įrengtas angas.
5. Numatomos lipynės.
6. Sandarinimas su protarpiais iš PVC su sandarumą užtikrinančia ir vamzdžiui „vaikščioti“ leidžiančia tarpine.
7. Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti numatyti iš kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu.

Šulinių liukai gatvėse su asfalto danga projektuojami kelio lygyje, gatvėse su žvyro danga 0,15 m po danga, dirbamoje žemėje liukai įrengiami 0,15-0,2 m virš žemės paviršiaus, gazonuose 0,05 m virš žemės paviršiaus.

5.3. Bendri reikalavimai nuotekų surinkimo sistemų šuliniams 
5.3.1. Plastikiniai šuliniai

Savitakinių nuotekų tinklų plastikiniai šuliniai turi būti ne mažesnio skersmens, kaip 315 mm. Turi būti nelaidūs vandeniui ir turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus reikalavimus. Šie šuliniai skirti tik vartotojų išvadiniams nuotekų tinklams įrengti, nuo pastato iki gatvės tinklo (nuotako arba kolektoriaus).
Dangčius naudoti hermetiško tipo (su ištisine gumine tarpine). Po asfaltuota važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D40 stiprumo kalsės, po nevažiojama danga – D250, B125, A15 stiprumo klasių dangčiais (LST 124:1998). Dangčio užrakinimui turi būti mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui.

Dangtis turi būti įrengtas:

· vienam lygyje su gatvės važiuojama dalimi;

· 50 mm virš žaliosios vejos sutvarkytose gerbūvio vietose;

· 200 mm virš pievos paviršiaus, kur gerbūvis neįrengtas.

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje.

Ø 315/425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su movomis. Žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. 

Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme.Vidinis šulinio diametras D 425 mm; išorinis D 475 mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš pagrindinių elementų:

· šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete,

· ID425/OD475 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta,

· šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu.

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme.
5.3.2. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai

Visos sklendžių kameros (vandentiekio ir slėginio buitinių nuotekų tinklo), nuotakų bei kolektorių šuliniai (savitakinio buitinių nuotekų tinklo) turi būti iš surenkamų gelžbetoninių elementų ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Plytų mūro šuliniai negali būti naudojami. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu arba kaip nurodyta brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus:

· Gatvėse ir šaligatviuose – 0,0 m;

· užstatytose teritorijose – 0,05 m;

· neužstatytose teritorijose – 0,20 m.

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m.

Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. 

Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, (vandens įsiskverbimo gylis <20 mm).
Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės.

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms bei šuliniams) asfaltbetonio dangoje – ketiniai, plaukiojančio tipo, šaligatvio plytelių dangoje ir gazonuose – pastatomi (betonuojami). Dangčiai turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintoji identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą).

Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyti galimybė išimti dangtį iš rėmo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu.

Intensyvaus eismo gatvėse su asfalto danga ketiniai dangčiai turi būti su papildomu užraktu ir specialia tarpine, užtikrinančia dangčio stabilumą ir tylumą. Tarpinės konstrukcija turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai, nei vertikaliai ir nekeltų triukšmo. Tarpinės medžiaga turi būti ilgaamžė pagaminta iš PVC ir gumos mišinio arba EPDM, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų dangčių naudojimo metu liukų dangtis būtų viename lygyje su rėmu. Tarpinė turi būti keičiama ir sumontuota ant dangčio. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpines po liukų dangčių garantinio laikotarpio pabaigos.

Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu. Konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų trinties jėga nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą.

Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, liuko dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių dangčių tipui).

Šulinio dangtis turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be papildomų mechaninių fiksacijų.

Dangčio uždarymui nereikalinga papildomą jėga dangčio prispaudimui. Dangčio rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.
5.3.3. Šulinių žymėjimo ženklai 

Šios lentelės skirtos  nuotekų tinklų,  šulinių ir požeminių sklendžių žymėjimui. Lentelės gaminamos iš plastiko, atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir smūgiams, UV spinduliams. Lentelės gaminamos iš matinio plastiko, kurio dėka užrašai yra lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš toli. Keturių varžtų pagalba, lentelės tvirtai prisukamos prie paviršiaus

Lentelių spalvos:

• Nuotekoms - Žalia lentelė su baltais užrašais;

Žymėjimo lentelių matmenys:

• 140 x 100 mm - nuotekos.

Komunikacinių ženklų stovai gaminami iš apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm). Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuotas. Gaisrinių hidrantų stovai yra karštai cinkuoti ir dažomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dažais, raudona spalva.

5.3.4. Ketiniai šulinių dangčiai 

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą (klasė B 125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams (vandentiekio sistemose - 600 mm, nuotekų surinkimo sistemose – 700 mm).  Šulinių liukų dangčiai asfaltbetonio dangoje – ketiniai, plaukiojančio tipo, šaligatvio plytelių, trinkelių dangoje ir gazonuose – ketiniai pastatomi (gali būti ketiniai su betono užpildu).
Šulinių liuko dangčio ir rėmo paviršius turi turėti vienodą ir nelygią struktūrą, kuri užtikrina šulinio liuko dangčio ir rėmo apsaugą nuo slydimo. Šulinių liukai įrengiami važiuojamoje dalyje su ilgaamže PVC ir gumos mišinio keičiama tarpine (sumontuota ant dangčio), užtikrinančia triukšmo slopinimą. Tarpinės storis 5-10 mm, plotis – ne mažiau kaip 25 mm. Dangtyje turi būti papildomo užrakto įrengimo vieta. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą ir apsaugą nuo atsitiktinio užsidarymo. Dangčiams turi būti suteikiama gamintojo eksploatacijos garantija ne mažiau kaip 5 metai.
Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo. 
5.3.5. Slėgio matuokliai

Prietaisai turi būti numatyti su montavimo įtaisais, matavimo skalėmis, parodymų ir aliarmo davikliais pagal LST EN standartus. Slėgio matuokliai turi būti vamzdelio tipo, su skiriamąja membrana, žalvariniu korpusu, flanšiniu atvamzdžiu iš nerūdijančio plieno. Slėgio matuokliai turi būti su nuimamu galiniu gaubteliu, kad būtų galima tikrinti ir reguliuoti. Skalės skersmuo neturi būti mažesnis už 100 mm. Skalė turi būti sugraduota kPa. Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos darbinio slėgio daugiau kaip 1.5 karto. Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdijančio plieno uždaromąjį ventilį.
Slėgio matuokliai turi būti sumontuoti tiesioginiai slėginėse atšakose esančiuose atvamzdžiuose ir skirti momentinio siurblio slėgio matavimai ties siurblio slėginiu flanšu.
6. Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas

6.1.  Paruošiamieji darbai

· buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje;

· atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m;

· išardyti esamas kelių dangas;

· įtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia tranšėjos;

· Atkasti (atšurfuoti) esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus;

· įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų;

· nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių nužymėjimui.

6.2. Kasimo darbai

Kasimo darbai turi būti vykdomi, užtikrinant mažiausius matmenis, reikalingus įvairioms konstrukcijoms statyti, tačiau įvertinant visą reikalingą erdvę darbams atlikti.

6.2.1. Sutvirtinimas

Jeigu reikalinga, iškasos turi būti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminėmis sienutėmis, paremiančiais aplinkinį gruntą ir užtikrinančiais visų darbuotojų, vykdomų darbų ir aplinkinių statinių saugumą. Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi būti palikti iškasose nesant Užsakovo pritarimo. Toks pritarimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už aplinkinių statinių ir t.t. saugumą. Rangovas privalo imtis visų Lietuvos darbo saugos taisyklių reikalaujamų atsargumo priemonių.

6.2.2. Vanduo iškasose

Iškasos turi būti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo iš iškasų turi būti šalinamas tokiu būdu, kuris apsaugo paviršius. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas iškasų dugno stabilumui palaikyti, apsaugant nuo vandens slėgio poveikio, kai perkrovimas pašalinamas. Jeigu numatoma naudoti sausinimą adatiniais filtrais, Rangovas privalo detalizuoti savo pasiūlymus. Tokie pasiūlymai turi užtikrinti, kad, kartu su vandeniu pašalinus smulkias grunto daleles, nebus sumažinta aplinkinio grunto ir statinių atrama.

6.3. Tranšėjų kasimas

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m.

Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius.

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, šalikeles ir vandens nuvedimo griovius ar latakus, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal Užsakovo reikalavimus.

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpiltas ne plonesniu nei 150 mm storio smėlio sluoksniu.

Tranšėjos vamzdžių klojimui nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdyno statybai reikalingos medžiagos. Esant reikalui, likusios medžiagos tranšėjos dugne kaitaliojamos su persijotu smėliu arba žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais.

6.4. Tranšėjų užpylimas

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga.

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur bus atstatomi kelių ir/ar gatvių važiuojamosios dalies dangos (vyro arba asfaltbetonio) ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm.

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais.

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm.

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Po kiekvienu moviniu sujungimu, vamzdyno pagrinde padaromos iškasos, kad tinkamai atlikti vamzdžių sujungimą.

6.5. Užpylimo medžiaga

6.5.1. Bendras užpylimas
Iškastas ar atvežtas bendram užpylimui naudojamas gruntas turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo viršytų 75 mm. Papildomo tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus:

Vientisumo koeficientas
6 min.

Plastiškumo indeksas
15max.

Skysčio riba
35 max.

Jeigu iškastas vietinis gruntas yra netinkamas tranšėjų užpylimui, jis turi būti išvežtas iš statybvietės, o tranšėjos turi būti užpiltos tinkamu atvežtiniu gruntu.

6.5.2. Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga

Išardytas kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius baigus tranšėjų užpylimo darbus turi būti atstatytas, vadovaujantis statybos ir kelių techninių reglamentų reikalavimaiss ir projekto sprendiniais. Projekto dokumentacijoje privalo būti įvairių ardomų paviršių (asfaltbetonio, priklausomai nuo kelio ar gatvės kategorijos; žvyro dangos, kelkraščių vandens nuvedimo griovių/latakų ir vejų) atstatymo detalūs brėžiniai, kuriuose būtų nurodyti reikalingi atstatomą paviršių sudarantys sluoksniai ir jų sutankinimo dydžiai.

6.5.3.  Pirminis užpylimas

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

6.5.4. Vamzdžių pagrindas

Pagrindas vamzdžiams turi būti 100-200 mm storio iš granuliuotos medžiagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Tranšėjos dugnas turi būti nejudinto grunto ir 100-200 mm žemiau vamzdžio apačios. 

7.  Vamzdžių klojimas prastūmimo būdu (betranšėjinis klojimas)

7.1. Vamzdžių dėklų (futliarų) kalimas


Naudojamas įrengiant vamzdynų ir kabelių dėklus, nuotekų vamzdynus po keliais ar geležinkeliais, tvenkiniais. Atstumas: iki 60 m. Prakalamo vamzdžio medžiaga – plienas.

Technologijos aprašymas: iš įrengtos prieduobės, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo dėklo gylis, plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo įrenginio pagalba link kitoje gatvės pusėje paruoštos prieduobės. Vamzdis kalamas 1–3 m ilgio atkarpomis, prie įkalto vamzdžio privirinant naujas atkarpas. Pasiekus numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalomas susikaupęs gruntas ir įkaltas vamzdis naudojamas kaip dėklas klojamoms komunikacijoms.

7.2. Horizontalus valdomas gręžimas

Naudojamas įrengiant savitakinius vamzdynus arba dėklus vamzdynams ir kabeliams po upėmis, tvenkiniais, keliais, gatvėmis ar geležinkeliais. 

Valdomam gręžimui turi būti naudojama atitinkamos mašinos ir įrengimai, užtkrinantys vamzdžio paklojimo tikslumą pagal projekte nurodytus parametrus. Nustačius, kad vamzdis neleistinai nukrypo nuo projekte nurodytos krypties ir nuolydžio dėl ko vamzdynas negalės tinkamai funkcionuoti, ar pažeidė kitas inžinerines komunikacijas, Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti padarytą broką ir atstatyti sugadintas inžinerines komunikacijas bei susimokėti skirtas baudas ir padengti sugadintų inžinerinių komunikacijų savininkų nuostolius (jeigu tokių būtų).

Vykdant darbus netranšėjiniu būdu, laikytis šiems darbams nustatytų reikalavimų.

8.  Išbandymas

8.1. Bendroji dalis
Bandymo atlikimui Rangovas sutelkia darbininkus, parūpina medžiagas ir įranga. Rangovas pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant, reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Apie bandymų atlikimo laiką Rangovas praneša Inžinieriui ir Užsakovui vadovaudamasis Sutarties bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų nuostatomis.

8.2. Neslėginių vamzdžių išbandymas

Neslėginių vamzdžių, paklotų atviroje tranšėjoje, padėtis kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje turi būti užfiksuojama po jų sujungimo prieš užpilant. Vykdant geodezinę paklotų vamzdžių fiksaciją patikrinama, ar pakloti vamzdžiai atitinka projekto sprendiniams. 

Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu.
8.2.1. Neslėginių vamzdžių išbandymas vandeniu

Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti min. 1,2 m vandens stulpas virš vamzdžio viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis aukščiausiame taške ir ne žemesnis nei 6 m žemiausiame atkarpos taške. Didelio nuolydžio vamzdynas turi bandomas etapais tais atvejais, kai max. slėgis, kaip nurodyta aukščiau, būtų viršytas bandant visą atkarpos ilgį.

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. užpildytas vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 Itr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

8.2.2. Neslėginių vamzdynų išbandymas oru

Išbandant oru neslėginius vamzdžius, tinkamomis priemonėmis pumpuojamas oras, kol prie sistemos prijungtame "U" vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slėgis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro slėgis po 5 minučių, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, išlieka 75 mm vandens stulpo. Šio testo reikalavimų neįvykdymas netrukdo priimti vamzdyną, jei vėliau, Užsakovo atstovui nurodžius, sėkmingai atliekamas išbandymas vandeniu pagal šias technines specifikacijas.
8.2.3. Neslėginių vamzdžių televizinė inspekcija (apžiūra)
Naujai pakloti neslėginiai vamzdynai turi būti patikrinti iš vidaus juos apžiūrint TV kamera. Apžiūros video arba skaitmeninis vaizdo įrašas pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui kartu su TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita. Nustačius defektus Rangovas savo lėšomis turi juos pašalinti arba, jeigu kitais būdais defekto ištaisyti neįmanoma, turi iš naujo perkloti defektuotą vamzdyno ruožą. Ištaisęs nustatytus defektus rangovas savo lėšomis turi atlikti pakartotinę vamzdyno apžiūrą, ir pakartotinės apžiūros video arba skaitmeninį vaizdo įrašą pateikti techninės priežiūros inžinieriui kartu su pakartotinės TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita.
8.2.4.  Infiltracija

Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija.

Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 Itr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens tekėjimas į vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar CCTV patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti.

8.3. Slėginių vamzdynų išbandymas

Vamzdyno bandymai atliekami vadovaujantis standarto LST EN 805:2000 „Vandentvarka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“, arba analogiško standarto reikalavimų.

Rangovas atlieka spaudimo testus, patikrindamas santechninės įrangos sandarumą. Izoliuotini vamzdžiai išbandomi slėgiu prieš izoliavimą.

Išbandymo slėgis 1.0 MPa, laikas - bent 30 min. Po išbandymo spaudimu vamzdžiai praplaunami ne mažesne nei 1 m/s vandens srove. Užbaigus praplovimą, ištekantis vanduo turi būti švarus. Praplovimas trunka min. 15 minučių.

8.3.1. Bendroji dalis

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Užsakovo atstovo nurodymą.

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Užsakovo atstovui.

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę.

Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada Rangovas kartoja bandymą, kol defektų nebelieka.

Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Inžinieriaus ir Užsakovo atstovais ir pašalinami visi rasti defektai.
8.3.2. Plastikiniai vamzdžiai

Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu nominalų darbinį slėgį (10 barų). Toks slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 4 val. slėgis sumažinamas iki nominalaus darbinio spaudimo ir uždaroma bandymų siurblio sklendė. Dar po 1 vai. išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į nominalų darbinį slėgį.
9. Buitinių nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema
9.1. Bendroji dalis

Buitinių nuotekų siurblinės numatomos su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistema. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinių darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to pačio gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio polietileno PEHD medžiagos. Jeigu įvadinė pritekėjimo uždarymo sklendė numatyta siurblinės viduje,  vidinis korpuso diametras turi būti ne mažesnis nei 2 m. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD medžiagos suvirintos elektromovomis. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš AISI304 nerūdijančio plieno, jeigu siurblinė montuojama po važiuojama dalimi dangtis turi būti ketinis D400 apkrovos klasės. Siurblinėje turi būti įrengtas apšvietimas, sumontuotos AISI304 nerūdijančio plieno kopėčios su porankiu. Susidariusio kondensato pašalinimui įrengiamas drenažinis siurblys kuris turi būti valdomas elektrodo pagalba. Siurblinės viršuje numatoma konstrukcija, ant kurios galima pakabinti talę siurblių kilnojimui siurblinės viduje.

Nešmenų atskyrimo sistema turi užtikrinti patikimą, efektyvią ir ilgalaikę siurblinės eksploataciją. Nuotekose esančios priemaišos atskiriamos ir nepatenka į nuotekų surinkimo rezervuarą. Tai apsaugo siurblio hidraulinę dalį nuo užsikimšimo, nereikalingas didelis siurblio hidraulinės dalies laisvas praeinamumas, sumažėja siurblių sunaudojama galia. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai veikiantys, sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė turi būti IP 68, kad siurblinės užpylimo atveju siurbliai galėtų dirbti ir apsemti vandens.

Siurblinės darbas turi vykti tokia tvarka: nuotekos, patekusios į siurblinę, pro įtekėjimo kamerą pirmiausia yra nukreipiamos į vertikalius nešmenų nusėsdintuvus. Viduje nusėsdintuvo didesnės dalelės yra atskiriamos iš nuotekų, joms pro filtravimo groteles tekant į kaupimo rezervuarą. Filtravimo grotelės yra specialios neužsikemšančios konstrukcijos. Taip nuotekose, kurios iš nusėsdintuvo patenka į kaupimo rezervuarą, nebūna didesnių dalelių kurios galėtų užkimšti siurblį.

Kai nuotekų kaupimo rezervuaras prisipildo ir nuotekų nusėsdintuve yra pasiekiamas maksimalus nuotekų lygis siurblys gauna signalą iš lygio jutiklio ir įsijungia. Siurbliui įsijungus, specialus rutulys esantis nusėsdintuve, užspaudžia vieno nusėsdintuvo įtekėjimo angą. Gavęs signalą siurblys pradeda siurbti apvalytas nuotekas esančias kaupimo rezervuare, o nusėsdintuve surinktos stambesnės dalelės veikiant slėgiui yra išstumiamos į spaudiminę liniją. Jeigu vienas siurblys dirba 5 minutes, o išsijungimo lygis dar nėra pasiektas, siurblį reikia išjungti. Kai vėl pasiekiamas įsijungimo lygis (arba jeigu jis yra pasiektas) jungiamas jau kitas siurblys. Siurblinė yra komplektuojama su dviem lygio jutikliais, vienas iš jų yra rezervinis. Nuotekų kaupimo rezervuare turi būti numatyta „praplovimo sistema“, kai nuo siurblio slėginės linijos į kaupimo rezervuarą yra nuvedamas atskiras praplovimo atvamzdis su sklende. Siurbliui veikiant sklendė kartas nuo karto atidaroma, taip slėgio pagalba nuo kaupimo rezervuaro dugno pakeliamos nuosėdos. Taip pat turi būti numatyta ir nuotekų įtekėjimo kameros praplovimo funkcija: nuo siurblių slėginės pusės atvamzdžio į įtekėjimo kamerą turi būti atvesta tekstilinė žarna, per kurią siurbliui veikiant dalis siurblio srauto būtų nukreipiama įtekėjimo kameros praplovimui.

Kiekvienas siurblys yra prijungtas prie atskiro nusėsdintuvo, kuris yra naudojamas nešmenų atskyrimui. Iš nusėsdintuvo nešmenys yra išsumiami tiesiai į spaudiminę liniją nepratekėdami pro siurblius (nešmenų atskyrimo sistema). Kiekvieną nusėsdintuvą reikalui esant turi būti galima atjungti nuo bendros sistemos, neardant siurblinės ir nestabdant jos veiklos (nuotekų pritekėjimas šiuo atveju vyktų į neatjungtą nuo sistemos nusėsdintuvą).

Nešmenų atskyrimo sistema turi būti pagaminta iš korozijai atsparaus polietileno, poliuretano ar PVC. Prie siurblinės dugno ji tvirtinama varžtais, kad esant būtinybei galima būtų ją iškelti iš siurblinės ir atlikti reikalingus remonto darbus. Iškeliamo tipo nešmenų atskyrimo sistema turi atitikti EN 12050-1 standartą, taikomą buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginiams. Atitikimas standartui turi būti nurodomas gaminio originalioje eksploatacinių sąvybių deklaracijoje. Joje taip pat turi būti pateiktos esminės EN12050-1 standartą atitinkančios gaminio charakteristikos, tokios kaip nelaidumas vandeniui, sandarumas kvapams, konstrukcinės sąvybės, mechaninis atsparumas, atsparumas priešslėgiui.

Nuotekų kaupimo rezervuaras turi būti monolitinis, vienos dalies, be virinimo siūlių, pagamintas iš korozijai atsparaus polietileno. Rezervuaras chemiškai atsparus nuotekose sutinkamoms medžiagoms. Nuotekų kaupimo rezervuaras su siurbliais yra sujungtas beflanše – greita jungtimi. Tokia pati – greita, beflanšė jungtis, yra integruota nuotekų kaupimo rezervuaro aptarnavimo angos atidarymui. Įtekėjimo į nešmenų atskyrimo sistemą dangtis permatomas. Taip, neatidarant dangčio, vizualiai galima įvertinti siurblinės darbą. Gamintojas turi turėti mažiausiai 5 metų analogiškų siurblinių su nešmenų atskyrimo sistema (polietilenas, poliuretanas ar PVC) gamybinės patirties. 

9.2. Reikalavimai siurbliams 

Siurblinėse montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuotekų siurbliai, trifaziai – 3 x 400 V, variklių apsaugos klasė IP 68, izoliacijos klase me žemesnė kaip F. Siurbliai turi būti sukomplektuoti su ne mažiau kaip 10 m elektros kabeliu. Siurblių hidraulinė dalis ir variklio korpusas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės ketaus, velenas – nerūdijančio plieno.

Kai siurblio nominali variklio galia yra iki 4 kw, siurblio variklio kamera  sausa. Siurblių varikliai turi atitikti ne žemesnę nei IE3 efektyvumo klasę. Leistinas atskyrimo sistemos siurblių įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 60 kartų. Variklis sandarinamas dviem nepriklausomai vienas nuo kito veikiančiais mechaniniais sandarikliais. Naudojamos sandariklių medžiagos gali būti SIC/SIC ir C/MgSiO4. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, kuri užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi būti sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose,  drėgmės elektrodas variklio kameroje, bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje.

Kai siurblio nominali variklio galia yra 4 kw ir daugiau, siurblio variklis turi būti su savaimine aušinimo  sistema, t. y. variklis užpildytas alyva, arba aušinamas cirkuliuojančiu vandens glikolio mišiniu. Leistinas atskyrimo sistemos siurblių įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 15 kartų. Variklis  sandarinamas dvigubu mechaniniu sandarikliu viename nerūdijančio plieno korpuse. Naudojamos sandariklių medžiagos gali būti SIC/SIC ir C/MgSiO4. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, kuri užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi būti sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje.

9.3. Reikalavimai nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema rangovui
Rangovas privalo:

1. Pateikti siurblinės ir nešmenų atskyrimo sistemos su siurbliais techninę dokumentaciją lietuvių kalba. 

2. Užtikrinti, kad siurblinės paleidimo - derinimo metu dalyvautų gamintojo atstovas.

3. Už siurblinės eksploatacija atsakingiems užsakovo darbuotojams suorganizuoti gamintojo atstovo mokymus.

4. Nuotekų siurblinei su nešmenų atskyrimo sistema suteikti 5 metų garantiją, kurios metu gamintojo atstovas savo sąskaita įsipareigoja:

· 1 kartą metuose atlikti siurblinės, nešmenų atskyrimo sistemos ir siurblių diagnostiką bei pateikti detalią ataskaitą siurblinę eksploatuojančiai organizacijai.

· Garantinio laikotarpio metu pakeisti siurblių alyvą pagal siurblių eksploatacijos instrukcijoje nurodomą periodiškumą.

10. Automatika, proceso valdymas ir duomenų perdavimas

Ši bendroji specifikacija nustato minimalius projektavimo, medžiagų standartus, būtinus proceso automatizacijos ir vizualizacijos darbams, įrengimams ir medžiagoms. Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos, įrengimas, darbai ir kt. būtų geresnės kokybės, nei reikalauja taisyklės ir normos, reikia laikytis techninių specifikacijų reikalavimų. 
10.1. Standartai, taisyklės ir normos

Sistemos įranga turi atitikti valdymo sistemų projektavimo ir tarpusavio sąveikos IEC 1131 standarto reikalavimus. Sistemos įrenginiai turi būti pritaikyti dirbti su IEC 61158 standarto reikalavimus tenkinančia komunikacine informacine sistema. 
10.2. Darbo dokumentacija

Statybos projekte turi būti visi brėžiniai, reikalingi įrengimų montažui ir eksploatacijai, t.y.: įrengimų išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrengimų sujungimų principinės schemos, programuojamų įrengimų konfigūravimo schemos, visų signalų ir kintamųjų sąrašai ir t.t. Brėžiniuose turi būti aiškiai sužymėti visi įrenginiai, kabeliai, laidai ir gnybtai bei jų tech. charakteristikos. 

10.3. Automatinė valdymo ir kontrolės sistema (AVS)

Projektuotojas turi gerai susipažinti su esama UAB „Šilutės vandenys” automatizuota valdymo sistema iX Runtime (toliau SCADA), joje naudojamais ryšio protokolais ir turėti visas reikiamas aparatūrines bei programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos. 
AVS projektuojama su vienu programuojamu loginiu valdikliu atliekančiu valdymo bei kontrolės funkcijas. Duomenų perdavimas į esamą SCADA, GSM radijo ryšiu GPRS remiantis APN (access point name technologija), per telekomunikacinių paslaugų operatorių. Projektuojama siurblinė dirba autonomiškai automatiniu režimu, priklausomai nuo nuotekų lygio. Pagrindinis ir rezervinis siurbliai automatiškai sukeičiami vietomis pagal užduotą programą. Visi avariniai ir neleistinos būsenos signalai operatorinės monitoriuje turi būti pateikiami išimties tvarka su priėmimo patvirtinimu. Duomenų užklausimas ir valdymo komandos turi būti saugūs, vykdomi per GPRS ryšio paslaugą “duomenų perdavimas išskirtine linija IP protokolu”. Turi būti numatytas avarinis valdymo režimas be PLC, kuomet siurblys įsijungia ir atsijungia pasiekus maksimalų ir minimalų lygius. Neįsijungus pagrindiniam siurbliui, automatiškai turi įsijungti rezervinis siurblys. Turi būti vietinio siurblių valdymo galimybė.

Turi būti suprojektuotas duomenų perdavimas į esamą SCADA per telekomunikacinių paslaugų operatorių GPRS su APN technologija. Ryšio protokolas turi pilnai atitikti esamą.

10.4. Įžeminimas ir apsauga nuo viršįtampio

Įrengimai įžeminami prijungiant prie spintoje įžeminimo šynos ar gnybtų, kurie sujungti su įžeminimo kontūru. Apsaugai nuo viršįtampių turi būti naudojami gnybtai su viršįtampių apsauga bei komunikacinių linijų viršįtampių ribotuvai.
10.5. Įrenginiai

10.5.1. Programuojamas loginis valdiklis (PLC)
Programuojamas loginis valdiklis turi užtikrinti visų diskretinių ir analoginių signalų surinkimo, apdorojimo ir perdavimo funkcijas, numatant galimybę ateityje esamą sistemą plėsti, prijungiant papildomus signalų modulius. Valdiklis turi būti suderintas darbui su RS485 tinklo įrenginiais bei Ethernet jungtimis. Valdiklis programuojamas siurblinės automatinio valdymo ir duomenų perdavimo funkcijoms atlikti.
10.5.2. GSM 900/1800 radijo ryšio modemas

GSM 900/1800 radijo ryšio modemas GPRS technologijos, su antena, DC24V ≥2,5A maitinimo bloku, RS232 arba RS485 jungtys. Programuojamas duomenų perdavimo į centrinę dispečerinę.
10.5.3. Saugiklių blokas

Saugiklių blokas. 24V maitinimo grandinių apsaugai. Blokas su permatomu dangteliu, su lizdais saugikliams ir laidų prijungimo gnybtais. Bloke montuojami cilindriniai saugikliai stikliniu korpusu In=0,05...2,0A.
10.5.4.  Tarpinė relė

Tarpinė relė su NA ir NU kontaktais skirtos signalams iš plūdinių lygio daviklių ir avariniam siurblių valdymui.
10.5.5. Laiko relė

Laiko relė, skirta avariniam rezervinio siurblio įjungimui, nustatomas užlaikymas 0...≥10min.
10.5.6. Min/Max temperatūros daviklis

Min/Max temperatūros daviklis. Skirtas min. ir max. oro temperatūros avarinei signalizacijai. Turi būti reguliuojami (0…≥+10ºC ir +20...+60°C) suveikimo slenksčiai su persijungiančiais bepotencialiniais kontaktais.

10.5.7. Durų ir dangčių padėties davikliai
Durų ir dangčių padėties davikliai naudojami durų ir šulinių dangčių apsaugai. Turi būti pritaikytas montažui ant metalinių paviršių ir atsparūs korozijai (nuotekų šulinyje). Jungiami į PLC.

10.5.8. Hidrostatinis nuotekų lygio daviklis

Hidrostatinis nuotekų lygio daviklis IP≥68 su keitikliu 4...20mA ir jungiamuoju 10m. kabeliu. Matuojamas lygis 0,0...4m. Maitinimas DC24V, ≤5W. 

10.5.9.  Gnybtų rinklės

Gnybtų rinklės plastmasinėje dėžutėje IP≥65, skirtos kontrolinių kabelių sujungimams siurblinėje.
10.5.10.  Ekranuotas duomenų perdavimo kabelis

Ekranuotas duomenų perdavimo kabelis 2x(2+1)x0,5mm². Skirtas duomenų perdavimo magistralėms. kabelio tipas turi būti parenkamas pagal PLC gamintojo reikalavimus.
10.5.11. Ekranuotas kontrolinis kabelis

Ekranuotas kontrolinis kabelis su 0,75 mm² varinėmis gyslomis skirtas valdymo, signalizacijos ir matavimo prietaisų sujungimams.
10.5.12.  Ekranuotas signalizacijos kabelis

Ekranuotas signalizacijos kabelis 4x0,5 mm², skirtas apsauginės signalizacijos daviklių prijungimui.

10.5.13.  Sistemos konfigūravimas, programavimas ir derinimas

Duomenų perdavimas į esamą SCADA per telekomunikacinių paslaugų operatorių GSM radijo ryšiu, GPRS su APN technologija. Turi būti sukonfigūruoti ir papildyti nauju objektu visi esami SCADA, apskaitos bei kiti susiję serveriai bei programos. Būtina įvertinti esamos aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir užtikrinti, kad  SCADA sistema dirbtų ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų pajungimo.
10.5.14. Saugos reikalavimai

Visus darbus turi vykdyti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus jokiam statybvietėje dirbančiam ar galinčiam į ją patekti personalui. Ten, kur galimas netyčinis kontaktas su įtampą turinčiomis dalimis, turi būti reikiami įspėjantieji užrašai. Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita automatikos įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu.

10.5.15. Įrenginių montažas

Visų korpusų, spintų, laidų zonų ir pan. vidus turi būti valomas, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalinamas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir spintose turi būti su varžtais. Visi įrengimai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrengimai turi būti montuojami patogiose aptarnavimui vietose.

10.5.16. Žymėjimas

Kiekvienas atskiras elementas (pvz. modemas, PLC) turi būti pažymėti kodiniu numeriu tam, kad būtų identifikuoti ir palyginami pagal projektinę dokumentaciją.

Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais žymekliais arba užrašais. Laidininkai, brėžiniuose sužymėti laidų numeriais, turi būti atitinkamai sužymimi. Jei kabelis sudarytas iš gamykloje sužymėtų gyslų, jos turi būti naudojamos, ir šie žymėjimai parodomi išpildymo brėžiniuose.

10.5.17. Įrenginių derinimo, išbandymo, matavimo darbai.

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta.

11. Reikalavimai elektrotechnikai
Rangovas, rengdamas nuotekų siurblinių elektrotechninę projekto dalį, privalo:

1. Projekto apimtyje spręsti kabelinius prijungimus nuo AB ESO apskaitos skydų iki siurblinių valdymo skydų (elektros energijos tiekimas).

2. Atlikti paklotų jėgos ir kontrolinių elektros tinklų geodezines nuotraukas;

3. Nuotekų siurblinei, esant II kategorijos ėmėjui, suprojektuoti ir įrengti ARĮ;

4. Nuotekų siurblinei, esant III kategorijos ėmėjui, suprojektuoti ir įrengti generatoriaus pajungimą;

5. Elektros aparatūros projektavimui, valdymo įrangos apsaugai naudoti antivandalines armuotas plastikines arba metalines spintas;

6. Numatyti siurblių darbo cikliškumą;

7. Lėto paleidimo aparatūros grandinėse naudoti automatinius jungiklius (saugiklių nenaudoti);

8. Visi kabelių sujungimai turi būti siurblių valdymo spintoje, išskirtinais atvejais naudoti IP68 jungtis siurblinių patalpoje;

9. Šviesos indikacijai skyduose naudoti tik šviesos diodus;

10. Naudoti hidrostatinius nuotekų lygio daviklius;

11. Įžeminimo kontūrui naudoti variuotus ar cinkuotus strypus;

12. Įrengti siurblių valdymo spintos apšvietimą;

13. Darbo laiko apskaitą (mechaninę) įrengti ir esant lėtam siurblių variklių paleidimui;

14. Siurblinės technologinės dalies valdymas, duomenų nuskaitymas ir darbo parametrų kontrolė turi būti prijungti prie bendros veikiančios bendrovės sistemos;

15. Siurblinė turi likti funkcionali, esant ir neveikiančiam siurblinės valdikliui;

16. Valdymo spintų apačia turi būti pakelta ne mažiau kaip 20 cm nuo planiruojamo žemės paviršiaus; 

17. Kabelių išvadai iš siurblinės į valdymo skydą turi būti orientuoti link valdymo skydo ir įrengti taip, kad būtų galima saugiai ir mažiausiomis sąnaudomis prie jų prieiti.

18. Pateikti sumontuotos aparatūros pasus valstybine kalba;

19. Pateikti panaudotos aparatūros naujumo deklaraciją;

20. Pateikti 3 išpildomosios dokumentacijos egzempliorius, kuriose būtu pateiktos ir techninės sąlygos.
11.1. Elektros energijos tiekimas
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elekt-ros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

•
žema įtampa 400±5% / 230 V±5%;

•
3 fazės, TN-C-S posistemė; 

•
dažnis 50 Hz.

11.2. Elektrinės sistemos charakteristikos
Aprašymas



Įtampa



Sistema


Sistemos dažnis



50Hz

Vidutinės įtampos paskirstymas

10kV


3 fazių, neutralė izoliuota.

Žemos įtampos paskirstymas

~400/~230V

3 fazių, 5 laidų tiesiogiai įžeminta neutralė.

Valdymo įtampa paleidikliams 
~230V


1 fazė, tiesiogiai įžeminta neutralė.

Vidutinės įtampos įrangai 

 ~230V,=110V
Nuolatinė arba kintama srovė.

Apšvietimas, išvadai ir kt

 ~400/~230V

3 ar 1 fazės, tiesiogiai įžeminta neutralė.

11.3. Reikalavimai elektros kabeliams ir laidams

0,4 kV jėgos kabeliai turi atitikti šiuos techninius duomenis ir konstrukciją:

· standartas IEC 502;

· vario laidininkas (lauke gali būti naudojami >16mm2 aliuminio laidininkai);

· PVC arba XLPE izoliacija;

· visos keturios gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta;

· išorinis apvalkalas iš PVC (lauke gali būti PE);

· nominali įtampa 0,6/1 kV;

· bandymo įtampa 3,5 kV;

· srovės dažnis 50 Hz;

· maksimali laidininko įšilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui 90° C (XLPE - 90° C);
· leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek) 160° C; (XLPE -250° C);

· klojimo žemėje gylis >700 mm; 

· po važiuojamąją dalimi >1000 m.

0,4 kV ekranuoti jėgos kabeliai (šiame projekte skirti siurblių el. variklių pajungimui prie dažnio pavarų) turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: 

· standartas IEC 60502-1;

· vario laidininkas (gyslos sektorinės, monolitinės);

· koncentrinis vario vielų laidininkas (ekranas);

· PVC izoliacija;

· visų keturių gyslų apdangalas;

· išorinis apvalkalas iš PVC;

· nominali įtampa 0,6/1 kV;

· bandymo įtampa 3,5 kV;

· srovės dažnis 50 Hz;

· maksimali laidininko įšilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui 70°C;

· leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek) 160°C;

11.4. Žemos įtampos kabeliai.

Jei nenurodyta kitaip, kabeliai turi būti naudojami su degimo nepalaikančia izoliacija.

Didžiausia leistina laidininko temperatūra: 

· normalaus eksploatavimo metu - 90° C;

· esant trumpam sujungimui iki 5 sek - 250°C, esant laidininkų prijungimui užspaudimu.

Prilituotiems laidininkams trumpojo jungimo temperatūra neturi viršyti 160° C.

Žemos įtampos elektros kabeliai klojami patalpose turi būti su varinėmis gyslomis. Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams:

· A fazė (L1)-geltona;

· B fazė (L2) - žalia;

· C fazė (L3) - raudona;

· N -juoda arba mėlyna;

· įžeminimas - geltona/žalia.

Žemos įtampos elektros kabelių izoliacijos įtampa ne žemesnė kaip: 660V, klojant pastatų viduje, ant bendrų kabelinių lovelių ar bendruose vamzdžiuose; 1 kV, klojant grunte.

Elektros paskirstymo kabelių skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 1.5 mm2, varinėmis gyslomis. Elektros apšvietimui skirtų kabelių skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 1.5 mm2, varinėmis gyslomis.

Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutrale turi būti naudojamas kabelis su 3 fazinėm gyslom, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla.

Vienfazėse elektros sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla. Po kelio danga kabeliai klojami PVC vamzdžiuose. Jėgos kabeliai turi būti min. 2,5 mm2 skerspjūvio, su varinėmis gyslomis. Atsišakojantys kabeliai apšvietimui ir išėjimams turi būti min. 1,5 mm2 skerspjūvio (su Cu gyslomis).

11.5. Valdymo kabeliai

Valdymo kabeliai, taip pat, kaip ir kabeliai elektros grandinėms, turi būti su degimo nepalaikančia izoliacija. Valdymo kabelių izoliacijos įtampa ne žemesnė kaip: 660 V, klojant pastatų viduje, 1 kV, klojant grunte. Valdymo kabelių skerspjūvis turi būti ne mažesnis 1.5 mm2, varinėmis gyslomis.
Kontrolinių-matavimo ir signalizacijos kabelių (signalo įtampa 24 V DC) skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,5 mm2, varinėmis gyslomis. Kabeliai ekranuoti.

Prietaisų ir elektronikos kabeliai turi būti su bendru ekranu ir/arba atskirai ekranuotomis laidų poromis. Valdymo laidai skirti klojimui lauke turi būti su koncentriniu vario vijų šarvu.

Valdymo kabeliai turi jungtis prie gnybtų rinklių, kiekvienai gyslai atskiras gnybtas. Tuo atveju, kai tai techniškai neįgyvendinama, pvz. koaksialiniai kabeliai, leidžiamas pajungimas tiesiai prie įrenginio, arba kaip alternatyva, daugiakontaktinių jungčių naudojimas.

11.6. Vidiniai kabeliai

Pagalbinių grandinių laidai turi būti su PVC izoliacija, daugiagysliai, min. 1 mm2 skerspjūvio, varinėmis gyslomis. Laidai srovinėse grandinėse, turi būti 2.5 mm2 skerspjūvio, varinėmis gyslomis.

Laidai pagalbinėse grandinėse su žemesne kaip 50 V įtampa arba elektronikos grandinėse turi būti su PVC izoliacija, viengysliai arba daugiagysliai, specialūs plokšti kabeliai arba kitų grandinėms tinkamų tipų. Skerspjūvio plotas turi atitikti paskirties reikalavimus.

Laidai tarp terminalų ir prietaisų turi būti be sujungimų. Laidininkai turi būti užspaudžiamais antgaliais jeigu jie nėra prijungti prie terminalų su gnybtais arba daugiakontakčių jungčių. 
11.7. Signaliniai kabeliai

Kontrolės-matavimo kabelis turi užtikrinti apsaugą nuo tarp kabelinių trukdžių, naudojant vytos poros ekranuotą kabelį. Ten, kur kabelis bus instaliuojamas metaliniuose vamzdžiuose, gali būti naudojamas neekranuotas kabelis.

Ekranuotas kabelis turi turėti susuktų vytos poros varines gyslas. Kabeliai turi turėti individualų vytos poros ekraną bendrą ekraną ir bendrą PVC apvalkalą. Ekranai turi būti aliumininės juostos tipo su įžeminančiuoju laidu kiekvienam šarvui. Kabelio ekranas turi būti iš bandažinio plieno arba iš aliumininės juostos.

11.8. 1kV kabelių jungiamosios movos

Naujų kabelių jungtims su esamais kabeliais naudoti jungiamąsias movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos sąlygas. Jungtys turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės turi išlaikyti kabelio bandymo įtampą ir tarnauti tiek pat laiko, kaip ir pats kabelis. 1 kV įtampos kabelių jungiamosios movos turi būti parinktos pagal patvirtintus techninius dokumentus bei kabelį eksploatuojančios įmonės techninius sprendimus. Sujungiant perklojamus kabelius su esamais naudoti termo-užsitraukiančias movas. 1 kV kabelių jungiamosios movos turi atitikti šiuos reikalavimus:

· skirtos lauko sąlygoms, klojimui žemėje;

· nominali įtampa 0,6/1 kV;

· turi tikti kabelių skerspjūviui 4x70 - 4x150mm2;

· movos turi būti su jungtimis gyslų sujungimui;

· movos turi būti skirtos kabeliams su XLPE arba PVC izoliacija.

11.9.  1 kV kabelių galinės movos

Įvadinių kabelių jungtims su 0,4 kV paskirstymo įranga modulinėse transformatorinėse ir įvadinėse apskaitos spintose naudoti galines movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos sąlygas. 1 kV kabelių galinės movos turi atitikti šiuos reikalavimus:

· skirtos lauko (ir vidaus) sąlygoms;

· nominali įtampa 0,6/1 kV;

· turi tikti kabelių skerspjūviui 4x70 -4x150 mm2;

· movos turi būti su presuojamais aliuminio antgaliais;

· movos turi būti skirtos kabeliams su XLPE arba PVC izoliacija.

11.10. Kabelių kanalai (loveliai)

Po paskirstymo, valdymo ir kontrolės skydais ar spintomis gali būti įrengiami kabelių rūsiai. Kabelių rūsio gylis turi būti ne mažesnis kaip 1800 mm. 
Loveliai ir tvirtinimo elementai turi būti numatyti iš karštai cinkuoto plieno, standartinio pločio: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. Atstumas tarp lovelio tvirtinimo atramų turi būti parenkamas pagal gamintojo nurodymus, priklausomai nuo montuojamų elektros kabelių skaičiaus (lovelio tiesinio apkrovimo). Krypties pakeitimui turi būti naudojama gamyklinė armatūra, kaip antai - trišakiai, kryžmės, vertikalios ir horizontalios alkūnės.

11.11.  Vamzdžiai elektros kabeliams

Vamzdžiai elektros kabelių paklojimui turi būti: PVC, metaliniai cinkuoti arba kieto aliuminio, klojami atvirai ar grindų bei sienų konstrukcijoje. Korozijai palankiose vietose ir požeminiuose įrenginiuose turėtų būti naudojami PVC vamzdžiai. Vamzdžiai turi būti tvirtinami nerūdijančia tvirtinimo sistema. 

Vamzdžiai prietaisų prijungimui, kur numatytas magnetinis ekranavimas, turi būti iš cinkuoto plieno, išskyrus korozijai palankias vietas, kur turi būti naudojami PVC vamzdžiai ir šarvuoti arba ekranuoti kabeliai.

Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės. PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. 

11.12.  Paskirstymo ir valdymo skydai, elektros aparatūra

Visi elektros paskirstymo (10 kV, 0,4-0,23 kV, valdymo ir kontrolės skydai turi būti numatyti iš karštai cinkuoto plieno skardos, jei nenurodyta kitaip. Visi skydai ir spintos turi turėti projektinėje dokumentacijoje numatytus numerius.

Įgyvendinimo etape valdymo skydai numatomi tik prijungiamiems įrengimams. Perspektyvinių įrengimų prijungimui valdymo skydų patalpose paliekama vieta perspektyvinių skydų pastatymui. 
11.13. Žemos įtampos paskirstymo skydai.

Žemos įtampos skydai turi būti gamykliniai, plastikiniai ar metaliniai, skirti naudojimui numatytoje aplinkoje.

Priklausomai nuo vietos, skydai turi turėti vieną iš apsaugos nuo kontakto su gyvomis ar judančiomis dalimis, kietų svetimkūnių ir vandens patekimo klasių:

Nauji skydai turi būti suprojektuoti pagal IEC leidinį 439. Skydai turi būti tinkami naudojimui prie nominalios sistemos įtampos, skydai bei jų komponentai turi atlaikyti terminį ir dinaminį poveikį, kylantį dėl trumpo jungimo srovės, be žalos personalui arba įrangos sugadinimo.

Duomenys skydams pateikiami vienlinijine schema. Skydai turi būti pritaikyti aptarnavimui, kabelių prijungimui ir prietaisų pakeitimui iš priekio. 
Saugikliai turi būti su jungikliais, galinčiais sujungti/atjungti saugomą liniją ar įrenginį. Skydai turi būti gaminami su varinėmis paskirstymo šynomis.

11.14. Valdymo ir kontrolės skydai.

Skydai turi būti suprojektuoti pagal IEC leidinį 439.

Priklausomai nuo vietos, skydai turi turėti vieną iš apsaugos nuo kontakto su gyvomis ar judančiomis dalimis, kietų svetimkūnių ir vandens patekimo klasių:

· viduje sausose ir vidutinio sausumo vietose - IP>31.

Durys turi būti su guminėmis tarpinėmis, pritvirtintais užraktais, su rankenomis ir vyriais, kad galėtų atsidaryti 120° kampu.

Konstrukcija turi užtikrinti didelį eksploatacijos patikimumą ir aptarnaujančio personalo saugumą.

Valdymo ir kontrolės skyduose, kuriuose įmontuoti dažnio keitikliai, ar švelnaus paleidimo įrenginiai, turi turėti mikroklimato palaikymo skydo viduje įrangą. įmontuotų ventiliatorių ir šildymo įrenginių valdymas automatinis, pagal užduotą leistiną temperatūros dydį. 
11.15. Informacijos surinkimo, apdorojimo ir valdymo sistemos spintos

Spintos turi būti suprojektuotos pagal IEC leidinį 439. Spinta turi atitikti  LST EN 60493-2002 standarto reikalavimus.

Spintos matmenys turi užtikrinti patogų įrangos išdėstymą bei aptarnavimą. Ant grindų statomos spintos turi būti montuojamos ant >100 mm aukščio cokolio. Spintos durys turi būti rakinamos. Priklausomai nuo vietos, spintos turi turėti vieną iš apsaugos nuo kontakto su gyvomis ar judančiomis dalimis, kietų svetimkūnių ir vandens patekimo klasių:

· gamybinėse patalpose - IP>54;

· viduje sausose ir vidutinio sausumo vietose - IP>31.

Informacijos surinkimo, apdorojimo ir valdymo sistemos spinta turi turėti termostatais kontroliuojamus ventiliatorius temperatūros palaikymui spintos viduje.

Durys turi būti su guminėmis tarpinėmis, pritvirtintos užraktais, su rankenomis ir vyriais, kad durys galėtų atsidaryti 120° kampu.

Konstrukcija turi užtikrinti didelį eksploatacijos patikimumą ir aptarnaujančio personalo saugumą.

11.16. Viršįtampių ribotuvai 400-230 V įtampos tinklui

Paskirtis - apsauga nuo viršįtampių ir tiesioginių žaibo smūgio srovių.

B klasės pagrindiniai rodikliai:

maksimali ilgalaikė darbo įtampa
-255 V, 50 Hz;

tinklo įtampa
-400/230 V AC;

žaibo vardinė srovė
>50 kA;

įtampos apsaugos laipsnis
- 4 kV;

reagavimo laikas
-<100 ns;

darbo temperatūra
40...+80 ° C;

varža
->103MQ;

prijungimo gnybtai iki 35 mm2 skerspjūvio laidui;

montuojamas
-ant DIN bėgio;

apsaugos klasė





        - IP 20

C klasės viršįtampių, naudojamų po B klasės, pagrindiniai rodikliai:

maksimali ilgalaikė darbo įtampa


-255 V, 50 Hz;


tinklo įtampa





-400/230 V AC;

žaibo vardinė srovė




>20 kA

įtampos apsaugos laipsnis



-1,5 kV;

reagavimo laikas





-<25 ns;

darbo temperatūra




40...+80 OC;

varža








->103MQ.

prijungimo gnybtai iki 35 mm2 skerspjūvio laidui;

montuojamas





-ant DIN bėgio;

apsaugos klasė





-IP20.

D klasės viršįtampių, naudojamų po C klasės, pagrindiniai rodikliai:

maksimali ilgalaikė darbo įtampa


-255 V, 50 Hz;

tinklo įtampa





230V AC;

žaibo vardinė srovė




3kA;

įtampos apsaugos laipsnis



-1,25 kV;

reagavimo laikas





-<25ns(L-N)ir<100ns(L-PE)


darbo temperatūra




40...+80° C;

varža







>103MQ.

prijungimo gnybtai iki 16 mm2 skerspjūvio laidui;

montuojamas





-ant DIN bėgio; 

apsaugos klasė





-IP20.
11.17.  Dažnio keitikliai

Priklausomai nuo valdomo mechanizmo galingumo dažnio keitiklių išėjimas 3 - fazis arba 1 - fazis.

Visi elektros tinklo dažnio turi būti komplektuojami EMC (RFI) filtrais radijo trikdžių slopinimui ir droseliais (reaktoriais) keitiklio įėjime. Elektros tinklo dažnio keitiklių srovės harmoninė sudėtis neturi viršyti LST EN 61642, EN 50081 ir EN 61800 reglamentuojamų dydžių. Elektros varikliai prie dažnio keitiklių prijungiami ekranuotais elektros kabeliais.

Dažnio keitikliai turi turėti konkretaus, priimto šiame objekte, pramoninio komunikacinio tinklo (PROFIBUS DP arba analogiško) integruotus modulius prijungimui prie valdymo sistemos.

Dažnio keitikliai turi turėti sekančias vidines apsaugas:

· srovės perkrovimo;

· viršįtampių;

· įtampos kritimo;

· keitiklio perkaitimo;

· įžemėjimo;

· fazės dingimo bei sukeitimo;

· išorinių temperatūrinių ir drėgmės daviklių prijungimo grandines.

Dažnio keitikliai montuojami inžinerinės įrangos valdymo spintose.

Aplinkos sąlygos:

· santykinis drėgnumas


-90 %;

· temperatūra 



-0...40 °C;

· aukštis virš jūros lygio


-<1000 m;

· tinklo įtampa



-400 V, 50 Hz;

· galios koeficientas


coscp = 1,0;

· dažnio keitimo diapazonas

0...60 Hz;

· galingumas



pagal valdomą elektros variklį;

· darbo režimas



ilgalaikis;

· aušinimas 



oru;

· prijungimas



kabeliu.

Dažnio keitiklis turi turėti programuojamus analoginius ir diskretinius įėjimus ir išėjimus.

Diskretiniai įėjimai:

· įjungimas / išjungimas;

· „reset";

· pastovaus greičio pasirinkimas.

Diskretiniai išėjimai:

· pasiruošęs;

· įjungtas;

· gedimas.

Analoginiai įėjimai: standartinis srovinis signalas 4...20 mA. Jeigu dažnio keitiklis neturi srovės matavimo funkcijos, tai turi būti numatytas srovės matavimo keitiklis srovės matavimui ir perdavimui į PLC bent vienoje variklio fazėje. Integruotas į 400-230 V įtampos paskirstymo skydą ar technologinių mechanizmų valdymo skydus. Sandarumas IP>20, jei nenurodyta kitaip.

11.18. Švelnaus paleidimo blokai

Didesnės galios varikliams, išskyrus tuos, kurie aprūpinti dažnumine pavara, turi būti naudojami švelnaus paleidimo įtaisai.

Švelnaus paleidimo aparatūra turi būti parinkta pagal nominalų variklio galios sunaudojimą,., įvertinant pavaros paleidimo ir stabdymo laiką. Turi būti galimybė reguliuoti šį laiką nuo 1 iki 60 s.

Švelnaus paleidimo aparatūros programavimo darbus atlieka rangovas ir derina juos su užsakovu.

Švelnaus paleidimo įranga montuojama inžinerinės įrangos valdymo spintose.

Aplinkos sąlygos:

· santykinis drėgnumas


-90 %;
· temperatūra



-0...40 °C;
· aukštis virš jūros lygio


-<1000 m;

· tinklo įtampa 



-400 V, 50 Hz;

· galingumas



pagal valdomą elektros variklį;

· darbo režimas 



ilgalaikis;

· aušinimas



oru;

· prijungimas



kabeliu.

Sandarumas IP>20, jei nenurodyta kitaip.

11.19. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis

Paskirtis - užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą technologiją ir signalizaciją kontroliuojantiems elektroniniams prietaisams, bei ryšio įrangai, numatytą laiko tarpą (ne mažiau 60 min.).

Pagrindiniai duomenys:

· darbas „on-line“ režime su dvigubu konvertavimu;

· automatinis ir rankinis šuntavimas;

· vardinė galia- 


kaip nurodyta konkrečiam šaltiniui;

· avarinio darbo laikas

60min. (vardinei apkrovai);

· darbo temperatūra

0...+40°C,rekomenduojama 20°C;

· santykinis oro drėgnumas
-90 %; 

· apsaugos klasė


IP21. 

įėjimui:

· fazių skaičius
 

3 arba 1

· vardinė įtampa


400/230 V AC;

· maitinimo įtampa

400/230V±20%;

išėjimui:

· fazių skaičius


1;

· įtampa



230 V ±10 %, ± 50Hz sinusoidė; arba 24V DC

· naudingumo koeficientas
90 %;

· triukšmas


< 50 dB;

11.20. Saugumo jungikliai

Kiekvienas žemos įtampos variklis turi būti aprūpintas rankiniu trifaziu apsauginiu jungikliu atitinkančiu tipo AC 23 pagal IEC 408. Apsauginiai jungikliai turi turėti du papildomus normaliai atvirus kontaktus. Papildomi kontaktai turi atsidaryti/užsidaryti prieš atsidarant/užsidarant pagrindiniams kontaktams.

Pagrindiniai reikalavimai:

· polių skaičius



3;

· jėgos grandinių įtampa


400V, 50Hz;

· indikacija



„ĮJUNGTAS – IŠJUNGTAS“;

· spalva




raudona/geltona.

Apsauginiai jungikliai turi būti kiek galima arčiau variklių ir turėti priemones fiksavimui atidarytoje padėtyje.

11.21. Įvadiniai, sekcijiniai automatiniai jungikliai

Automatiniai jungikliai - naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Automatinio jungiklio elektromagnetinis atkabiklis turi būti toks, kad užtikrintų išjungimą trumpojo jungimo atveju nesukeldamas klaidingų išjungimų normalaus darbo metu. Automatiniai jungikliai turi atitikti šias technines charakteristikas:

· maksimali darbinė įtampa

 ~500 V;

· nominali darbinė įtampa

(-400V) V;

· polių skaičius



3;

· kintamos srovės dažnis


- 50 Hz;

· su maksimaliu srovės atkabikliu apsaugai nuo perkrovos bei trumpo jungimo;

· su įjungimo - išjungimo padėties indikacija;

· ribinė trumpojo jungimo srovės atjungimo geba (Icu) - > 10kA;

· apsaugos laipsnis IP 20, statant spintoje;

· atsparumas smūginei įtampai ne mažiau kaip 6 kV;

· stacionaraus išpildymo;

· darbo režimas - ilgalaikis;

Kiekvienas jungiklis turi turėti papildomus kontaktus padėties indikacijai ir tarpusavio blokuotei, jei tai numatyta prijungimo schemoje.
11.22. Linijiniai automatiniai jungikliai

Automatiniai jungikliai - naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių.

 Pagrindiniai reikalavimai:

· polių skaičius


-1 arba 3;

· jėgos grandinių įtampa

~-400/230V,50Hz;

· indikacija


- "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS";

· apsaugos laipsnis

- IP20.

Srovių nominalai, pateikti projekto specifikacijose, yra min. reikšmės. Rankinio valdymo jungikliai turi turėti fiksavimo galimybę. Kiekvienas jungiklis turi turėti papildomus kontaktus padėties indikacijai ir tarpusavio blokuotėms jei tai numatyta prijungimo schemoje.

11.23. Automatiniai jungikliai su nepriklausomu atkabikliu

Automatiniai jungikliai su nepriklausomu atkabikliu - naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių ir automatiniam ei. energijos tiekimo atjungimui. 

Pagrindiniai reikalavimai:

· polių skaičius


1 arba 3,

· jėgos grandinių įtampa

~400/230V, 50Hz,

· nepriklausomo atkabiklio ritė 
-230V, 50 Hz,

· Indikacija


„ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS“,

· apsaugos klasė


IP20.

Srovių nominalai, pateikti projekto specifikacijose, yra min. reikšmės. Rankinio valdymo jungikliai turi turėti fiksavimo galimybę. Kiekvienas jungiklis turi turėti papildomus kontaktus padėties indikacijai ir tarpusavio blokuotėms, jei tai numatyta prijungimo schemoje.

11.24. Automatiniai jungikliai su srovės nuotėkio apsauga
Automatiniai jungikliai su srovės nuotėkio apsauga - naudojami automatiniam ei. energijos tiekimo atjungimui, atsiradus nuotėkio srovei. 

Pagrindiniai reikalavimai:

· polių skaičius


2 arba 4;



· jėgos grandinių įtampa

~400/230V,50Hz;

· nominali nuotėkio srovė
30mA, 100mA;

· indikacija apsaugos klasė
"ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS";

· apsaugos klasė


IP20.

Srovių nominalai, pateikti projekto specifikacijose, yra min. reikšmės. Rankinio valdymo jungikliai turi turėti fiksavimo galimybę. Kiekvienas jungiklis turi turėti papildomus kontaktus padėties indikacijai ir tarpusavio blokuotėms, jei tai numatyta prijungimo schemoje

11.25. Elektros variklių apsaugos aparatai
Elektros variklių elektroniniai apsaugos aparatai - naudojami pilnai variklių apsaugai nuo perkrovimo ir trumpų sujungimų, fazės dingimo bei sukeitimo, min/max įtampos apribojimo, priklausomai nuo variklio tipo gali papildomai būti variklio tuščios eigos bei termistorinė apsauga. Aparatų reguliuojami diapazonai turi būti parinkti pagal pasirinkto variklio parametrus. Srovių nominalai, pateikti projekto specifikacijose, yra min. reikšmės. Rankinio valdymo jungikliai turi turėti fiksavimo galimybę. Kiekvienas aparatas turi turėti papildomus kontaktus padėties indikacijai ir tarpusavio blokuotėms, jei tai numatyta prijungimo schemoje.

11.26. Variklių paleidikliai (kontaktoriai)

Variklių paleidikliai (tiesioginiai paleidikliai) turi atitikti IEC Leidinį 292 ir jo priedų reikalavimus. Pagrindiniai reikalavimai:

· polių skaičius



 3+ papildomi kontaktai;

· pagrindinių jėgos grandinių įtampa      
 -400/230V, 50Hz;

· valdymo grandinės įtampa

230V, 50Hz;

· kategorija



AC3;

· visi kontaktai vienalaikio veikimo;




· padėties indikacija


"ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS";

· apsaugos laipsnis


IP20.

Reversinio valdymo schemose magnetiniai paleidikliai turi turėti elektrinę ir mechaninę blokuotes.

Visi variklio paleidiklio elementai turi būti numatomi tame pačiame spintos skyriuje. Kontaktoriai turi atitikti IEC leidinio 158-1 reikalavimus. Kontaktorių ir tiesioginių paleidiklių valdymo ričių įtampa turi atitikti naudojamą valdymo gr. įtampą. Kontaktoriaus mechaninis atsparumas - ne mažiau 10 mln. ciklų. Kontaktoriaus išnaudojimo laipsnis, apibrėžiamas santykiu tarp variklio vardinės srovės ir kontaktoriaus vardinės srovės, turi būti priimtas AC3 kategorijai. Kontaktoriaus visi kontaktai turi būti vienalaikio veikimo.

11.27. Šiluminės relės

Šiluminės relės - naudojamos variklių apsaugai nuo perkrovimo. Šiluminės reles ir jų reguliuojamas diapazonas turi būti parinktas pagal pasirinkto variklio vardinę srovę. Minimalus reguliuojamas diapazonas - 0.8 In ...1.0 In, su aplinkos temperatūros kompensavimu 0°....+65°C ribose.

Šiluminių relių nustatymas turi atitikti variklio pase nurodytą srovę. Šiluminė relė turi būti jungiama į variklio elektros maitinimo grandinę. Šiluminės relės elementai, ritė ir kontaktų blokai turi būti lengvai pakeičiami, nekeičiant kontaktorių. Šiluminės relės turi būti su laisvais papildomais kontaktais: gedimui indentifikuoti arba papildomai relei prijungti.

Pagrindiniai reikalavimai: 

· polių skaičius

           3+papildomi kontaktai

· jėgos grandinių įtampa

400/230V, 50Hz; 

· apsaugos laipsnis

IP20.

Vienfazių elektros variklių apsaugai apsaugos aparato poliai turi būti sujungiami nuosekliai.

11.28. Kirtikliai

Kirtikliai - naudojami elektros energijos tiekimo mechaniškam atjungimui.

Pagrindiniai reikalavimai: 

· polių skaičius    


- 1 ir 3;

· jėgos grandinių įtampa

400/230V, 50Hz


· padėties indikacija

"ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS";

· apsaugos laipsnis

  IP20.
11.29. Tarpinės relės

Normaliai relės turi būti įkišamo tipo (su kištukiniu lizdu). Apsauginės relės (viršsrovio, įžeminimo sutrikimo, įtampos kritimo ir t.t.) kartu su susijusiais transformatoriais (GT ir ST), papildomos relės ir bandymų įranga turi būti patiekta, kad suformuotų išbaigtas technologinės ar kitos įrangos valdymo schemas. Relėse visų kontaktų veikimas - vienalaikis, išskyrus kontaktus su laiko uždelsimu. Laidai prie relių (kontaktinių kaladėlių) prijungiami varžtais arba turi būti su automatiniu užspaudimu. Mechaninis atsparumas - ne mažiau kaip 10 mln. ciklų. Relės ar jų pagrindai turi būti montuojamos ant DIN bėgio. Relės turi turėti padėties indikaciją (pageidautina).

Pagrindiniai reikalavimai:

· kontaktų skaičius


pagal poreikį;

· valdymo grandinės įtampa 

230V, 50Hz; arba 24V DC

· visi kontaktai vienalaikio veikimo padėties indikacija; 

· apsaugos laipsnis


IP20.

11.30. Laiko relės

Laiko relės gali būti mechaninio ar elektroninio tipo, sukonstruotos taip, kad nurodytame diapazone užtikrintų įjungimo ar išjungimo uždelsimą. Reikalavimai; maitinimo įtampa 230V AC arba 24V DC, nepakopinis reguliuojamas laiko nustatymas, kontaktas 1nc+1no, tvirtinimas ant DIN bėgio. Laiko relės turi užtikrinti įjungimo ir/arba išjungimo uždelsimą nurodytame diapazone.

11.31. Darbo laiko skaitikliai.

Darbo laiko skaitikliai turi būti su mechaniniu arba elektroniniu displėjumi. Skaitiklis montuojamas skydo viduje ir turi tenkinti šiuos reikalavimus: įėjimo signalas - 230 V AC, 50 Hz, skaitiklis - >8-ių skaitmenų, valandų ir minučių parodymas.

11.32. Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai

Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai turi būti tvirtinami ant skydo durų (arba modulinės konstrukcijos), jungimo elementai valdomi viena ašimi ir kombinuotu kamšteliu, kad būtų užtikrintas brėžiniuose parodytas kontaktų veikimas.

Pagrindiniai reikalavimai:

· rankenos padėčių skaičius 


pagal poreikį;

· kontaktų skaičius



pagal poreikį;

· įtampa





400/230V, 50Hz;

· apsaugos laipsnis



pagal skydo IP.

· rankenos padėties indikacija;

· jungikliai turi veikti šiais kampais

0-30°-45°60°90°. 

Išgraviruotas padėties indikatorius turi aiškiai rodyti jungiklio padėtį.

11.33.  Indikacinės lemputės

Indikacinės lemputės turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis. Šalia lempučių turi būti išgraviruotas tekstas arba ženklai. Nominali įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį.

Linzių spalva:

· žalia                        veikimas ir atidarymas; 

· raudona                   uždarymas;

· geltona                    gedimas;

· apsaugos laipsnis    IP 65.

11.34. Srovės keitikliai

Srovės keitiklis turi būti kompaktiškos konstrukcijos. Gali būti naudojami keitikliai jungiami prie srovės matavimo transformatorių, arba kombinuoti

Srovės keitiklis turi atitikti šiuose reikalavimus:

· pirminės srovės įėjimas

0...5 A (arba pagal nominalią srovę);

· antrinės srovės išėjimas

4...20 mA;

· tikslumo klasė


0.5.

11.35. Terminalai

Terminalai turi būti iš drėgmės nesugeriančių medžiagų ir tvirtos konstrukcijos. Terminalai srovės grandinių prijungimui turi turėti priemones užtrumpinimui. Terminalai turi turėti galimybę prijungti matavimo prietaisus, neliečiant kitų terminalų.

11.36. Saugikliai

Saugikliai iki 63 A gali būti įsukami (Diazed tipo). Saugikliai virš 80 A turi būti [kišamo tipo, bet varikliams galima naudoti tokius saugiklius ir mažesnėms nei 80 A srovėms. Nuolatinės srovės grandinėms turi būti naudojami įkišami saugikliai. Įsukimo lizdai turi būti su kalibruotais žiedais ir saugiklių dangteliais.

11.37. Aliarmo skambučiai

Aliarmo skambučiai turi veikti prie 230 V AC, arba 24V DC įtampos. Įjungus jų garso lygis turi būti ne mažesnis kaip 95 dB.

11.38.   Elektros matavimo indikatoriai

Visi elektros matavimo indikatoriai turi būti tiesiogiai nuskaitomi, montuojami spintos ar skydo duryse užtikrinant skydo IP lygį. Jie neturi būti veikiami temperatūros svyravimų. Gali būti naudojami analoginiai matavimo prietaisai ir elektroniniai su raidiniais skaitmeniniais displėjais.

Ampermetrai, voltmetrai ir tinklo analizatoriai turi būti ne žemesnės kaip 1.5 tikslumo klasės, kaip nurodyta IEC Leidinyje 51. Ampermetrų elementai turi būti 5 A arba 1 A nominalo. Tas pats nominalas turi būti taikomas visame komplekse. Ampermetrai variklių grandinėse turi turėti perkrovimo atsparumą penkiagubai vardinei srovei.

Visi prietaisai ir apauginęs relės turi būti viename lygyje, kad gerai matytųsi skalės, ir reguliuojamos bei aptarnaujamos dalys būtų lengvai pasiekiamos nuo grindų lygio. Diapazonai pasirenkami taip, kad rodytų 50 - 75 % visos skalės.

 KWh skaitikliai

Elektros energijos komercinės apskaitos skaitikliai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Elektros energijos skaitikliai turi būti daugiatarifiai (aktyvinė energija imama iš energetinės sistemos, reaktyvinė energija imama iš energetinės sistemos, reaktyvinė energija atiduodama į energetinę sistemą) su telemetriniu išėjimu (dviguba srovės kilpa) parodymų perdavimui į valdymo sistemą.

Elektros energijos skaitikliai turi būti tinkami darbui:

· su trifaziu 400/230 V įtampos ir keturlaidžiu 0 - 5 A srovės įėjimu, su 50 Hz įėjimo      nebalansuota apkrova. Skaitikliai turi turėti vieną skaičiavimo įrenginį, neatstatomi į nulinę padėtį, tikslumo klasė -2.0, > 1,0 M VA galios vartotojams tikslumo klasė -0.5;
· su trifaziu 110 V įtampos (per pažeminančius įtampos transformatorius) ir trimis 0 - 5 A srovės elementais, su 50 Hz įėjimo nebalansuota apkrova. Skaitikliai turi turėti vieną skaičiavimo įrenginį, neatstatomi į nulinę padėtį, tikslumo klasė -0.5.

Elektros tinklo analizatoriai
Elektros tinklo analizatoriai vienu metu turi rodyti ne mažiau kaip tris parametrus ir gali būti su komunikaciniu moduliu PROFIBUS DP (arba analogišku) informacijos perdavimui į valdymo sistemą.

Pagrindiniai parametrai:

· Įtampa


400/230 V AC;

· srovė


0-5 A;

· maitinimo įtampa
230 V AC.
 Grafiniai operatoriaus paneliai

Grafiniai operatoriaus paneliai gali būti su valdymo klaviatūra, arba su aktyviu displėjumi, montuojami valdymo spintoje užtikrinant spintos IP lygį. Displėjaus dydis ir raiška turi užtikrinti aiškų ir suprantamą technologinės schemos ir parametrų atvaizdavimą.

Matavimo grandinės

Maksimali paklaida bet kuriam matavimo signalui yra 2 % nuo faktinio dydžio. Matavimų perdavimui į valdymo sistemą turi būti naudojamas pramoninis komunikacinis tinklas arba standartinis srovinis įėjimo/išėjimo signalas 4 - 20 mA. Sumatoriui naudojamas standartinis 24V DC - 25 ms impulsinis išėjimo/įėjimo signalas.

11.39.  Matavimų prietaisai

Prietaisai, turintys distancinius displėjus arba skaičiavimo funkciją, turi registruoti tuos pačius dydžius ir turėti galimybę juos nuskaityti vietoje. Matavimų perdavimui į valdymo sistemą turi būti naudojamas pramoninis komunikacinis tinklas arba standartinis srovinis įėjimo/išėjimo signalas 4 - 20 mA. Maitinimo įtampa turi būti 230 V AC arba 24 V DC (tiesioginiam jungimui prie programuojamų loginių kontrolerių), o jei matavimo įrangai reikalinga kita darbinė įtampa, kartu su matavimo įranga turi būti tiekiamas transformatorius.

Hidrostatiniai (panardinami) lygio matuokliai

· Matuoklio sandarumas 

IP68.

· Maitinimo įtampa 

24 V DC (tiesioginiam prijungimui prie programuojamų loginių kontrolerių).

· Matavimo išėjimo signalas 
srovinis - 4...20 mA.

Elektrolaiduminiai lygio matuokliai

Lygio daviklis iš atsparaus korozijai plieno. Komplektuojamas su rele 230V AC, >6A ir jungiamuoju kabeliu.

Elektromagnetiniai debitomačiai.

· Matuoklio sandarumas 

IP>68.

· Matavimo prietaisų ribos nurodytos inžinerinės įrangos valdymo ir kontrolės schemose.

· Maitinimo įtampa 

230V AC arba 24V DC.

· Keitiklis su displėjumi 

atskirai nuo matuoklio.

· Matavimo perdavimas 

pramoninis komunikacinis tinklas arba diskretinis ir analoginis signalai.

12.  Aikštelės ir keliai 

Keliai, takai projektuojami ir įrengiami vadovaujantis Lietuvos standartu KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. Kelių ir aikštelių dangos projektuojamos vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14.
Prie siurblinių projektuojami privažiavimo keliai iš skaldos – žvyro, asfaltbetonio ir/ar trinkelių dangos priklausomai nuo šalia gatvės esančios dangos medžiagos. Aptarnavimo aikštelė turi būti įrengta iš trinkelių su bortais. Betoninių plytelių dangos klojamos, įrengus bortus arba įrengiama viskas kartu.

Apatinis pagrindas

Šaligatvių pagrindui naudojamas vidutiniagrūdis smėlis. Reikiamas smėlio sluoksnis tolygiai užpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas 0,98.

Betoninės plytelės

Plytelės klojamos pagal formą. Siūles tarp plytelių užpildyti smulkiu smėliu..

Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių:

· 
pagrindo plotis ± 10 cm;

· 
pagrindo sluoksnių storis ± 10%, bet ne > 20 mm;

· 
aukščių altitudės ± 50 mm;

· 
tarpai tarp plytelių iki 8 mm;

· 
gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm;

· 
paviršiaus nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm.

Bortai

Visi vejos ir kelio bortai turi būti iš pagamintų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis - ne mažiau 5 cm, klasė C12/15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Bortai gaminami 1,0 m ilgio.

Preliminari projektuojamų buitinių nuotekų surinkimo schema Žemaičių Naumiesčio, Sugintų, Kadagiškių, Ciparių, Vanagių k.  Šilutės r. sav.

[image: image1.png]



5
45

