Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

VANDENTIEKIO tinklO KAPITALINIO REMONTO DARBAI nuo Basanavičiaus iki METALo G., UTENA (2.1/2.2.1/14/VŪ/2026)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ši techninė specifikacija parengta vandentiekio tinklo unikalus Nr. 4400-5432-8002 kapitalinio remonto darbams atlikti.

Remonto darbai atliekami esamo vandentiekio tinklo trasoje, nekeičiant tinklo vietos, trasos, paskirties, naudojimo būdo. Esamas metalinis DN600 vamzdis nėra demontuojamas, o naujas PE100-RC PN10 DN400 vamzdis įrengiamas jo viduje.

Visi darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), LST EN standartais, gamintojų technologinėmis instrukcijomis bei šia technine specifikacija.

1. Vandentiekio tinklo remontas

- Pagal pridedamą schemą per seną metalinį DN600 vamzdį pratraukti (praverti) PE100-RC PN10 DN400 vamzdį nuo VŠ32 iki VŠ34, adresu J. Basanavičiaus-Metalo g., Utenoje. Numatomas remontuojamos atkarpos ilgis - apie 955 m. Sumontuoti reikiamo dydžio uždaromąją armatūrą.

- VŠ32 naują PE100-RC PN10 DN400 vamzdį prijungti prie esamo PE DN400 vamzdžio, naudojant PE elektra virinamą DN400 movą.

- Nuo VŠ32 iki „Taško 1“ per esamą metalinį DN600 vamzdį pratraukti (praverti) PE100-RC PN10 DN400 vamzdį. Numatomas ilgis - apie 97 m.

- Ties „Tašku 1“ sumontuoti PE elektra virinamą DN400 alkūnę.

- Nuo „Taško 1“ per VŠ2 ir VŠ162 iki „Taškas 2“ per esamą metalinį DN600 vamzdį pratraukti (praverti) PE100-RC PN10 DN400 vamzdį. Numatomas ilgis - apie 355 metrai.

- VŠ2 vandens išleidimui sumontuoti PE elektra virinamą balną ir DN50 flanšinę sklendę.

- Ties „Tašku 2“ naują vamzdį prijungti prie esamo PE DN400 vamzdžio naudojant su PE elektra virinamą DN400 movą.

- Ties „Tašku 3“ prijungti naują vamzdį prie esamo ketinio DN400 vamzdžio, naudojant su tempimui atsparų DN400 flanšas/mova tipo adapterį. Prisijungimui prie adapterio naudoti PE DN400 atvamzdį su slankiojančiu DN400 flanšu, PE elektra virinamą DN400 movą.

- Nuo „Taško 3“ per VŠ212 iki taško „Taškas 4“ per esamą metalinį DN600 vamzdį pratraukti (praverti) PE100-RC PN10 DN400 vamzdį. Numatomas ilgis - apie 147 m.

- Ties „Tašku 4“ sumontuoti PE elektra virinamą DN400 alkūnę.

- Nuo „Taško 4“ per VŠ64 ir VŠ132 iki VŠ102 per esamą metalinį DN600 vamzdį pratraukti (praverti) PE100-RC PN10 DN400 vamzdį. Esant poreikiui, trasos pasisukimo vietose sumontuoti PE DN400 alkūnes. Numatomas ilgis - apie 193 m.

- VŠ102 sumontuoti PE elektra virinamą balną ir DN100 flanšinę sklendę.

- Nuo VŠ102 iki VŠ34 per esamą metalinį DN600 vamzdį pratraukti (praverti) PE100-RC PN10 DN400 vamzdį. Numatomas ilgis - apie 163 m.

- VŠ34 naują vamzdį prijungti prie esamos DN400 flanšinės sklendės. Nuorinimui šulinyje ant PE DN400 vamzdžio sumontuoti PE elektra virinamą balną su nemažesniu kaip DN32 ventiliu.

2. Bendri reikalavimai.

2.1. UAB „Utenos vandenys“ pateiks tik reikiamą kiekį PE100-RC PN10 DN400 vamzdžių (12 m ilgio atkarpomis). Visas kitas medžiagas, jungiamąsias detales, alkūnes, movas, balnus, sklendes ir kitą armatūrą tiekia Rangovas.

2.2. PE vamzdžiai turi būti jungiami elektrokontaktinio suvirinimo būdu arba naudojant ne mažesnės kaip PN16 slėgio klasės PE elektromovas.

2.3. Sklendės turi būti parinktos iš tokių medžiagų, kurios yra atsparios korozijai. Flanšinių sklendžių korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia danga, kurios storis ne mažesnis kaip 250 mikronų; antikorozinė danga turi atitikti GSK standartą ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą.

2.4. Visos darbams naudojamos medžiagos, fasoninės dalys, sklendės, balnai, movos, ventiliai ir kita įranga prieš jų panaudojimą turi būti suderinti su Užsakovu.

2.5. Prieš atliekant vamzdžio pratraukimo (pravėrimo) darbus, privaloma atlikti vidinę patikrą vaizdo kamera. Nustačius kliūtis ar pašalinius daiktus, vamzdžiai turi būti išvalyti ir praplauti.

2.6. Vandentiekio liniją išbandyti 10 barų slėgiu, dezinfekuoti natrio hipochlorito tirpalo skiediniu ir išplauti. Pateikti Užsakovui bandymų aktus.

2.7. Atlikti vandens laboratorinius tyrimus, o laboratoriniai tyrimų protokolai turi būti pateikti Užsakovui.

2.7. Po remonto išpjautas angas vamzdžiuose būtina užtaisyti taip, kad į vamzdžius nepatektų gruntas.

2.8. Rangovas privalo atstatyti visas išardytas dangas: kamerų ir šulinių perdangas, asfaltą, kitas dangas bei žaliąją veją iki ne prastesnės būklės, nei buvo prieš darbų pradžią.

2.9. Baigus darbus pateikti suremontuotų tinklų inžinerinę geodezinę nuotrauką.

Vandentiekio ūkio viršininkas                                                                                  Algirdas Kraujalis