„Rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro saugos didinimas“

Investicijų projekto Nr. PTTK2211

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Turinys

1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI.....................................................................................................................5

1.1.               Projekto pavadinimas.............................................................................................................................5

1.2.	Statinio adresas........................................................................................................................................5

1.3.	Statybos rūšis............................................................................................................................................5

1.4.	Statinio paskirtis..........................................................................................................................5

1.5.	Statinio kategorija.......................................................................................................................5

1.6.	Užsakovas....................................................................................................................................5

1.7.	         Statybos rangovas......................................................................................................................5

1.8.	         Projektavimo darbų apimtis.......................................................................................................5

1.9.	         Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba.............................................................................5

1.10.	Projektavimo paslaugų terminas...............................................................................................5

1.11.	Konfidencialumo apribojimai.....................................................................................................5

1.12.	Techninėje užduotyje vartojami patalpų grupių pavadinimai ir trumpiniai...........................5

1.13.	Pagrindiniai projektavimo etapa...............................................................................................5

1.14.	Projektavimo paslaugos ir apimtys..........................................................................................6

1.14.1.	Užsakovo atstovavimas.............................................................................................................6

1.14.2.	Paslaugos teikėjas turi paskirti Projektų vadovą....................................................................6

1.14.3.	Projektinių pasiūlymų rengimo apimtys ir detalumas............................................................6

1.14.4.        Numatoma Projektinių pasiūlymų sudėtis...............................................................................6

1.14.5.        Statinio projekto sprendinių derinimas ir projekto tvirtinimas..............................................7

1.14.6.        Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui...............................7

1.15.	Projektavimo paslaugų kalendorinis grafikas.........................................................................7

1.16.	Projektinių pasiūlymų sudėties aiškinamoji dalis………………………………………………..8

1.17.	Bendrieji reikalavimai siekiant pastato energinio naudingumo..................................................8

1.17.1.	Pastato energinio efektyvumo klasė...................................................................................................8

1.17.2.	Komfortinių sąlygų užtikrinimas..........................................................................................................9

1.17.3.	Inžinerinių sistemų valdymas...............................................................................................................9

1.17.4.	Pastato energijos sąnaudos....................................................................................................10

1.17.5.	Energijos srautų apskaita....................................................................................................................10

1.17.6.	Patalpų šildymo galia...........................................................................................................................10

1.17.7.	Patalpų vėsinimo galia.........................................................................................................................10

1.17.8.	Patalpų apšvietimas..............................................................................................................................10

1.17.9.	Atsinaujinantys energijos ištekliai....................................................................................................10

2.	UŽSAKOVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.............................................................................................11

2.1.	 Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai.............................................................12

2.2.	Bendrieji duomenys apie žemės sklypą	14

2.3.	Reikalavimai sistemos valdymo ir duomenų centro patalpoms................................................15

2.3.1.	Bendra informacija................................................................................................................................15

2.3.2.	Reikalavimai Sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpų bloko (SVC-DC-TBP) įrengimui	15

2.3.2.1.	Fizinės saugos lygio reikalavimai.....................................................................................................15

2.3.2.2.	Saugos priemonių projektavimo principai......................................................................................16

2.3.2.3.	SVC-DC-TBP fizinės saugos reikalavimai.......................................................................................16

2.3.2.4.	Vaizdo stebėjimo sistema....................................................................................................................17

2.3.2.5.	Perimetro ir teritorijos elektroninė apsaugos sistema	17

2.3.2.6.	Apsauginės signalizacijos sistema...................................................................................................18

2.3.2.7.	Elektroninė įeigos kontrolės sistema.....................................................................................18

2.3.2.8.	Durys ir spynos.........................................................................................................................18

2.3.3.	Reikalavimai sistemos valdymo pulto patalpos specialiosios sąlygos..............................19

2.3.4.	Reikalavimai duomenų centro patalpoms..............................................................................20

2.3.5.	Reikalavimai SVC-DC techninėms-buitinėms patalpoms (TBP)	22

2.3.6.	Reikalavimai Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervinio valdymo ir duomenų centro apsaugos postams..................................................................................................................................22

2.3.7.	Projektinių pasiūlymų techniniai sprendiniai pagal projekto dalis.......................................24

2.3.7.1.       Bendroji dalis............................................................................................................................24

2.3.7.2.       Reikalavimai teritorijai, kurioje planuojama energetikos objektų statyba/rekonstrukcija.25

2.3.7.3.       Statinio architektūra.................................................................................................................27

2.3.7.4.       Interjero projekto dalis.............................................................................................................34

2.3.7.5.       Statinio konstrukcijos dalis.....................................................................................................34

2.3.7.6.       Technologinė projekto dalis....................................................................................................34

2.3.7.7.       Vandens tiekimas bei nuotekų šalinimas..............................................................................35

2.3.7.8.       Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.......................................................................36

2.3.7.8.1.    Bendros nuostatos...................................................................................................................36

2.3.7.8.2.     Šilumos punktas.......................................................................................................................36

2.3.7.8.2.1. Šildymas....................................................................................................................................37

2.3.7.8.2.2. Vėsinimas..................................................................................................................................37

2.3.7.8.2.3. Vėdinimas..................................................................................................................................38

2.3.7.9.         Elektrotechnikos dalis.............................................................................................................39

2.3.7.9.1.    SVC-DC-TBP reikalavimai patalpoms..............................................................................................39

2.3.7.9.2.     Reikalavimai aptarnaujančio personalo pastato patalpoms.....................................................40

2.3.7.9.3.     Vidaus elektros tinklų projektas (E).................................................................................................40

2.3.7.9.4.     Elektros energijos tiekimas ir paskirstymas..................................................................................40

2.3.7.9.5.     Reikalavimai elektros skydinėms......................................................................................................41

2.3.7.9.6.     Kontrolinės elektros energijos apskaitos..............................................................................41

2.3.7.9.7.     Elektros tinklas.........................................................................................................................42

2.3.7.9.8.     Patalpų apšvietimas.................................................................................................................43

2.3.7.9.9.     Lauko apšvietimas................................................................................................................................43

2.3.7.9.10.  Fasadų apšvietimas..............................................................................................................................43

2.3.7.9.11.   Įžeminimas................................................................................................................................44

2.3.7.9.12.   Apsauga nuo žaibo..................................................................................................................44

2.3.7.10.      Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis..........................................................................44

2.3.7.11.      Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų dalis.................47

2.3.7.12.      Vaizdo stebėjimo sistema.......................................................................................................49

2.3.7.13.	  Gaisrinės signalizacijos dalis...........................................................................................................50

2.3.7.14.	  Gaisrinės saugos dalis.......................................................................................................................50

2.3.7.15.	  Procesų – valdymo ir automatizacijos dalis.................................................................................52

2.3.7.16.	  Centralizuotos dulkių surinkimo sistemos...........................................................................54

2.3.7.17.	  Sąnaudų žiniaraščiai...............................................................................................................54

2.3.7.18.	  Akustiniai-garso izoliaciniai skaičiavimai......................................................................................54

2.3.7.19.	  Esamų statinių griovimo projektas.................................................................................................54

2.3.7.20.	  Informacijos saugos reikalavimai.........................................................................................54

2.3.7.21.	  Architektūros ir Konstrukcinė projekto dalys......................................................................54

3.	PRIEDAI..................................................................................................................................................55

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

# Projekto pavadinimas: Rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro statybos projektas, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. (pavadinimas turi būti tikslinamas projektavimo eigoje).

# Statinio adresas: Pastotės g. 9, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

# Statybos rūšis: Nauja statyba

# Statinio paskirtis: Specialios paskirties pastatas

# Statinio kategorija: Ypatingas statinys

# Užsakovas: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius.

# Statybos rangovas: Rangovas, kuris bus pasirinktas viešojo konkurso būdu pagal Projektinius pasiūlymus

# Projektavimo darbų apimtis: Projektiniai pasiūlymai

# Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba: Statinio projektas rengiamas lietuvių kalba.

# Projektavimo paslaugų terminas: 12 mėnesių.

# Konfidencialumo apribojimai

- Informacija, susijusi su pastato fizinės saugos sprendimais, yra konfidenciali;

- Užtikrinant, kad informacija nebūtų atskleista tretiesiems asmenims, su paslaugos teikėju pasirašoma konfidencialumo sutartis;

- Visa komunikacija su paslaugos teikėjais derinant projektinius sprendimus vykdoma pagal – LITGRID AB konfidencialios informacijos apsaugos reglamentus;

- Darbui su konfidencialia informacija bus tikrinamas visų projektavimo procese dalyvaujančių asmenų patikimumas, dalyvaujantys asmenys. Paslaugos teikėjas privalės pateikti visus Užsakovo prašomus dokumentus tokiam patikrinimui atlikti.

# Techninėje užduotyje vartojami patalpų grupių pavadinimai ir trumpiniai

- LITGRID AB, perdavo sistemos operatorius - Užsakovas, PSO;

- Viešojo konkurso metu pasirinktas projektavimo paslaugos teikėjas – Paslaugos teikėjas;

- Sistemos valdymo pulto patalpų blokas – SVC, kuriam keliami ypatingi saugos reikalavimai;

- Sistemos valdymo duomenų centro patalpų blokas – DC , kuriam keliami ypatingi saugos reikalavimai;

- Sistemos valdymo pulto ir duomenų centro techninės-buitinės patalpos įrangai, darbuotojų poilsiui, rezervinės pamainos poilsiui, virtuvėlė, santechninis blokas ir kitos patalpos reikalingos užtikrinti saugų darbą ekstremaliomis sąlygomis  – (toliau - TBP), kurioms keliami ypatingi saugos reikalavimai. Patalpų poreikis derinamas su Užsakovu rengiant projektinius pasiūlymus.

# Pagrindiniai projektavimo etapai

    - Inžinerinių tyrinėjimo organizavimas ir ataskaitų (geodezijos, geologijos ir kt.) parengimas.

    - Specialių architektūros reikalavimų gavimui parengti projektinių pasiūlymų užduotį vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ priedo reikalavimais bei suderinti su Užsakovu. Gauti prisijungimo sąlygas prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų.

    - Projektinių pasiūlymų rengimas ir derinimas su Užsakovu.

    - Statyba leidžiančio dokumento gavimas.

# Projektavimo paslaugos ir apimtys

# Užsakovo atstovavimas:

- specialiųjų architektūros reikalavimų gavimo procedūrose;

- prisijungimo sąlygų prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų gavimo procedūrose;

- projekto sprendinių derinimo su institucijomis procedūrose;

- statybos leidžiančio dokumento gavimo procedūrose.

# Paslaugos teikėjas turi paskirti Projektų vadovą.

# Projektinių pasiūlymų rengimo apimtys ir detalumas:

- Projektinių pasiūlymų rengimo metu Paslaugos teikėjas privalo atlikti atrankos dėl Poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai vertinimo procedūras (jei reikalinga), vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;

- Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus;

- Visuomenės informavimo ir svarstymo apie numatomų statinių projektavimą procedūrų, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus, atlikimas;

- būtinų duomenų, reikalingų statinio Projektiniams pasiūlymams parengti, surinkimas (reikiamų prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir leidimų gavimas);

- būtinų statybinių inžinerinių tyrimų užsakymas ir atlikimo organizavimas;

- statinio Projektinių pasiūlymų rengimas, derinimas ir įforminimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka;

- SVC-DC-TBP patalpas projektuoti laikantis STR 2.07.02:2024  „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimas“ reikalavimų;

  - Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: viešųjų pirkimų konkurso būdu parinkti statybos Rangovą, parengti techninį darbo projektą, pagal technines specifikacijas parinkti medžiagas ir įrangą statybos darbams atlikti;

  - Parengus Projektinius pasiūlymus privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su institucijomis pagal kompetenciją vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas“;

- Išlaidas, susijusias su statybą leidžiančio dokumento gavimu (pvz. mokami mokesčiai įkeliant dokumentaciją į IS „Infostatyba“), privalo apmokėti paslaugos teikėjas;

- Projektuotojas neprieštaraus, kad techninį darbo projektą pagal Projektuotojo perduotus Užsakovui Projektinius pasiūlymus parengtų kitas projektuotojas, kaip tai numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

    - Numatoma Projektinių pasiūlymų sudėtis:

- bendroji dalis;

- sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

- architektūros dalis;

- interjero dalis;

- konstrukcijų dalis;

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

- šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;

- elektrotechnikos dalis;

- elektroninių ryšių dalis;

- apsauginės signalizacijos dalis (Apsauginės signalizacijos dalį sudaro sklypo, pastato (patalpų) apsaugos nuo įsibrovimo, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir registravimo (įrašymo), informacijos apie nesankcionuotą įėjimą duomenų perdavimo saugos tarnyboms perdavimo sistemų projektiniai sprendiniai.);

- gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;

- gaisrinės saugos dalis;

- aplinkos apsaugos (kai tai privaloma) dalis;

- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;

- sustambintas sąnaudų kiekių žiniaraščių dalis;

- procesų valdymo ir automatizacijos dalis;

- kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką.

    - Statinio projekto sprendinių derinimas ir projekto tvirtinimas

Paslaugos teikėjo rengiama projektinė dokumentacija Užsakovo derinimui turi būti pateikiama dalimis, dalių pateikimo terminai turi būti pateikti kalendoriniame darbų grafike:

- Patikslinti projektinių pasiūlymų užduotį ir suderinti su Užsakovu (siekiant Kauno rajono savivaldybėje gauti specialiuosius architektūros reikalavimus);

- Pastato architektūriniai funkciniai vidaus išplanavimo sprendiniai (ne mažiau kaip 3 variantai);

- Pastato technologiniai sprendimai pagal techninės užduoties punktų Nr. 2.3.4.3 ir 2.3.16.15 reikalavimus;

- Pastato fasado sprendiniai (ne mažiau kaip 3 variantai). Pateikiant siūlomus fasadų sprendinius būtina pateikti informaciją apie orientacinę kainą ir eksploatacines savybes;

- Lauko inžinerinių tinklų sprendiniai pateikiami brėžiniuose ir aiškinamuosiuose raštuose pagrindžiant siūlomus sprendinius techniniu-ekonominiu aspektu;

- Sklypo dangų bei aukščių plano sprendiniai;

- Pastato konstrukcijų sprendiniai (ne mažiau kaip 2 variantų analizė);

- Konceptualūs interjero sprendiniai; Pastato vidaus inžinerinių sistemų sprendiniai – pateikiama dalimis (etapais) pagal grafiką suderintą su užsakovu. Teikiant vidaus inžinerinių sistemų sprendinius derinimui būtina pateikti techninį-ekonominį siūlomo sprendinio pagrindimą.

- Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, paslaugos teikėjas iš anksto informavęs Užsakovą gali konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Projekto derinimo metu paaiškėjus, kad reikia keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, paslaugos teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą.

    - Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui

- Statinio projektas vykdomas BIM metodais ir įrankiais. Reikalavimai statinio informacijos modeliavimui pateikiami Užsakovo informacijos reikalavimų priede Nr.7. Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarus vykdymo planas (PIP) rangovo turi būti pateiktas kartu su konkursiniu pasiūlymu.

- Sąnaudų žiniaraščiai papildomai turi būti pateikti MS Excel formatuose vienoje rinkmenoje, kurioje kiekvienai projekto daliai turi būti skirtas atskiras lapas (angl. Sheet). Kiekvienas darbas (sąnaudų žiniaraščio pozicija) turi būti įrašomas viename langelyje. Sąnaudų žiniaraščio forma turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu.

# Projektavimo paslaugų kalendorinis grafikas

- Kartu su projektavimo paslaugų pirkimo dokumentais pateikiamas preliminarus projektavimo paslaugų kalendorinis grafikas, kuris bus neatsiejamas Paslaugų sutarties priedas. Paslaugos teikėjas gali atnaujinti projektavimo darbų kalendorinį grafiką per 30 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo. Grafikas privalo būti suderintas su Užsakovu.

- Grafikas turi atspindėti statinio projektinių pasiūlymų rengimo nuoseklų procesų planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, reikalingą Sutarties įvykdymui.

- Grafikas privalės turėti šias sudedamąsias dalis:

- inžinerinių geodezinių tyrinėjimų (esamos topografinės nuotraukos  atnaujinimas/papildymas/išplėtimas - atsižvelgiant į prisijungimo sąlygas) darbų terminai;

- inžinerinių geologinių tyrimų atlikimo terminai;

- statinio projektinių pasiūlymų rengimas ir jų suderinimas su Užsakovu;

- numatomas projektuotojų skaičius, statinio projekto vadovas, projekto dalių vadovai ir kiti Paslaugos teikėjo atsakingi asmenys, dalyvaujantys projekto rengime;

- statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas (PIP);

- statinio projektinių pasiūlymų  rengimo bei derinimo terminai;

- statybą leidžiančio dokumento gavimo terminai.

  - Projektinių pasiūlymų sudėties aiškinamoji dalis

- Aiškinamasis raštas, kuriame turi būti aiškiai apibūdinta būsimojo statinio architektūrinė išvaizda, pagrindinių laikančių ir atitvarinių konstrukcijų mechaninės ir šiluminės techninės charakteristikos, planinė-funkcinė būsimo statinio struktūra bei statinio inžinerinio aprūpinimo sistemos, įgyvendinamos pastato saugumo – fizinės saugos priemonės, statinių energinio efektyvumo, darnios architektūros koncepcijas:

- užtikrinti pasirinktų darnios architektūros elementų sistemos realistiškumą, pasyvių elementų įdiegimą į pastato konstrukcinius sprendinius, fasadų elementus, vidaus erdvių planavimą, dermę ir vientisumą architektūrinėje išraiškoje, subalansuotą ir motyvuotą pasyvių ir aktyvių elementų pasirinkimas;

- užtikrinti maksimalų natūralų patalpų apšvietimą ir aprūpinimą saulės energija. Pasyvi saulės energijos sistema su saulės šviesos laidumo sistema turi apsaugoti patalpas nuo tiesioginių šiltojo metų periodo saulės spindulių ir maksimalus tiesioginių spindulių patekimas žiemos metu.

- Grafinė dalis:

- žemės sklypo sutvarkymo su gretima urbanistine aplinka schema. Joje nurodomas   statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, automobilių parkavimo vietos, sklypo dalies apželdinimo ir architektūrinio erdvinio sutvarkymo sprendiniai, kiti projektui įgyvendinti reikalingi sprendiniai;

- pastato visų aukštų planų schemos su preliminariomis patalpų eksplikacijomis;

- stogo planai;

- pastato charakteringų pjūvių schemos;

- pastato fasadai;

- pastato konstrukcinės schemos, lauko ir vidaus inžinerinių tinklų schemos;

- projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija: statinio su gretima urbanistine aplinka vizualizacija, Pastato eksterjero ir aplinkotvarkos vizualizacija.

- Preliminari skaičiuojamoji statybos darbų kaina pagal projekto dalis.

# Bendrieji reikalavimai siekiant pastato energinio naudingumo

# Pastato energinio efektyvumo klasė:

- Pastatas turi būti suprojektuotas taip, kad pastatytas tenkintų A++ energinio efektyvumo klasę pagal projektavimo metu galiojančią STR 2.01.02:2016 reglamento redakciją. Projektiniai sprendimai turi būti pasirenkami laikantis šios nuostatos ir neprieštarauti c reglamento nuostatoms. Viso projektavimo ir statybos proceso metu, pastato energinio efektyvumo klasė turi būti apskaičiuota ir aiškiai įvardyta remiantis nurodytuose statybos techniniuose reglamentuose apibrėžta tvarka. Paslaugų teikėjas privalo skirti atitinkamos kvalifikacijos specialistą, kuris projektinių pasiūlymų rengimo metu apibendrintų, kompleksiškai vertintų projekto dalių sprendinius, atliktų skaičiavimus, teiktų pastabas susijusias su šiame punkte keliamais reikalavimais energiniam efektyvumui pasiekti.

- Pagal įvardytų reglamentų reikalavimus, pastatas turi būti suprojektuotas taip, kad tenkintu šiuos reikalavimus:

| Rodiklis | Ribinė vertė pagal STR 2.01.02:2016 |
| --- | --- |
| Pastato energijos vartojimo efektyvumo C1 rodiklis | Ne didesnis kaip 0,375 |
| Pastato energijos vartojimo efektyvumo C2 rodiklis | Ne didesnis kaip 0,85 |
| Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai | Ne didesni už apskaičiuotą norminę vertę |
| Pastato sandarumas (išmatuotas pagal LST EN 13829:2015 | Ne didesnis kaip 0,6 h-1 |
| Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti | Ne didesnis už apskaičiuotą norminę vertę |
| Vėdinimo įrenginių šilumogrąžos efektyvumas | Ne mažesnis kaip 75% |
| Vėdinimo įrenginių ventiliatorių naudojamas energijos kiekis | Ne didesnis kaip 0,55 Wh/m3 |

- „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ galiojančių redakcijų nuostatomis ir remiantis Atskirų elementų ir vertinimo dedamųjų apskaičiavimas turi būti pagrįstas STR 2.01.02:2016 LST EN standartais nurodytais šiuose statybos techniniuose reglamentuose.

- Paslaugų teikėjo atliekami statybos techniniuose reglamentuose nenumatyti kaip privalomi projektavimo darbai:

- Ilginių šalčio tilteliai verčių identifikavimas ir konstrukcinių mazgų optimizavimas (pagal LST EN ISO 10211:2007) – atliekamas statinio konstrukcijų dalies darbo projekto rengimo metu;

- Detalus sandarumą užtikrinančių priemonių planavimas ir integravimas siekiant užtikrinti reikalavimus pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

# Komfortinių sąlygų užtikrinimas

- Projektiniai sprendimai aprėpiantys ir darantys poveikį pastato naudotojų komfortui, turi būti suprojektuoti taip, kad užtikrintu norminiuose dokumentuose nurodytas ribines vertes su reikalingu patikimumo lygiu:

| Komforto rodiklis | Minimalus rodiklis (klasė) | Reguliuojantis norminis dokumentas |
| --- | --- | --- |
| Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas | Visi reikalavimai pagal patalpų paskirtį | LST EN 12464-1:2011, LST EN 15251, HN 98:2014 |
| Patalpų oro kokybė | IDA 2 | LST EN 13779:2007, LST EN 15251 |
| Šiluminis komfortas | B klasė | LST ISO 7730:2005, LST EN 15251 |
| Atitvarų paviršių temperatūra | fRSI ≥0,90 | LST EN ISO 13788 |
| Akustinis komfortas | B klasė | LST EN 15251, LST EN ISO 717-1:2013, STR 2.01.07:2003 |

- Projektavimo metu turi būti atlikti skaičiavimai ir modeliavimas pagrindžiantis šių rodiklių atitikimą nurodytiems standartams ir norminiams dokumentams. Priimami sprendimai turi tenkinti keliamus reikalavimus komfortui. Energijos taupymas negali būti planuojamas ir vykdomas mažinant komforto lygį apibrėžiančius rodiklius.

# Inžinerinių sistemų valdymas.

- Inžinerinių sistemų valdymo logika ir jos sudarymo užduotis turi būti pagrįsta sistemų funkcionavimo logika paros ir metų eigoje. Pasirenkamų valdymo sprendimų pagrindimas turi būti pagrįstas valdymo sistemos efektyvumo įvertinimo procedūra pagal LST EN 15232:2012 nuostatas. Alternatyvos ekonominiu aspektu tarpusavyje lyginamos LST EN 15459:2008 standarte apibrėžtais metodais ir apimtimis.

# Pastato energijos sąnaudos.

      - Kaip numatoma STR 2.01.01(6):2008 - statinys, jo šildymo, kondicionavimo, vėdinimo ir kitos inžinerinės sistemos (kiti įrenginiai) turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas ir pastato naudotojų reikmes. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo techniniai rodikliai yra susiję su energijos naudojimu:

- patalpoms šildyti;

- patalpoms aušinti (vėsinti);

- patalpų oro drėgmei reguliuoti;

- vandeniui šildyti;

- oro kaitai užtikrinti;

- patalpoms apšviesti, kai nepakanka natūralaus apšvietimo (pagal HN 98:2014).

      - Sprendimas diegti energijos taupymo priemones turi būti pagrįstas lyginamąja variantų analize. Alternatyvos tarpusavyje lyginamos LST EN 15459:2008 standarte apibrėžtais metodais, atsižvelgiant į kaštų prognozes STR 2.01.01(6):2008 nurodomiems energijos srautams ir reikalingas investicijas priemonių diegimui.

# Energijos srautų apskaita.

- Siekiant efektyvaus energijos išteklių naudojimo ir pastato energetinio ūkio eksploatacijos būtina numatyti esminių energijos srautų (numatytas STR 2.01.01(6):2008) apskaitą ir kaupimą, sudarant galimybę stebėti ir analizuoti energijos srautus. Įdiegtos priemonės turi būti pakankamos LST EN ISO 50001 standarte charakterizuotos energijos naudojimo vadybos sistemos diegimui pastato lygmenyje.

# Patalpų šildymo galia.

- Atskirų patalpų šildymo galia turi būti apskaičiuota laikantis STR 2.09.04:2008 ir LST EN 12831:2003 nuostatų. Bendras pastatui reikalingo šilumos šaltinio (-ių) pikinės galios suminis dydis turi būti apskaičiuotas remiantis šiais normuojančiais dokumentais ir būti ekonomiškai racionalus investicine ir eksploatacine prasmėmis. Pasirenkami sprendimai turi būti ekonomiškai racionalus gyvavimo ciklo prasme.

# Patalpų vėsinimo galia.

- Atskirų pastato patalpų vėsinimui reikalinga galia privalo būti suskaičiuota metodu, kuris atitinka LST EN 15255:2007 iškeltus reikalavimus. Vėsos galia turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į prognozuojamą pastato naudojimo ir inžinerinių sistemų veikimo grafiką ir valdymo logiką. Visam pastatui reikalinga pikinė vėsos galia apskaičiuojama įvertinant atskirų patalpų valandines pikines galias. Pasirenkami sprendimai turi būti ekonomiškai racionalus gyvavimo ciklo prasme.

# Patalpų apšvietimas.

- Atskirų patalpų dirbtinio apšvietimo sprendimas privalo būti pagrįstas skaičiavimais įrodančiais atitikimą HN 98:2014 reikalavimams. Taikomas sprendimas turi būti pasirinktas iš alternatyvų, kurios tarpusavyje lyginamos nagrinėjant įvairius šviestuvų tipus, charakteristikas bei racionalų šviestuvų išdėstymą. Pasirenkami sprendimai turi būti ekonomiškai racionalūs gyvavimo ciklo prasme.

# Atsinaujinantys energijos ištekliai.

- Privalo būti įdiegti atsinaujinantys energijos ištekliai naudojančioms sistemoms šilumos bei vėsos gamybai (derinama projektavimo metu). Įrenginių techninis efektyvumas ir padengiamas pastato poreikis turi būti įvertintas pagal prognozuojamą pastato elgseną įvertintą pagal LST EN ISO 13790:2008.

    - Galimų alternatyvių sprendimų tarpusavio palyginimas privalo būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais, pagal LST EN 15459:2008 numatytą vertinimo procedūrą.

# UŽSAKOVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai

- Projektinių pasiūlymų dokumentaciją rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais bei statybų teisę reglamentuojančiais teisės aktais (įskaitant, bet neapsiribojant):

- Lietuvos Respublikos įstatymai

| Eil. Nr. | Žymuo | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | IX-583 | LR Statybos įstatymas |
| 2. | XIII-425 | Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas |
| 3. | I-2223,1352 VIII-308 | LR Aplinkos apsaugos įstatymas |
| 4. | I-1120 | LR Teritorijų planavimo įstatymas |
| 5. | I-1495 | LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas |
| 6. | IX-243, 35-1164 | LR Žemės gelmių įstatymas |

- Statybos organizaciniai tvarkomieji ir techniniai reglamentai

| Eil. Nr. | Žymuo | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | STR 1.03.01:2016 | Statybiniai tyrimai. Statinio avarija |
| 2. | STR 1.04.02:2011 | Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai |
| 3. | STR1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė |
| 4. | STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra |
| 5. | STR 1.05.01:2017 | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas |
| 6. | STR .01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas |
| 7. | STR .01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga |
| 8. | STR .01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga |
| 9. | STR .01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga |
| 10. | STR .01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo |
| 11. | STR .01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas |
| 12. | STR 2.01.06:2009 | Statinių žaibosauga. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo |
| 13. | STR 2.01.07:2003 | Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo |
| 14. | STR 2.01.02:2016 | Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas |
| 15. | STR 2.02.02:2004 | Visuomeninės paskirties statiniai |
| 16. | STR 2.02.08:2012 | Automobilių saugyklų projektavimas |
| 17. | STR 2.03.01:2019 | Statinių prieinamumas |
| 18. | STR 2.04.01:2018 | Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys |
| 19. | STR 2.05.03:2003 | Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai |
| 20. | STR 2.05.04:2003 | Poveikiai ir apkrovos |
| 21. | STR 2.05.05:2005 | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
| 22. | STR 2.05.07:2005 | Medinių konstrukcijų projektavimas |
| 23. | STR 2.05.08:2005 | Plieninių konstrukcijų projektavimas |
| 24. | STR 2.05.09:2005 | Mūrinių konstrukcijų projektavimas |
| 25. | STR 2.05.13:2004 | Statinių konstrukcijos. Grindys |
| 26. | STR 2.06.04:2014 | Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai |
| 27. | STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inž.tinklai |
| 28. | STR 2.09.02:2005 | Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas |
| 29. | STR 2.07.02:2024 | Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai |

- Higienos normos

| Eil. Nr. | Žymuo | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | HN 69-2003 | Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai |
| 2. | HN 98:2014 | Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai |
| 3. | HN 30:2018 | Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose |
| 4. | HN 42:2009 | Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas |
| 5. | HN 33:2011 | Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje |
| 6. | HN 104:2011 | Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko |

Papildomi dokumentai

| Eil. Nr. | Žymuo | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1-9 | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai |
| 2. | LST 1516:2015 | Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai |
| 3. | LST EN ISO 5457:2002 | Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir grafinių elementų pateikimas (ISO 5457:1999) |
| 4. | LST ISO 5455:1995 | Gaminio konstravimo dokumentai. Techniniai brėžiniai. Masteliai |
| 5. | KPT SDK 19 | Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės |
| 6. | ĮT ŽS 17 | Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimas |
| 7. | TRA UŽPILDAI 19 | Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas |
|  | ĮT TRINKELĖS 14 | Automobilinių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės |
| 9. | ĮT SBR 19 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės |
| 10. | ĮT ASFALTAS 24 | Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės |
| 11. | ĮT VŽ 14 | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės |
| 12. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas Nr. D1-10, | Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės |
| 13. | LST 1379:1995/K1:2003 | Kelių ženklinimas |
| 14. | LST 1335:1994 | Kelio ženklai. Techninės sąlygos |
| 15. | LST EN 15251:2007 | Pastatams projektuoti ir jų energetinėms charakteristikoms įvertinti skirti vidaus aplinkos įvesties parametrai, apimantys vidaus oro kokybę, šiluminės aplinkos, apšvietimo ir akustines charakteristikas |
| 16. | LST EN 12464-1:2011 | Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje |
| 17. | LST EN 13779:2007 | Negyvenamųjų pastatų ventiliacija. Ventiliacijos ir patalpų oro kondicionavimo sistemų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai |
| 18. | LST EN ISO 7730:2006 | Šiluminės aplinkos ergonomika. Šiluminio komforto analitinis nustatymas ir aiškinimas, naudojant numatomojo vidutinio vertinimo ir numatomojo nepatenkintųjų procento rodiklių bei vietinio šiluminio komforto kriterijų skaičiavimą (ISO 7730:2005) |
| 19. | LST EN ISO 14040:2007 | Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas. Principai ir sandara (ISO 14040:2006) |
| 20. | LST EN 15459:2008 | Energetinės pastatų charakteristikos. Pastatų energetinių sistemų ekonominio įvertinimo procedūra |
| 21. | LST EN ISO 717-1:2013 | Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas (ISO 717-1:2013) |
| 22. | ISO 15686-5:2008 | Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 5:Life cycle costing |
| 23. | LST EN ISO 10211:2008 | Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007) |
| 24. | LST EN 13829:2015 | Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:2015) |
| 25. | LST EN 12831:2003 | Pastatų šildymo sistemos. Projektinės šilumos apkrovos apskaičiavimo metodas |
| 26. | LST EN ISO 13788:2002 | Higroterminės statybinių komponentų ir dalių charakteristikos. Vidinio paviršiaus temperatūra siekiant išvengti pavojingo paviršiaus drėgnio ir kondensacijos plyšiuose. Apskaičiavimo metodai (ISO 13788:2001) |
| 27. | LST EN ISO 13790:2008 | Energetinės pastatų charakteristikos. Patalpoms šildyti ir aušinti sunaudojamos energijos skaičiavimas (ISO 13790:2008) |
| 28. | LST EN 15243:2007 | Pastatų vėdinimas. Patalpų temperatūros ir pastatų su patalpų kondicionavimo sistemomis apkrovos ir energijos skaičiavimas |
| 29. | LST EN 15265:2007 | Energetinės pastatų charakteristikos. Energijos poreikio patalpoms šildyti ir vėsinti skaičiavimas taikant dinaminius metodus. Bendrieji kriterijai ir patvirtinimo procedūros |
| 30. | LST EN 15241:2007 | Pastatų vėdinimas. Energijos nuostolių dėl vėdinimo ir oro infiltracijos pastatuose skaičiavimo metodai |
| 31. | LST EN 15193:2007 | Energetinės pastatų charakteristikos. Energetiniai apšvietimo reikalavimai |
| 32. | LST EN 15232:2012 | Energetinės pastatų charakteristikos. Pastato automatizavimo, jo įrenginių reguliavimo ir techninio valdymo poveikis |
| 33. | LST EN ISO 50001:2011 | Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas (ISO 50001:2011) |
| 34. | STR 2.01.07:2003 | Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo |
| 35. | LST EN 50600-1:2012 | Informacinės technologijos. Duomenų centro įrenginiai ir infrastruktūra. Bendrosios sąvokos. |
| 36. | LST EN 50600-2-1:2014 | Informacinės technologijos. Duomenų centro įrenginiai ir infrastruktūros. Pastato konstrukcija. |
| 37. | LST EN 50600-2-2:2014 | Informacinės technologijos. Duomenų centro įrenginiai ir infrastruktūros. Elektros paskirstymas |
| 38. | LST EN 50600-2-3:2014 | Informacinės technologijos. Duomenų centro įrenginiai ir infrastruktūros. Aplinkos kontrolė. |

- Visi normatyviniai dokumentai, kurių pagrindu parengti projektiniai sprendiniai, turi būti nurodyti projekto dalių aiškinamuosiuose raštuose.

- Jeigu Techninėje užduotyje ar jos prieduose nurodytas konkretus standartas, pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašyta "arba lygiavertis".

# Bendrieji duomenys apie žemės sklypą

    - Suformuotame žemės sklypo (unikalus Nr. 5233-0009-0563), esančio Pastotės g. 9, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. nuomojamoje dalyje planuojama statyti negyvenamąjį specialiosios paskirties „Rezervinį sistemos valdymo ir duomenų centro“ pastatą. Minėto žemės sklypo naudojimo paskirtis yra kita bei naudojimo būdas yra susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Sklypas ribojasi su gretimais žemės sklypais ir valstybine žeme. Teritorija yra pilnai integruota į miesto susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros tinklą. Žemės sklypas nuomos teise priklauso – LITGRID AB.

    - Paslaugos teikėjas planuodamas teritoriją turi įvertinti, kad žemės sklype (unikalus Nr. 5233-0009-0563), esančio Pastotės g. 9, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. yra duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir 4225 kv. m ploto kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) bei 609 kv. m ploto servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Prie žemės sklypo (unikalus Nr. 5233-0009-0563), esančio Pastotės g. 9, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. privažiavimas yra per valstybinę žemę, nuo Plento gatvės.

    - Sklypo naudojimo pagal Kauno rajono galiojantį bendrąjį planą  (užstatymo tankumas, intensyvumas, aukštingumas) privalės nustatyti paslaugų teikėjas  prieš tai susiderinęs su Užsakovu ir kitomis reikalingomis institucijomis.

    - Sklypo pietvakarinėje dalyje, dėl elektros tinklų apsauginės zonos panaikinimo, atskiru projektu bus atlikti 110 kV OL kabeliavimo darbai, sklype esanti metalinė atrama bus demontuota, dabartinė elektros tinklų apsaugos zona neturės įtakos RSVDC pastato statybai. Inžinerinių tinklų perkėlimo darbų projektiniai sprendimai pridedami priede Nr. 5.

    - Šio projekto apimtyje sklype numatoma iškelti ESO modulinę transformatorinę, kabeliuoti dalį 0,4 kV oro linijos einančios šalia Pastotės g., nugriauti sklype esančius administracinį ir ūkinį pastatus, demontuoti priešgaisrinę rezervuarą, atnaujinti vandens gręžinio sistemą. Sklype galimi ir kiti inžineriniai tinklai bei senų pastatų nedemontuoti pamatai.

# Reikalavimai sistemos valdymo ir duomenų centro patalpoms

# Bendra informacija

- SVC-DC-TBP patalpas projektuoti laikantis STR 2.07.02:2024  „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimas“ reikalavimų.

- Paslaugų teikėjas vadovaudamasis techninės užduoties skyriuje Nr. 2.3.2 pateiktais reikalavimais, projektavimo paslaugų viešojo konkurso metu, projektiniuose pasiūlymuose, gali parinkti jo nuomone geriausią SVC-DC-TBP patalpų bloko įrengimo vietą ir formą pastate. Komponuojant šias SVC-DC-TBP zonas privaloma įvertinti užduotyje bei teisės aktuose numatytus fizinės saugos reikalavimus.

- Inžinerinės sistemos, numatomos SVC-DC-TBP funkcionavimui, turi būti atskirtos nuo likusio pastato inžinerinių sistemų. Atskiriamų sistemų atskyrimo principus tikslinti projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Preliminarus pastato patalpų paskirstymas, darbuotojų skaičius ir plotai pateikti techninės užduoties skyriuje pateiktoje lentelėje Nr. 1.

# Reikalavimai Sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpų bloko (SVC-DC-TBP) įrengimui

# Fizinės saugos lygio reikalavimai:

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu „Dėl strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ 2013 m. sausio 25 d. Nr. 1-25 SVC-DC-TBP taikomas 4 (aukščiausias) fizinės saugos lygis.

- SVC-DC turi būti įrengta aukščiausio lygio apsaugos sistema, leidžianti aptikti, įvertinti, sulaikyti ir neutralizuoti grėsmes. Užtikrinant SVC-DC-TBP saugumą, įrengiama išorinio perimetro tvora, kuri sutvirtinta fizinėmis priemonėmis (ir dviejų ruožų tvora), apsunkinančiomis patekimą į teritoriją. Įrengiama dviejų ruožų elektroninė perimetro apsaugos sistema, užtikrinanti efektyvų pažeidimo identifikavimą. Perimetre ir patalpose įrengiamos aukšto patikimumo mechaninės kliūtys (vartai, durys, spynos, langai, grotos, žaliuzės). Prieigoms prie SVC-DC-TBP teritorijos, vidinei teritorijai, patalpoms ir įrenginiams stebėti įrengiama vaizdo stebėjimo sistema, kurios signalai perduodami į nuotolinį apsaugos stebėjimo postą bei užtikrinamas ne trumpesnis kaip 30 parų vaizdo stebėjimo įrašų archyvas. Pastatų, patalpų ir (arba) įrenginių apsaugai įrengiama kompleksinė apsaugos signalizacijos sistema, identifikuojanti pažeidimą skirtingais aptikimo principais veikiančiais jutikliais (magnetiniais, judesio, šiluminiais, akustiniais, seisminiais). Aukščiausios rizikos pastatų ir patalpų apsaugai turi būti įrengiamos kelios viena kitą dubliuojančios apsaugos signalizacijos sistemos. SVC-DC-TBP įrengiama privalomosios grįžties funkciją (antipassback) užtikrinanti elektroninė įeigos kontrolės sistema. Visos atskiros apsaugos sistemos (vaizdo stebėjimo, signalizacijos, įeigos kontrolės) apjungiamos į sinchroniškai veikiančią valdymo ir stebėjimo sistemą apsaugos poste. Įrengiamas į SVC-DC-TBP teritoriją patenkančio autotransporto išsamios patikros punktas. SVC-DC-TBP nuolat saugomas ginkluotų apsaugos darbuotojų, į pavojaus signalus reaguoja grėsmei neutralizuoti pakankamos ginkluotos apsaugos darbuotojų pajėgos. Užtikrinamas nuolatinis apsaugos sistemų signalų stebėjimas SVC-DC-TBP esančiame apsaugos poste ir lygiagretus stebėjimas nuotoliniame apsaugos stebėjimo poste.

# Saugos priemonių projektavimo principai

- Elektroninės fizinės saugos priemonės turi fiksuoti bei sekti bet kokį asmenų, transporto priemonių bei lengvųjų bepiločių skraidančių aparatų (dronų ir pan.) priartėjimą prie SVC-DC-TBP teritorijos, patekimą į SVC-DC-TBP teritoriją ir judėjimą joje, asmenų patekimą į pastatus bei judėjimą (veiklą) pastatuose;

- Inžinierinės fizinės saugos priemonės turi maksimaliai apsaugoti SVC-DC-TBP nuo neteisėto įsibrovimo ar išorinio poveikio siekiant sutrikdyti normalią SVC-DC-TBP veiklą:

- Eliminuoti galimybę asmenims (nedidelėms asmenų grupėms) nesankcionuotai patekti į SVC-DC-TBP teritoriją ir pastatus nepastebėtiems bei maksimaliai apsunkinti patekimo būdus;

- Eliminuoti galimybę įsiveržti į SVC-DC-TBP teritoriją panaudojant lengvąjį ar sunkųjį autotransportą bei savaeigius mechanizmus;

- Minimalizuoti poveikį SVC-DC-TBP iš teritorijos išorės panaudojant prieš jį šaunamuosius ginklus, sprogmenis bei chemines medžiagas (pvz.: prieiga prie ventiliacinių sistemų);

- SVC-DC-TBP teritorija, pastatai bei įrenginiai ir patalpos diferencijuojami pagal svarbą, galimas grėsmes, galimus padarinius ir nuostolius (įmonei, žmonėms, šalies ūkiui bei aplinkai), visos diferencijuotos zonos atskiriamos ir apsaugomos fiziniais barjerais bei elektroninėmis fizinės saugos priemonėmis.

- Tarp SVC ir DC patalpų perimetrų neturi būti bendrų įėjimų.

# SVC-DC-TBP fizinės saugos reikalavimai:

        - Išorinio perimetro (1-as ruožas) apsaugos sprendimai:

- Privažiavimas prie SVC-DC-TBP išorinio perimetro apribojamas inžinierinėmis - techninėmis kliūtimis, leidžiančiomis autotransportui patekti tik į numatytas stovėjimo zonas, neleidžiant transportui įsibėgėjus taranuoti tvoros, vartų ar išorinių pastato sienų;

- Į SVC-DC-TBP teritoriją transporto priemonių patekimas įprastinėmis sąlygomis draudžiamas, įrengiami techniniai vartai, kurie atidaromi tik ypatingais atvejais (gaisro gesinimo technikai, pastato ar įrangos aptarnavimo bei remonto darbams);

- Darbuotojų tarnybiniam ir asmeniniam bei lankytojų transportui numatyti automobilių stovėjimo aikštelę arba aikšteles SVC-DC-TBP teritorijos išorėje. Aikštelė turi būti aptverta tinkline tvora, įvažiavimo ribojamas numerių atpažinimo arba įeigos kontrolės sistemos valdomu užtvaru, teritorija stebima vaizdo kameromis, įrengiamas naktinis teritorijos apšvietimas;

- SVC-DC-TBP išorinio perimetras privalo būti aptvertas apsaugine tvora – metalinėmis, mūrinėmis, betoninėmis ar kitomis saugančiomis atitvarinėmis konstrukcijomis, ne žemesnėmis kaip 4 metrai. Perimetro aptvėrimo sprendimai parenkami atsižvelgiant į aplinkinių objektų lokalizaciją (pastatai, elektros energetikos objektai, keliai, komunalinė infrastruktūra) ir gamtines aplinkybes (šlaitas, medžiai, krūmai. Prie įėjimo pastato viduje  įrengiamas bendras viso pastato apsaugos postas ir prie jo visos reikalingos pagalbinės patalpos bei įranga, kuriame bus vykdoma darbuotojų ir lankytojų įėjimo kontrolė;

- Išoriniame perimetre numatomi evakuaciniai išėjimai iš SVC-DC-TBP teritorijos, evakuacinių išėjimų sprendimai negali susilpninti išorinio perimetro saugos lygio;

- Visuose su išorine teritorija susijusių požeminių komunikacijų tuneliuose įrengiami inžinieriniai atitvarai.

        - Vidinio perimetro (2-as ruožas) apsaugos sprendimai:

- SVC-DC-TBP patalpos įrengiamos atskiroje izoliuotoje pastato dalyje , vidinis saugos perimetras formuojamas tarp dvigubomis sienomis su jas skiriančiu apžvalgos koridoriumi tarp pastato sienų ir SVC- DC patalpų;

- Pagrindinis įėjimas į SVC-DC-TBP patalpas vienas, užtikrinantis privalomosios grįžties funkciją (pvz.: ne mažiau kaip 2 (dviejų) metrų aukščio turniketai), valdomas įeigos kontrolės sistemos ir kontroliuojamas iš apsaugos posto. Prie įėjimo įrengiamos apsaugos posto patalpa, kurioje bus vykdoma išsami patenkančių į vidų asmenų ir įnešamų daiktų patikra;

- SVC-DC-TBP pastato sienose negali būti langų, sienų (grindų, lubų) storis bei durų konstrukcijos turi atlaikyti išorinį šaunamųjų ginklų ir sprogstamųjų medžiagų poveikį. Komunikacijos įvadai (elektros maitinimas, duomenų perdavimo linijos, oro tiekimas, vandentiekis ir kt.) turi būti suprojektuoti taip, kad nebūtų pažeisti esant išoriniam poveikiui, oro tiekimo sistemos apsaugotos nuo nuodingų cheminių medžiagų išorinio poveikio;

- Projektuojamos atskiros SVC ir DC skirtos patalpos, patekimai į jas apsaugomas šarvinėmis durimis ir biometrinės kontrolės įrenginiais;

- SVC-DC-TBP perimetro viduje projektuojamos patalpos (darbo kabinetai, mokymų (suformuojama pagal poreikį) klasė, virtuvėlė, poilsio zona, miegamoji dalis poilsiaujančiai pamainai, santechninė dalis,  ir kitos reikalingos patalpos užtikrinančios darbą ekstremaliomis sąlygomis) tik tiesiogiai su technologiniais įrenginiais dirbančiam personalui, negali būti projektuojamos bendros paskirties patalpos visos įmonės reikmėms.

# Vaizdo stebėjimo sistema

        - Vaizdo stebėjimas SVC-DC-TBP patalpose:

- Vaizdo stebėjimo sistema projektuojama stebėti visas prieigas prie SVC-DC-TBP patalpų bei SVC ir DC patalpose;

- SVC patalpose į vaizdo stebėjimo matymo lauką neturi patekti dispečerių darbinių monitorių ekranų vaizdas;

- DC patalpose vaizdo stebėjimo sistema turi stebėti patekimą į patalpą bei visas prieigas prie technologinių spintų (įrangos);

Techniniai, kokybiniai sistemos reikalavimai pateikti skyriuje Nr. 2.3.6.11.

        - Monitoringas ir archyvavimas:

- Visa vaizdo informacija turi būti perduodama į SVC-DC-TBP apsaugos postą stebėjimui;

- Stebėjimas ir įrašas vykdomas su vaizdo duomenų analize;

- Vaizdo įrašymo įrenginiai montuojami DC patalpose, užtikrinamas ne mažesnis kaip 30 parų trukmės vaizdo sistemos įrašų archyvavimas;

- Projektuojamas rezervinis vaizdo stebėjimo sistemos maitinimo šaltinis, užtikrinantis ne trumpesnį kaip 24 val. sistemos veikimą dingus elektros energijos tiekimui.

# Perimetro ir teritorijos elektroninė apsaugos sistema

- Perimetro apsaugai projektuojama dviguba skirtingai detekcijos principais veikianti apsauginės signalizacijos sistema. Apsauginės signalizacijos jutikliai turi patikimai fiksuoti bet kokį bandymą patekti į saugomą teritoriją bei fiksuoti judėjimą (asmenų, transporto, mechanizmų) visoje RSVDC teritorijoje;

- Perimetro ir teritorijos jutiklių signalai integruojami su vaizdo stebėjimo sistema ir leidžia nepertraukiamai sekti teritorijoje judančius objektus;

- Perimetre ir teritorijoje negali likti jutikliais neapsaugotų ruožų ar teritorijos dalių;

- Perimetro ir teritorijos sistema stebima ir valdoma iš apsaugos posto.

Techniniai, kokybiniai sistemos reikalavimai pateikti skyriuje Nr. 2.3.6.11.

# Apsauginės signalizacijos sistema

- SVC-DC-TBP pastato apsaugai projektuojama atskira apsaugos signalizacijos sistema atitinkanti ne žemesnį kaip 4 saugumo lygmenį pagal LST EN50131-1 standartą;

- SVC-DC-TBP patalpų apsaugai projektuojama aukščiausio saugos lygio apsauginė signalizacija, veikianti skirtingais detekcijos principais – durų/langų magnetiniai kontaktai, dūžio, judesio, seisminiai jutikliai;

- Apsauginės signalizacijos sistema stebima ir valdoma iš apsaugos posto;

- Pastatų apsauginės signalizacijos sistemos maitinimo šaltiniai turi atitikti LST EN50131-6 standarto reikalavimus atitinkamam saugumo lygiui;

- Pastatų apsauginės signalizacijos sistemos įvykių duomenų bazės serveriai turi talpinti ne mažiau, negu 6 mėnesių įvykius.

Techniniai, kokybiniai sistemos reikalavimai pateikti skyriuje Nr. 2.3.6.11.

# Elektroninė įeigos kontrolės sistema

- Patekimui į RSVDC teritoriją, pastatus bei patalpas projektuojama elektroninė įeigos kontrolės sistema, įeiga į teritoriją vykdoma naudojant elektronines įeigos korteles, SVC-DC-TBP prieigose patekimui į patalpas - kortelės ir biometrinių duomenų kombinaciją;

- Patekimas į teritoriją bei į pastatus kontroliuojamas privalomosios grįžties funkciją užtikrinančiais turniketais. Patekimas į teritoriją bei SVC ir DC prieigos kontroliuojami pilno ūgio (2 m) turniketais;

- Pastatų koridoriai (aukštai) atskiriami įeigos kontrolės sistemos valdomomis durimis;

- Tikslūs įeigos kontrolės įrengimo taškai derinami su Užsakovu parengus teritorijos perimetro bei pastatų projektus;

- Įeigos kontrolės sistemos duomenys (vartotojo foto, vardas, pavardė, pareigos, kortelės teisės) stebimi apsaugos poste. Iš apsaugos posto galima blokuoti pasiriktą įeigos kontrolės tašką;

- Elektroninės įeigos kontrolės sistemos įvykių duomenų bazės serveriai turi talpinti ne mažiau, negu 6 mėnesių įvykius.

Techniniai, kokybiniai sistemos reikalavimai pateikti skyriuje Nr.2.3.6.11.

# Durys ir spynos

        - Serijinio rakinimo sistema (Master key):

- SVC-DC diegiama vieninga serijinio rakinimo sistema. Rakinimo sistemos hierarchija projektuojama pagal Užsakovo pageidavimus. Rakinimo sistema apima visų tipų spynas ir cilindrus. Konkretus spynų tipas turi būti suderintas su Užsakovu;

        - Cilindrai, raktai:

- Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą;  Rakto sauga – 6 klasė, mechaninis atsparumas įsilaužimui – ne žemesnė nei 1 klasė;

- Patentuotas raktas. Rakto dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas įgaliotus pardavėjus.

        - Mechaniniai spynų korpusai:

- Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą;

- Vidaus durų spynos – 1 saugumo klasė, lauko (išorės) – 3 saugumo klasė, padidinto saugumo durų spynų korpusai – 5 saugumo klasė.

        - Durų pritraukikliai:

- Priešgaisrinėse duryse bei įeigos kontrolės sistemos valdomose duryse turi būti įrengti durų pritraukikliai, klasifikuojami pagal LST EN 1154 standartą;

- Pritraukikliai su reguliuojama pritraukimo jėga (EN 2 – 6 klasės) bei su BC („back-check“ - priešvėjiniai); Dvivėrių durų pritraukėjai komplektuojami su uždarymo sekos koordinatoriais ir kitais būtinais priedais.

        - Elektromechaninės spynos:

- Duryse su įeigos kontrole, evakuacinėse avarinio ir atsarginio išėjimo ar priešgaisrinėse duryse montuojamos sertifikuotos elektromechaninės spynos;

- Spynos atrakinamos raktu nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties. Elektromechaninių spynų cilindrai įtraukiami į serijinio rakinimo sistemą;

- Projektuojant numatomas spynos veikimo tipas – fail-unlocked (nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina) arba fail-locked (automatiškai užsirakina);

- Konkretus spynos tipas parenkamas priklausomai nuo durų tipo, durų konstrukcijos ir montavimo jose galimybės.

        - Evakuacinių išėjimų spynos:

- Evakuacinių išėjimų durų, pro kuriuos evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus;

- Evakuacinių išėjimų durų, pro kuriuos evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 1125 serijos standarto reikalavimus.

        - Durys:

- Durų klasifikavimas pagal LST EN 1627 standartą;

- Padidinto saugumo durys (lauko, SVC, DC) – ne žemesnės kaip 4 klasės Spynų klasė turi būti ne žemesnė nei durų klasė;

- SVC-DC neprojektuojamos berėmio stiklo konstrukcijos durys.

# Reikalavimai sistemos valdymo pulto patalpos specialiosios sąlygos

      - Sistemos valdymo pulto patalpos turi būti atskiroje pastato dalyje su itin ribotu patekimu, atribotoje nuo kitų patalpų saugančiomis atitvarinėmis konstrukcijomis.

      - Sistemos valdymo pulto patalpos specialiosios sąlygos:

- Patalpos aukštis tarp švarių grindų ir pakabinamų lubų turi būti ne mažesnis nei 5 m., plotis - ne mažesnis nei 10 m.; patalpos plotas turi būti ne mažesnis nei 120 m2. Sistemos valdymo pulto patalpoje numatomos 6 (šešios) lygiavertės darbo vietos dispečeriams, dirbantiems 24/7 režimu bei erdvė bet kada įrengti dvi papildomas darbo vietas. Iš viso vienu metu SVC-DC-TBP gali būti 12 darbuotojų (informacija, būtina pagalbinių patalpų įrengimui). Sistemos valdymo pulto patalpos projektavimo metu, atsižvelgiant į būsimos patalpos specifiką reikalinga numatyti ir įvertinti darbo vietų išdėstymo ergonomiškumą, kad visi vienu metu dirbantys dispečeriai (iki 6) vienas kitam netrukdytų vykdyti darbines funkcijas. Patalpose įrengti reikiamas apšvietimo (darbo vietų apšvietimas neturi akinti kitų darbo vietų), avarinio apšvietimo, vėdinimo ir kondicionavimo, dūmų ir dujų šalinimo, apsaugos, vaizdo stebėjimo, priešgaisrinės apsaugos ir gaisro gesinimo, aplinkos stebėjimo (tame tarpe ir galimybė dispečeriui stebėti įėjimo duris), technologinės įrangos, nepertraukiamo maitinimo sistemas (NMŠ),vertinant technologinius ir specifinius reikalavimus (įskaitant vaizdo sieną). Patalpos apdailos sprendiniai turi būti parinkti vadovaujantis akustinių skaičiavimų rezultatais, užtikrinančiais akustinį komfortą.

      - Kitos patalpos

- dispečerių mokymui skirta patalpa paruošiama reformuojant/apjungiant kitas patalpa (virtuvėlę, valgomąjį, poilsio zoną), besiribojanti su valdymo pulto patalpa, atitinkanti civilinės saugos įstatymo reikalavimus, bei kitus tokio pobūdžio patalpų reikalavimus reglamentuojančius normatyvinius dokumentus;

- Sandėliukas atsarginių detalių, pakaitinės įrangos sandėliavimui;

- Poilsio patalpa dispečeriams, aktyviam ir pasyviam poilsiui.

- Patalpa, skirta dispečerių asmeninėms spintelėms ir persirengimui 12 darbuotojų;

- Virtuvėlės/ valgomojo patalpos (gali būti atskiros patalpos arba viena bendra patalpa). Patalpa turi būti šalia sistemos valdymo pulto patalpos, su galimybe dispečeriui stebėti vaizdo sieną;

- Sanitariniai mazgai su persirengimo kambariu ir dušu (budintiems darbuotojams atskiras);

- Miegamoji zona dispečerių pamainai, keturi atskiri kambariai, po tris darbuotojus, viso  12 darbuotojų;

- SVC-DC-TBP apsaugos postas su atskiromis santechninėmis patalpomis;

- Kitų patalpų poreikis gali būti tikslinimas projekto rengimo metu;

- Reikia įvertinti galimybę dirbti ir ilsėtis skirtingos lyties darbuotojams.

      - Reikalavimai elektrotechninei daliai

- Sistemos valdymo pulto patalpa turi būti maitinama iš I kategorijos elektros maitinimo tinklo (elektros tiekimas iš dviejų nepriklausomų šaltinių, kurių kiekvienas turi rezervuotis per savo atskira DG).

- Patalpoje turi būti numatytas pakankamas kištukinių lizdų ir jungiklių kiekis. Į kiekvieną SVC dispečerinę darbo vietą turi būti atvesti kabeliai ir įrengtos rozetės nuo skirtingų įvadų.

- Reikalavimai apsaugos sistemoms

# Reikalavimai pateikti techninės užduoties skyriuje Nr. 2.3.6.9.

# Reikalavimai duomenų centro patalpoms

      - Paslaugos teikėjas projektavimo darbų pradžioje (per 3-4 savaites nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos) privalės išnagrinėti dvi duomenų centro įrengimo alternatyvas pateikiant įrengimo, eksploatavimo (10 metų) kaštus, gedimo tikimybes, remonto kaštus, privalumus trūkumus lyginant sprendimus:

- duomenų centras su adiabatiniu vėsinimu;

- duomenų centras su oras-oras vėsinimu .

      - Paslaugos teikėjas nagrinėdamas duomenų centro įrengimo alternatyvas privalės bendrauti su įgaliotais Užsakovo atstovais, kurie teiks visą tiekėjo darbui aktualią informaciją. Turi būti laikoma, kad projektavimo darbų apimtyje yra įvertintos visos su duomenų centro projektavimu susijusios darbų apimtys nepriklausomai nuo to, kuri alternatyva bus  pasirinkta. Bendra duomenų centro aktyvinė įrangos galima vartoti  galia 80 kW.

      - DC Spintų kiekis 22. Iš jų 2 pasyvinės (komutacinės); likusių 20 įrengtoji galia iki 6kW per spintos vieną petį.

      - Informacija apie duomenų centrą

        - Bendri reikalavimai. Projektuojant duomenų centro patalpas vadovautis standartais: LST EN 50600-1, LST EN 50600-2 ir Uptime Institute Data Center Site Infrastructure Tier Standard; Topology taikant trečią patikimumo lygį. (Tier3)arba jiems lygiaverčiai;

        - Duomenų centro apsauga nuo elektromagnetinio poveikio (EMC shielding).

      - Elektrotechninė sistema

- Duomenų centrui turi būti numatytas rezervuotas elektros maitinimas vadovaujantis Tier3 reikalavimais, įrengiant atskirą elektros energijos tiekimo sistemą dviem nepriklausomais kabeliais, praklotais skirtingais keliais, iš skirtingų šynų sekcijų per automatinio rezervo įjungimo schemą bei automatiškai rezervuojamas dyzelinėmis konteinerinio tipo elektros stotimis;

- Vartotojų grupės, kurioms elektros energijos tiekimo tipas (rezervuotas, nenutrūkstamas) bei galios bus nustatomos projekto rengimo metu;

- Duomenų centro technologinėse patalpose, abejoms maitinimo šakoms DC atskiros įvadinės – komutacinės spintos su elektrinio nenutrūkstamo maitinimo kabelių įvadais, reikalingomis automatikos schemomis, komutavimo ir apsaugos įranga;

- Duomenų centre suprojektuoti elektrinio maitinimo energijos apskaitos sistema su energijos tiekimo iš rezervuoto maitinimo sistemos nutraukimo laiko fiksavimu ir saugojimu atmintyje;

- Duomenų centro spintų elektrinį maitinimą realizuoti, atvedant nuo abiejų NMŠ atskirus maitinimo kabelius, įrengiant abejoms maitinimo šakoms atskiras įvadines komutacines spintas ir nuo kiekvienos įvadinės-komutacinės spintos išvedžiojant atskirais kabeliais į kiekvieną spintą, kabelius apsaugoti automatiniais jungikliais, kurių nominalas turi būti įvertintas atlikus projektinius skaičiavimus;

- Visi kabeliai turi turėti nepalaikantį degimo apvalkalą, perėjimo per sienas vietos turi būti hermetizuotos;

- Nenutrūkstamo elektros maitinimo schemoje numatyti reikalingas grandines ir komutacinius aparatus, leidžiančius remonto ar rekonstrukcijos atveju rankiniu būdu sudaryti apeinamuosius kelius visos DC įrangos maitinimui tiesiai iš dyzelinės elektros stoties;

- Patalpos turi turėti įžeminimo magistralę. Kiekviena montažinė spinta atskirai įžeminama į magistralę. Įžeminimo kontūro parametrai nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu;

- Patalpose turi būti įrengtas nuolatinis ir avarinis apšvietimas. Avarinis apšvietimas maitinamas nuo akumuliatorių, kurių veikimo laikas ne mažesnis kaip 60 min arba nuo I kategorijos elektros tinklo;

- Duomenų centro inžinerinių sistemų veikimo stebėjimui suprojektuoti atskirą DCIM nuo pastato patalpų stebėjimo sistemos.

      - Reikalavimai Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms

- Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos individualiai projektuojamos Paslaugos teikėjo priklausomai nuo pasirinktos alternatyvos..

      - Reikalavimai gaisrų gesinimo daliai

- Gaisro gesinimo sistema gali būti konteinerinio tipo duomenų centro komplektacijoje arba individualiai projektuojama Paslaugos teikėjo priklausomai nuo pasirinktos alternatyvos. Paslaugos teikėjas projekte turi numatyti visų būtinų inžinerinių komunikacijų privedimus iki konteinerinio tipo (jeigu bus pasirinkta) duomenų centro pajungimo taškų.

      - Reikalavimai aplinkos stebėjimo sistemai

- Turi būti įrengta atskira duomenų centro aplinkos būvio stebėjimo sistema DCIM, kuri pateikia vizualinę informaciją apie kritines aplinkos ir elektros maitinimo sąlygas, vandens atsiradimą patalpoje, sistema turi apimti visų reikalingų duomenų centro parametrų stebėjimą;

- Vandens atsiradimo patalpose bei jų perimetre stebėjimui turi būti įrengti vandens kontaktiniai davikliai;

- Sistema neturi daryti jokios įtakos kitų sistemų veikimui ir valdymui, turi tik surinkti ir pavaizduoti patalpos aplinkos ir įvairių sistemų būsenos informaciją;

- Sistema turi pateikti ir kaupti gautą informaciją, atvaizduoti grafiškai iš aplinkos sąlygų daviklių (temperatūros ir drėgmės, vandens atsiradimo, elektros maitinimo paskirstymo ir įvadinių įrenginių, aušinimo, vėdinimo įrenginių, dyzelinio generatoriaus).

      - Reikalavimai apsaugos sistemoms

- Reikalavimai pateikti techninės užduoties skyriuje Nr. 2.3.6.12.

      - Reikalavimai patalpai, kurioje bus sumontuotas duomenų centras

- Patalpai, kurioje bus sumontuotas duomenų centras, keliami 4 fizinės saugos lygio reikalavimai, patalpa turi būti įrengta šalia sistemos valdymo pulto patalpų. Patalpoje nenumatomos nuolatinės darbo vietos.

      - Reikalavimai architektūrinei - statybinei daliai

- Aplink duomenų centrą turi būti suformuotas stebimas koridorius ne siauresnis nei 2 metrai;

- Patalpos (sienos, lubos, grindys, ventiliacijos sistema, komutacinės angos ir kt.) turi būti apsaugotos nuo vandens bei ugnies (turi atitikti E60 atsparumo reikalavimus);

- Patalpos perimetru langų negali būti;

- Būtina užtikrinti, kad iš vandentiekio ir kanalizacijos sistemų į duomenų centro patalpas nepatektų vandens ir kanalizacijos nuotekų;

- Grindys turi būti padengtos antistatine danga;

- Patalpų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 3 m nuo grindų;

- Konstrukcijos lubose (apšvietimas, ventiliacijos angos, gaisro gesinimo sistemos elementai ir kita) negali atitolti nuo lubų toliau nei 25 cm - tai aktualu įrengiant konteinerinio tipo duomenų centrą;

- Konkretus grindų modelis, išdėstymo schema ir techniniai parametrai turi būti parenkami atsižvelgiant į priimtus inžinerinių sistemų sprendinius;

- Durys projektuojamos be slenksčių, durų angos plotis 1,3 metro o aukštis 2,3 metro;

- Turi būti paskaičiuoti reikalingi pagalbiniai techniniai plotai, kuriuose bus įrengtos pagalbinės sistemos reikalingos duomenų centro funkcionalumui užtikrinti.

      - Reikalavimai elektrotechninėms sistemoms

- Reikalavimai elektrotechnikos sistemai pateikti duomenų centro elektrotechnikos sistemos skirsnyje.

      - Reikalavimai gaisrų gesinimo sistemai

- Patalpoje turi būti suprojektuota stacionari automatinė gaisro gesinimo sistema visam patalpos tūriui;

- Gesinimo sistema turi būti skirta veikimui visuose tūrio lygiuose ir turi būti sudaryta iš vamzdžių su purkštukais sistemos, automatinio ir rankinio sistemos valdymo, dūmų aptikimo detektorių, pirminių ir atsarginių dujų balionų;

- Gesinimo sistemai turi būti numatyta automatinis, rankinis bei mechaninis paleidimas;

- Turi būti numatytas rankinis gesinimo paleidimas, apeinant automatiką, iš budinčių darbuotojų ir pastato apsaugos posto patalpų. Šiuo atveju gesinimas prasidėtų be užlaikymo;

- Turi būti numatyta, apeinant automatinę gesinimo sistemą, rankinis dujų paleidimo blokavimas iš budinčių darbuotojų patalpos, bei esant atviroms duomenų centro įėjimo ir avarinio išėjimo durims;

- Prieš gesinimą, uždarytų patalpų durų kontrolei turi būti naudojami kontaktiniai davikliai, įrengti ant durų. Dujų paleidimas esant atviroms gesinamos patalpos durims – negalimas;

- Personalo perspėjimui apie gaisrą ir gesinančios medžiagos išpurškimą patalpos viduje ir išorinėje pusėje turi būti įrengiami švieslentė su garsiniais signalizatoriais;

- Gesinimo sistemos valdymui budėtojų patalpoje turėtų būti montuojamas gesinimo valdymo pultelis;

- Prie įėjimo į duomenų centrą ir avarinio išėjimo durų montuojama LED indikacija;

- Gesinimo dujomis metu duomenų centro patalpose elektros maitinimo įtampa neturi būti išjungiama;

- Dūmų ir dujų šalinimo sistema turi būti atskira nuo pastato ventiliacijos ir ŠVOK sistemos. Dūmai ir dujos turėtų būti šalinamos tiesiai į pastato išorę;

- Dūmų ir dujų šalinimo sistemoje turėtų būti sumontuota: ventiliatorius, sklendė, grotos su atidarymo ir smūgio davikliais.

# Reikalavimai apsaugos sistemoms

- Reikalavimai pateikti techninės užduoties skyriuje Nr.2.3.6.11 ir 2.3.5.

# Reikalavimai SVC-DC techninėms-buitinėms patalpoms (TBP)

      - Architektūriniai-konstrukciniai reikalavimai

TBP, aptarnaujančio SVC-DC, patalpos funkciniu patalpų ryšiu turi būti susietas su SVC-DC patalpomis. Reikalavimai šios zonos patalpoms pateikti techninės užduoties skyriuose Nr. 2.3.2. Patalpų poreikiai, plotai bei darbuotojų skaičius pateiktas techninės užduoties skyriaus  lentelėje Nr. 1. Personalo  judėjimo ribojimui ir inžinerinių sistemų įrengimui šiame bloke taip pat keliami 4 lygio fizinės saugos reikalavimai. Laikančiųjų konstrukcijų stiprumui, pagal 4 fizinės saugos lygio reikalavimus, šiam blokui taip pat keliami.

# Reikalavimai Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervinio valdymo ir duomenų centro apsaugos postams

      - Išorinio apsaugos posto patalpos ir įranga

- Apsaugos postas statomas prie pagrindinio įvažiavimo (asmenys į objektą patenka per apsaugos postą).

- Apsaugos poste turi būti šios pagrindinės patalpos: laukiamasis su įėjimo tuneliu, tualetas lankytojams, tualetas apsaugos darbuotojams, apsaugos darbuotojų darbo kambarys, pritaikytas nepertraukiamam 24/7 darbui dviem asmenims (Darbo stalai – 2 vnt. (ne mažiau kaip 1600 mm. ilgio, ergonomiški su elektrine aukščio reguliavimo funkcija, darbo kėdės – 2 vnt. ergonominė, pritaikyta 24/7 darbui, stalo konteineriai – 2 vnt.).

- Įėjimo tunelyje turi būti įrengtas pilno ūgio turniketas valdomas iš apsaugos posto darbo vietos.

- Apsaugos poste turi būti  įrengti monitoriai, kuriuose būtų atvaizduojami: vaizdo stebėjimo kamerų, įeigos ir apsaugos sistemų perduodami duomenys, įeinančių Bendrovės darbuotojų duomenys – nuotrauka, vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas.

- Sienos ir perdangos turi būti iš ne mažesnio kaip 60 mm storio monolitinio gelžbetonio arba iš ne mažesnio kaip 110 mm storio kiaurymėtojo gelžbetonio plokščių, arba iš ne mažesnio kaip 300 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro ar panašių, analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų.

- Lauko durys (sutampančios su perimetro ribomis, pirmosios apsaugos zonos patalpų durys) - durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal LST EN 1627 standartą, atitinka ne žemesnės kaip RC4 saugumo klasės apsaugos nuo įsilaužimo durys, atitinkančios šilumos izoliacijos (išorinių durų) reikalavimus su praėjimo kontrole ir savaime užsirakinančios 4-6 saugumo  klasės elektromechaninės spynos (Elektromechaninių spynų saugumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal EN 12209 standartą), kurios būtų prijungtos prie esamos įeigos kontrolės sistemos ir turi būti suderinamos su Perkančiojo subjekto naudojama vieninga raktų rakinimo sistema. Apsaugos darbuotojai turi turėti galimybę valdyti įėjimo į pastatą durų spynas iš apsaugos darbo patalpos.

- Langai (sutampantys su perimetro, pirmosios apsaugos zonos patalpų langai ir apsaugos darbuotojų darbo kambario langai ar pertvaros) - langų rėmų testavimas atliktas pagal LST EN 1627 standartą ir jie atitinka ne žemesnės kaip RC4 saugumo klasės reikalavimus, stiklo testavimas atliktas pagal LST EN 356 standartą ir jis atitinka ne žemesnio kaip P6B atsparumo lygio reikalavimus. Langų išorėje turi būti įrengtos  apsauginės žaliuzės, kurių testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus.

      - Pastato pagrindinis holas ir apsaugos patikros zona

- Holas ir apsaugos postas turi būti suprojektuoti taip, kad apsaugos darbuotojas būtų    atitvertas šarvinėmis pertvaromis (stiklo atsparumo klasė pagal EN 1063 ne mažesnė kaip BR6, o pertvarų ne mažesnė nei stiklo atsparumo klasė) ir neturėtų tiesioginio sąlyčio su lankytojais.

- Svečiai ir darbuotojai iš įėjimo patalpos į RSVDC patalpas  patenka pro pilno ūgio stiklinį, šarvinį stiklo atsparumo klasė pagal EN 1063 ne mažesnė kaip BR6 ), turniketą (suktuką), kuris kontroliuojamas įeigos kontrolės sistema ir turintis valdymo galimybę iš apsaugos posto. Turniketas turi būti pilnai suderinamas su esama įeigos kontrolės sistema ir užtikrinantys patogų darbuotojų ir lankytojų srautą.

- Holo zona, kurioje atliekama lankytojų patikra:

- stacionariam daiktų patikros stalui;

- stacionariam rentgeno aparatui daiktų patikrai;

- stacionariam metalo detektoriui;

- spintelės svečių daiktams susidėti.

      - Pastato apsaugos posto patalpos ir įranga

- Ginklų saugykla (ne mažesnė nei 6 m2) su ginklų spinta (turi tilpti ne mažiau nei - 6 pistoletai ir 6 automatai). Patalpa be langų.

- Persirengimo patalpa – turi būti 12 spintelių su suoliukais.

- Tualetas apsaugos darbuotojams.

- Apsaugos darbuotojų darbo patalpa. Patalpa turi būti pritaikyta nepertraukiamam 24/7 darbui dviem asmenims (Darbo stalai – 2 vnt. (ne mažiau kaip 1600 mm. ilgio, ergonomiški su elektrine aukščio reguliavimo funkcija, darbo kėdės – 2 vnt. ergonominės, pritaikyta 24/7 darbui, stalo konteineriai – 2 vnt.). Apsaugos poste turi būti įrengti monitoriai, kuriuose būtų atvaizduojami: vaizdo stebėjimo kamerų, įeigos ir apsaugos sistemų perduodami duomenys, įeinančių Bendrovės darbuotojų duomenys – nuotrauka, vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas;                                                                                                                                                                                                                Poilsio patalpa, kurioje turi būti virtuvėlė su įranga (šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, virtuvės kriauklė, darbo stalas, virtuvės spintelės ir kt.).

- Durys (įėjimo į apsaugos darbuotojų darbo patalpą, ginklų saugyklą, RSVDC patalpas) - durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal LST EN 1627 standartą, atitinka ne žemesnės kaip RC4 saugumo klasės reikalavimus. RC4 klasės apsaugos nuo įsilaužimo durys, atitinkančios šilumos izoliacijos (išorinių durų) reikalavimus su praėjimo kontrole ir savaime užsirakinančios 6 saugumo  klasės elektromechaninės spynos ( Elektromechaninių spynų saugumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal EN 12209 standartą), kurios būtų prijungtos prie esamos įeigos kontrolės sistemos ir turi būti suderinamos su Perkančiojo subjekto naudojama vieninga raktų rakinimo sistema. Apsaugos darbuotojai turi turėti galimybę valdyti įėjimo į pastatą durų spynas iš apsaugos darbo patalpos.

- Langai (sutampantys su perimetro, pirmosios apsaugos zonos patalpų langai ir apsaugos darbuotojų darbo kambario langai ar pertvaros) - langų rėmų testavimas atliktas pagal LST EN 1627 standartą ir jie atitinka ne žemesnės kaip RC4 saugumo klasės reikalavimus, stiklo testavimas atliktas pagal EN 1063 standartą ir jis atitinka ne žemesnio kaip BR6 arba lygiavertį atsparumo lygio reikalavimą.

      - Perimetro apsauga

- Perimetras apsaugomas segmentine tinklinio tipo tvora.

- Ant tvoros montuojama koncertinos spiralinė viela arba įrengiami įžambūs ramsčiai, 45 laipsnių kampu išsikišę mažiausiai 40 cm į išorę, ir per visą ilgį pritvirtinta spygliuota viela.

- Minimalus tvoros aukštis privalo būti ne mažesnis kaip 2500 cm. Atsižvelgiant į už perimetro esančių objektų aukštingumą tvora gali būti statoma aukštesnė.

- Apatinė tvoros dalis įtvirtinta taip, kad jos nebūtų galima atlenkti, nenaudojant įrankių, tvoros tinklas ir segmentai turi būti ne plonesnės kaip 5 mm skersmens plieninės vielos (kampuočio) arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų.

- Perimetro tvora privalo būti sukonstruota su apsauginėmis konstrukcijomis (nuo taranavimo) arba išorinėje perimetro pusėje kasamas apsauginis griovys, arba vidinėje perimetro tvoros pusėje dedami betoniniai blokai.

- Visuose įvažiavimuose į objektą, statomi taranavimui atsparūs vartai (pagrindiniai įvažiavimo vartai automatiniai, atsarginiai – atidaromi mechaniniu būdu) vartai.

- Ant vartų montuojamos nuo perlipimo apsaugančios konstrukcijos (metaliniai spygliai ar kt.).

# Projektinių pasiūlymų techniniai sprendiniai pagal projekto dalis (numatomos projekto dalys pateiktos techninės užduoties 1.14.4 p.)

- Projektiniai pasiūlymai turi būti rengiami vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir jiems prilyginamais dokumentais (Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi).

- Atsižvelgiant į tai, kad Rangos konkursas vyks pagal Projektinius pasiūlymus, Techninės specifikacijos turi būti pakankamos apimties ir detalumo siekiant nustatyti aktualius ir būtinus statybos produktų ir gaminių parametrus, reikalavimai darbų kokybei. Techninės specifikacijos turi būti skirtos konkrečiam pastatui. Techninėse specifikacijose neturi būti dviprasmybių, teisės aktuose reglamentuotų reikalavimų (nebent teisės aktuose palikta pasirinkimo teisė) ir pan.

- Šioje dalyje pateikiami reikalavimai turi būti aptariami, detalizuojami bei tikslinami projektavimo darbų pradžioje.

      - Bendroji dalis. Bendrąją projekto dalį rengia paslaugos teikėjo paskirtas projekto vadovas. Bendroji projekto dalis turi būti parengta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimais.

      - Reikalavimai teritorijai, kurioje planuojama energetikos objektų statyba/rekonstrukcija:

        - Kauno rajono teritorijai, kurioje vykdoma statyba yra parengtas ir patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“ bendrasis planas, tad vykdant projektavimo bei statybos darbus, vadovautis aukščiau minėto Kauno rajono bendrojo plano sprendiniais;

        - Naujai statomų pastatų ir inžinerinių statinių projektavimas ir statyba turi būti vykdomi Užsakovo valdomojoje žemės sklypo (unikalus Nr. 5233-0009-0563), esančio Pastotės g. 9, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. dalyje  (sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis (nuomos terminas iki 2038-06-27, nuomojamas plotas — 8,4068 ha)) ir esamų (nustatytų ir įregistruotų Nekilnojamojo turto registre) apsaugos zonų ribose;

        - Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendinių inžineriniai tinklai projektuojami,  stato-mi/rekonstruojami už PSO valdomo žemės sklypo ribų ir (ar) esamos apsaugos zonos yra išplečiamos, atlikti šiuos veiksmus:

          - Suprojektuoti atitinkamą servitutą (-us), parengti servituto (-ų) planą (-us) Nekilnojamo-jo turto posistemėje „ Geomatininkas”.

          - Suderinti servituto planus su servituto davėju ir servituto turėtoju (PSO).

          - Kai servitutas nustatomas privačiame ir (ar) valstybinės žemės sklype, remiantis LRV 2018-07-25 nutarimu Nr. 725 „Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mo-kamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito Nekilnojamojo daikto servitutu nustatymo metodika“, apskaičiuoti kompensacijos dydį, pateikiant išsamius skaičiavimus Microsoft Excell formatu, paruošti kompensacijos apskaičiavimo aktą.

          - Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, naudojant PSO parengtą sutarties projektą.

          - Kai apsaugos zonos išplečiamos AB „LTG Infra“ ir (ar) AB „VIA Lietuva“ nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas PSO inžineriniams statiniams statyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų Bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu.

          - Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl inži-nerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specia-liųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).

          - Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos registravimo Nekilnojamojo turto registre va-dovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 14 dalimi (jeigu ati-tinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).

          - Pateikti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą tiesti inžinerinius tinklus tuo atveju, jei-gu inžineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

        - Kai kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu pateikti sutartį ar susitarimą su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju arba šio žemės sklypo (teritorijos) savininko, kuriame būtų nurodyti apsaugos zonų veiklos apribojimai bei grafinę medžiagą (planą ar schemą).

        - Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka. Apmokėti visas susijusias išlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taiko-mos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – inžinerinių tinklų apsaugos zonos (kiekvienam objektui atskiras erdvinis failas). Jeigu PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu nustatytos tenkinant viešąjį interesą (Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintuose planuose), dydžio, ir/ar žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią tą pačią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia) turi būti atliktos visos reglamentuotos viešinimo ir informavimo procedūros nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.

        - Derinant projektinius pasiūlymus pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudoji-mo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu).

        - Veiksmai, nurodyti 2.3.7.2.3. punkte, turi būti atlikti prieš teikiant projektinius pasiūlymus suderinimui PSO.

        - Veiksmai, nurodyti 2.3.7.2.5. punkte, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 d. d. po SLD išdavimo dienos.

- Sklype turi būti ne mažiau kaip 10 vietų stoginė dviračiams laikyti, kuri turi būti rakinama ir stebima vaizdo kameromis. Pageidautina kad laikymo vieta nebūtų labai nutolusi nuo pagrindinio pastato įėjimo;

- Projektuojant numatyti atskirai nuo saugomo perimetro įrengti aptvertą šiukšlių konteinerių aikštelę;

- Atsižvelgiant į projektuojamo pastato sklypo specifiką ir ypatybes parinkti optimalius ir funkcionaliausius lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelių sprendinius. Sprendiniai turi atitikti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ reikalavimus. Eismo ir pėsčiųjų srautai turi būti suprojektuoti aiškūs, logiški ir patogūs. Visos automobilių stovėjimo vietos turi būti aiškiai sunumeruotos ir sužymėtos. Ant važiuojamųjų dalių būtina numatyti eismo kryptis, pėsčiųjų takus ir kitą reikalingą informaciją. Dažai turi būti pritaikyti kelių ženklinimo darbams. Neįgaliųjų vietas projektuoti patogiose ir lengvai pasiekiamose vietose. Tvarkomo sklypo teritorijoje turi būti numatyta ne mažiau kaip 20 automobilių antžeminių stovėjimo vietų (automobilių stovėjimo vietų skaičių apspręsti projektinių pasiūlymų rengimo metu). Jei pageidaujamas automobilių stovėjimo vietų skaičiaus sklype įrengti neįmanoma, papildomas automobilių stovėjimo vietas galima numatyti gretimo sklypo (kuris, panaudos teise, priklauso – LITGRID AB) pažymėtose zonose. Jei automobilių vietų pakankamo skaičiaus sklype įrengti neįmanoma, įvertinti galimybę įrengti požeminę arba daugiaaukštę automobilių saugojimo aikštelę.

- Automobilių pateikimas į automobilių stovėjimo aikštelę turi būti kontroliuojamas (užkardas ir nustumiami vartai). Automobilių pateikimo į teritoriją kontrolei numatyti sekančias sistemas:

- automobilių numerių nuskaitymo sistemą;

- kortelių nuskaitymo sistema;

- pasikalbėjimo su apsaugos postu sistema.

- Automobilių patekimo kontrolei turi būti projektuojami automobiliniai antipassback sprendimai (kad atsidarius užtvarui vienam automobiliui iš paskos negalėtų įvažiuoti kitas be kontrolės).

- Teritorija turi būti aptverta, nepriklausomai nuo sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpų bloko padėties pastate. Sklypo aptvėrimo sprendiniai neturi trukdyti svečiams tiesiogiai patekti į pastatą - prieš pastatą arba prieš pirmąjį apsaugos postą, numatyti automobilių stovėjimo vietas svečiams.

- Teritorijoje turi būti numatytos 6 dvivietės  elektromobilių krovimo stotelės ir dvi greitaeigės DC tipo. Užsakovas elektromobilių krovimo stoteles įsipareigoja rangovui pateikti.

- Teritorijoje aplink pastatą turi būti numatytos bendros rekreacinės erdvės, skirtos atsipalaidavimui, bendravimui ir susikaupimui.

- Sklypo plano dalyje turi būti pateikti sklypo apželdinimo, sklypo kraštovaizdžio formavimo sprendimai.

- Sklypo plano dalyje turi būti įvertinti pastatui keliami fizinės saugos reikalavimai, kurie pateikti techninės užduoties skyriuje Nr. 2.3.6.11. Susisiekimo projekto dalies sprendiniai turi būti rengiami vadovaujantis prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygomis.

      - Statinio architektūra

        - Bendrieji reikalavimai

- Projektuojamas „Rezervinis sistemos valdymo ir duomenų centro“ pastatas turi atspindėti šiuolaikiškas ir inovatyvias architektūros, statybos technologijų tendencijas, – LITGRID AB vykdomą veiklą. Ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas pastato funkcionalumui, lankstumui, logiškam išplanavimui ir patogiam darbuotojų bei lankytojų srautų valdymui.

- Statinys privalo atitikti LR architektūros įstatyme numatytiems architektūros kokybės kriterijams, būti ekonomiškas, ergonomiškas, estetiškas, ekologiškas, taupantis energiją, draugiškas aplinkai ir ilgaamžis, pritaikytas žmonėms su negalia. Pastate turi būti sukurta ypatinga aplinka dirbančių žmonių gerovei ir produktyvumui užtikrinti. Statinyje turi būti numatyti šiuolaikiški inžinerinių sistemų sprendiniai maksimaliai užtikrinantys komfortiškas darbo sąlygas darbuotojams (mikroklimato sąlygos, dirbtinio ir natūralaus apšvietimo sprendimai, akustinis komfortas pastate), racionalų ir ekonomišką gamtos išteklių naudojimą.

        - Pastato tūriniai ir funkciniai sprendiniai

- Sistemos valdymo ir duomenų centro pastate turi darniai susijungti trys principinės funkcijos – Sistemos valdymo ir duomenų centro patalpos su techninėmis-buitinėmis patalpomis, apsaugos postu bei administraciniu bloku. Planinė pastato struktūra parenkama vadovaujantis Užsakovo reikalavimuose pateiktais patalpų poreikiais, įvertinus numatomus darbuotojų srautus. Turi būti aiški, logiška bei neprieštarauti panašios tipologijos sprendiniams.

- Pageidautinas racionalus patalpų išdėstymas su galimybe ateityje, esant poreikiui, dalį pastato patalpų skaidyti, jungti bei grupuoti. Dėl dažnai besikeičiančių Užsakovo funkcinių padalinių struktūros patalpos gali būti planuojamos moduliniu principu, kad esant reikalui būtų galima lengvai pertvarkyti (perplanuoti) patalpas.

- Patalpų, kuriose numatoma kad bus 50 ir daugiau žmonių, aukštis nuo grindų iki lubų („švarus“) turėtų būti ne mažesnis kaip 3 metrai (jei nenurodyta kitaip specialiuose Užsakovo reikalavimuose). Šis matmuo yra imamas tarp bet kurios kliūties (tokios kaip kolonų, vamzdžių ar apšvietimo tvirtinimo elementų) bei užbaigtų grindų lygio.

- Techninių-buitinių patalpų, aptarnaujančio SVC-DC, administracinio bloko, bendrųjų ir kitų patalpų aukštis nuo grindų iki žemiausio taško (lubos, vamzdynai ir pan.) turi būti ne mažesnis kaip 2,7 metro (jei nenurodyta kitaip specialiuose Užsakovo reikalavimuose). Šis matmuo yra imamas tarp žemiausio taško ir užbaigtų grindų lygio.

- Sanitarinių mazgų patalpų aukštis nuo grindų iki lubų („švarus“) turėtų būti ne mažesnis kaip 2,5 metrai (jei nenurodyta kitaip specialiuose Užsakovo reikalavimuose). Šis matmuo yra imamas tarp bet kurios kliūties (tokios kaip kolonų, vamzdžių ar apšvietimo tvirtinimo elementų) bei užbaigtų grindų lygio.

- Sistemos valdymo pulto patalpos aukštis nuo grindų iki lubų („švarus“) turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai (jei nenurodyta kitaip specialiuose Užsakovo reikalavimuose). Šis matmuo yra imamas tarp bet kurios kliūties (tokios kaip kolonų, vamzdžių ar apšvietimo tvirtinimo elementų) bei užbaigtų grindų lygio.

- Projektuojant privalu atskirti, dėl reikalavimų fizinei saugai (2.3.2.1 punkte), sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpas nuo kitų pastato patalpų, numatant atitinkamus architektūrinius - konstrukcinius sprendimus.

- Patalpos turi būti išdėstytos viename lygyje, be laiptų ar peraukštėjimų koridoriuose ir patalpose. Darbuotojų srautus organizuoti taip, kad patekimas į skirtingas funkcines zonas būtų per bendro naudojimo patalpas. Rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro pastate numatomi riboti, autorizuoti patekimai į sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpas, sistemos valdymo pulto ir duomenų centro aptarnaujančio personalo patalpas, administracines ir ūkines patalpas, todėl organizuojant srautus, atkreipti dėmesį į racionalią ir saugią bendrųjų patalpų struktūrą. Pastato viduje ir teritorijoje aplink pastatą turi būti numatytos bendros rekreacinės erdvės, skirtos ir atsipalaidavimui, ir bendravimui, ir susikaupimui.

- Pastato pagrindinis įėjimas, holai ir koridoriai turėtų būti projektuojami atsižvelgiant į šiuos pageidavimus:

- Centrinis įėjimas į pastatą turi būti lengvai identifikuojamas ir pasiekiamas, suprojektuotas įvertinant jau esamus ir prognozuojant būsimus gretimus pastatus bei funkcinius ryšius tarp jų;

- Centrinis pastato holas turi būti suprojektuotas kaip optimalaus dydžio, ergonomiška, gyva, reprezentacinė erdvė, atliekanti darbuotojų bei lankytojų srautų paskirstymo funkciją;

- Centriniame hole turi būti numatyta erdvė svečių laukiamajam. Svečiai į kitas pastato patalpas, gali patekti tik lydint LITGRID AB darbuotojui. Atsižvelgiant į tai centrinis holas turi būti atskirtas atitvaromis su durimis, kurios kontroliuojamos įeigos kontrolės sistema;

- suprojektuoti informacinių stendų vietas, kur lankytojai gautų informaciją apie pastate vykdomą veiklą.

- Projektuojant statinį ir planuojant patalpų išdėstymą, fasado sprendinius būtina įvertinti, kad šalia esančiame sklype yra aukštos įtampos elektros skirstymo įrenginiai, kurie skleidžia triukšmą ir gali trikdyti darbuotojų darbą. Atsižvelgiant į tai būtina priimti atitinkamus projektinius sprendimus.

- Visuotiniams įmonės darbuotojų susitikimams ir panašiems renginiams turi būti suformuota apie 80 žmonių talpinanti erdvė transformuojant holų, koridorių, posėdžių salių pertvaras į vieną bendrą erdvę.

        - Fasadai

- Pastato fasadų techniniam sprendimui Paslaugų teikėjas privalės pateikti ne mažiau kaip tris projektinius pasiūlymus pateikdamas įrengimo ir eksploatacijos kaštų analizę.

- Pastato fasadams numatyti šiuolaikiškus ir pažangius sprendinius, užtikrinančius patrauklią ir estetišką išvaizdą. Siūlomos fasadų sistemos turi būti kokybiškos, atsparios drėgmei, klimatinėms sąlygoms, ilgaamžės ir užtikrinančios atitvarų šilumos perdavimo reikalavimus. Fasadinės medžiagos, jų tvirtinimo ir montavimo sistemos turi būti sertifikuotos ir neprieštarauti gaisrinės saugos reikalavimams. Projekte turi būti numatyti eksploataciniai fasadų valymo sprendiniai. Numatant fasadines medžiagas atkreipti dėmesį į pastato šilumos taupymą bei energetinės A++ klasės reikalavimus.

- Projektuojamo pastato langai ir išorės durys turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint būtų užtikrinti mechaninio patvarumo, higienos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo ir kiti reikalavimai. Langų ir išorinių durų sprendiniuose turi būti įvertinti atsparumo vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, atsparumo įsilaužimui bei saugaus stiklo naudojimo reikalavimai. Būtina įvertinti saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimą bei natūralaus apšviestumo poreikį patalpose. Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojančius teisės aktų bei standartų reikalavimus. Patalpose, kuriose numatomos darbo vietos turi būti numatyti varstomos langų dalys. Varstomų dalių dydį, kryptis parinkti projekto rengimo metu. Sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpų bloko perimetre varstomų langų negali būti.

- Išorinės pagrindinės durys gali būti varstomos, slenkančios ar besisukančios. Numatant durų tipą atsižvelgti į potencialų žmonių srauto pralaidumą. Durų konstrukcija turi būti tvirta, ilgaamžė, saugi bei atitikti savo paskirtį ir priešgaisrinius reikalavimus. Ugniai atsparios durys turi būti sertifikuotos. Išorinės durys turi būti projektuojamos su varčios pritraukėjais, šalia jų numatyti kojų valymo groteles arba kilimėlius. Stiklinės durys, pertvaros ar vitrinos turi būti apsaugotos nuo galimo susidūrimo, įrengiant saugos priemones ar įspėjamuosius ženklus.

- Pageidaujama ant fasado numatyti automatiškai valdomas išorines žaliuzes šviesos patekimui į pastatą kontroliuoti. Šio sprendimo techninis-ekonominis pagrįstumas bus vertinamas projektavimo metu.

        - Stogas

- Projektuojami pastato stogai turi būti atsparūs atmosferos, cheminiams ir eksploataciniams poveikiams. Stogų sprendiniai turi atitikti galiojančius LR teisės aktus (STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“) bei priešgaisrinių normų reikalavimus. Stogų konstrukcijos turi turėti pakankamą nuolydį, atitinkantį stogo tipą, bei šilumos bei garsą izoliuojančias savybes. Vanduo turi būti nuvedamas taip, kad nekenktų statinio konstrukcijoms ir fasadų medžiagoms. Nuo stogo konstrukcijos neturi kristi sniego nuošliaužos bei ledo varvekliai. Numatyti saugius ir patogius užlipimo laiptelius, eksploatacinius takelius. Stogų siūlomos medžiagos turi būti sertifikuotos, nekenkti aplinkai, jų sudėtyje negali būti toksiškų medžiagų. Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių įrengimo konstrukciniai sprendiniai, jų parinkimo vietos turi būti pagrįsti skaičiavimais. Paslaugų teikėjas projekto rengimo metu turi ant stogo įrengti fotovoltinę dangą ir pristatyti Užsakovui sistemos privalumus ir trūkumus. Stogą Užsakovas planuoja eksploatuoti.

        - Vidaus apdaila

- Vidaus pertvaros. Vidaus pertvaras projektuoti priklausomai nuo atliekamos jų funkcijos ir reikalavimų (priešgaisrinių savybių, mechaninio, cheminio atsparumo, fizinės saugos reikalavimų ir pan.). Pagal poreikį dalis pertvarų gali būti iš grūdinto stiklo sistemų, gipso kartono sistemų ir pan. atitinkančius garso izoliacijos ir priešgaisrinius reikalavimus.

- Grindys. Grindų apdailai projektuoti ilgaamžes, sertifikuotas ir atsparias dėvėjimuisi dangas. Grindų konstrukcijos turi atitikti normatyvinius statybos techninius reikalavimus bei statybos taisykles. Grindų dangos parenkamos atsižvelgiant į patalpų paskirtį bei specifinius jų reikalavimus, t.y. naudoti pakeliamų grindų konstrukciją. Bendro naudojimo, pagalbinėse patalpose, koridoriuose, holuose, dangos turi būti lengvai prižiūrimos, neslidžios. Gali būti naudojamas natūralus akmuo, akmens masės plytelės, epoksidinė ar panašių paviršių dangos. Sanitariniuose mazguose, valytojų patalpose, grindų konstrukcijoje turi būti numatytos hidroizoliacinės medžiagos, drenažai bei vandens nuvedimo trapai. Šių patalpų grindų danga turi būti praktiška, lengvai valoma, atspari drėgmei, trinčiai. Sistemos valdymo ir duomenų centro aptarnavimo personalo patalpų, administracinės paskirties patalpoms numatyti atsparią dėvėjimui, mechaniniams pažeidimams, patvarią ir lengvai valomą grindų dangą. Pasitarimų ir konferencijų kambariams parinkti grindų paviršius, pagerinančius akustines patalpų savybes. Vietose, kur grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, įrenginių pamatais ar kitomis konstrukcijomis, išsikišančiomis virš grindų, reikia numatyti grindjuostes.

- Lubos. Lubų medžiagos turi būti sertifikuotos ir atitikti keliamus higienos bei priešgaisrinius reikalavimus. Lubų paviršiai patalpose turi būti lengvai. Eksploatacijos metu lubų medžiagos turi būti atsparios drėgmei, kondensatui, ant paviršių negali kauptis pelėsiai, dulkės bei nešvarumai. Turi būti numatytas lengvas ir patogus priėjimas prie ortakių bei kitų inžinerinių sistemų, lubų tipus privaloma iš anksto susiderinti su Užsakovu. Parenkant lubų medžiagas būtina atsižvelgti į patalpų keliamus specifinius reikalavimus, t.y. atitikti akustinius, sanitarinius bei technologinius reikalavimus.

        - Vidaus durys

- Vidaus durų konstrukcija, medžiagiškumas bei garso izoliacinės savybės turi būti parenkamos pagal patalpų paskirtį. Durys turi būti sertifikuotos, atitikti priešgaisrinius, saugumo ir keliamus specialiuosius technologinius reikalavimus. Visos pastate projektuojamos vidaus durys turi būti be laiptų, peraukštėjimų ar kitų kliūčių. Pagrindiniuose evakuaciniuose keliuose (koridoriuose, holuose, vestibiuliuose, laiptinėse) numatyti duris su įstiklinta dalimi. Neprojektuoti berėmės stiklo konstrukcijos durų. Durų konstrukcija, mechaninis atsparumas, varstymo ciklų skaičius, furnitūra, ir kiti reikalavimai turi atitikti Lietuvos standartus bei kitus teisės aktus. Durų konstrukcija bei furnitūra turi būti pritaikyta elektromechaninių ir mechaninių užraktų (sklendžių ir spynų bei „vieno rakto“) sistemoms.

- Reikalavimai langų, durų ir įstiklinimo sprendiniams .Langų šilumos perdavimo koeficientų U(A) (W/(m2 K)) vertė tenkintų STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, keliamus pastatams (jo dalims), kurių energetinio naudingumo klasė A++.

- Siekiant išvengti kondensacijos ant langų, stoglangių ir švieslangių rėmų paviršių, šių rėmų šilumos perdavimo koeficientų U(3) (W/(m2 K)) vertė turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

- Skaidrioms atitvaroms, esant poreikiui, turi būti numatytos šešėliavimo priemonės netrukdančios išnaudoti saulės prietėkių šildymo sezono metu ir išvengti patalpų perkaitimo ne šildymo sezono metu. Priemonių pasirinkimas atsižvelgiant į siektinas esminių rodiklių vertes.

- Durų šilumos perdavimo koeficientų U(A) (W/(m2 K)) vertė tenkintų STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, keliamus pastatams (jo dalims), kurių energetinio naudingumo klasė A+. Įvertinant ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų (A), kurių vertės nurodytos Reglamente.

        - Liftai ir laiptinės

Projektuojant statinio vertikalius ryšius, numatyti laiptines ir liftų blokus. Pastato vestibiulyje ir kitoje pastato dalyje (jei tam yra pagrįstas poreikis) turi būti numatyti keleiviniai liftai. Liftas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia. Laiptų konstrukciją derinti su Užsakovu projektavimo metu. Laiptinių grindų danga turi būti ilgaamžė, neslidi ir lengvai prižiūrima. Turėklai projektuojami pagal architektūrinę koncepciją, sprendiniai turi atitikti saugos, ergonomikos ir priešgaisrinius reikalavimus. Atsižvelgiant į neįgaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių, pastato aukšte turi būti įrengtos saugos zonos.

        - Rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro patalpų paskirstymas

- Preliminarus rezervinio sistemos valdymo ir duomenų centro pastato patalpų paskirstymas, darbuotojų skaičius ir plotai pateikti lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Patalpos pavadinimas | Kabinetų skaičius | Darbuotojų skaičius | Plotas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rezervinio sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpos (I aukštas) |  |  | 890 |  |
| 1.1. | Sistemos valdymo pulto patalpos (SVC) | 1 |  | 570 |  |
| 1.1.1. | Sistemos valdymo pultas įskaitant poilsio zoną bei virtuvėlę | 1 | 6 | 150 | Vienu metu patalpoje dirbs iki 6 darbuotojų. Būtina numatyti 6 darbo vietas. Detalesni reikalavimai pateikti techninės užduoties 2.3.3 punkte. patalpos aukštis tarp švarių grindų ir pakabinamų lubų turi būti ne mažesnis nei 5 m., plotis - ne mažesnis nei 10 m.; patalpai taikomas 4 fizinės saugos lygis. |
| 1.1.2. | Techninės buitinės patalpos (toliau-TBP) (buitinės patalpos, poilsio kambariai, patalpos miegui, sandėliukas, , virtuvėlė su valgomuoju, medpunktas, techninės patalpos, nuotekų patalpa, geriamo vandens ir maisto atsargų patalpa, ir kt.) | Derinama su Užsakovu | Iki 12 | 240 | SVC patalpose numatytas darbas dviem pamainomis. Patalpos skirtos tik sistemos valdymo pulto patalpoje dirbantiems dispečeriams bei esantiems poilsio režime. Reikalavimai patalpoms pateikti techninės užduoties 2.3.3 punkte. Taikomas 4 fizinės saugos lygis. |
| 1.1.3. | Kabinetas 3 vietų ITT specialistams | Derinama su Užsakovu | 3 | 20 | Taikomas 4 fizinės saugos lygis. |
| 1.1.4. | Perimetro koridorius | – | – | 160 | Patalpoms taikomas 4 fizinės saugos lygis. Reikalavimai patalpai pateikti techninės užduoties 2.3.3 punkte. |
| 1.2. | Duomenų centro patalpos (DC) |  |  | 32000 |  |
| 1.2.1. | Duomenų centro patalpa | 1 | – | 80 | DC patalpai taikomas 4 fizinės saugos lygis. Reikalavimai patalpai pateikti techninės užduoties 24 punkte. |
| 1.2.2. | Papildomos techninės patalpos | – | – | 200 | DC Patalpoms taikomas 4 fizinės saugos lygis. Reikalavimai patalpai pateikti techninės užduoties 24 punkte. |
| 1.2.3 | DC sandėlio ½ patalpos | Derinama su Užsakovu | - | 40 | DC patalpai taikomas 4 fizinės saugos lygis. |
| 2. | Patalpos aptarnaujančiam personalui |  |  | 2194 |  |
| 2.1. | I aukštas |  |  | 314 |  |
| 2.1.1. | Apsaugos postas su jam priklausančiomis būtinomis patalpomis (išorės) | Derinama su Užsakovu | 5 | 50 |  |
| 2.1.2. | Svečių pasitarimo salė | derinama | 1 | 36 |  |
| 2.1.3 | Holas, svečių patikros vieta | derinama | - | 100 |  |
| 2.1.4. | Techninės patalpos | derinama | 1 | 10 |  |
| 2.1.5. | Evakuacinės laiptinės | derinama | 2 | 16 |  |
| 2.1.6. | Saugi laiptinė | derinama | 1 | 8 |  |
| 2.1.7. | Pagrindinė laiptinė, liftas | derinama | 1 | 16 |  |
| 2.1.8. | WC patalpos | derinama | 2 | 8 |  |
| 2.1.9. | Apsaugos postas su jam priklausančiomis būtinomis patalpomis (vidaus) | derinama | 5 | 70 |  |
| 2.2. | II aukštas |  |  | 678 |  |
| 2.2.1. | 4 vietų kabinetai | derinama | 4 | 120 |  |
| 2.2.2. | 2 vietų kabinetai | derinama | 3 | 45 |  |
| 2.2.3. | Technikų kabinetas | derinama | 1 | 15 |  |
| 2.2.4. | Pasitarimo kambarys | derinama | 1 | 30 |  |
| 2.2.5. | Holas, laiptinė, liftas, koridoriai | derinama |  | 140 |  |
| 2.2.6. | Poilsio zona | derinama | 1 | 16 |  |
| 2.2.7. | Sanitarinis blokas, persirengimo kabinos | derinama | 2 | 60 |  |
| 2.2.8. | WC patalpos | derinama | 2 | 16 |  |
| 2.2.9. | Evakuacinė laiptinė | derinama | 2 | 16 |  |
| 2.2.10. | Techninės patalpos | derinama | 3 | 220 |  |
| 2.3. | III aukštas |  |  | 1202 |  |
| 2.3.1. | Holas, laiptinė, liftas | derinama |  | 240 |  |
| 2.3.2. | Terasa | derinama |  | 160 |  |
| 2.3.3. | Techninės patalpos | derinama |  | 90 |  |
| 2.3.4. | 4 vietų kabinetas su vaiko priežiūra | derinama | 1 | 40 |  |
| 2.3.5. | 4 vietų kabinetas | derinama | 7 | 210 |  |
| 2.3.6. | 2 vietų kabinetas | derinama | 11 | 160 |  |
| 2.3.7. | Vaiko ir motinos kambarys | derinama | 1 | 6 |  |
| 2.3.8. | WC patalpos | derinama | 2 | 40 |  |
| 2.3.9. | Archyvo patalpa | derinama | 1 | 20 |  |
| 2.3.10. | Poilsio zona, virtuvėlė, valgomasis | derinama |  | 100 |  |
| 2.3.11. | Pasitarimo kambariai transformuojami į salę 80 vietų | derinama | 3 | 120 |  |
| 2.3.12. | Evakuacinė laiptinė | derinama | 2 | 16 |  |
| 3. | RSVDC pastatas su patalpomis aptarnaujančiam personalui |  |  | 3084 |  |

- Lentelėje nurodyti plotai ir patalpų kiekiai yra orientaciniai ir turi būti tikslinami projekto rengimo stadijoje.

- Projektuojamame pastate patalpos turi būti išdėstytos pagal patalpų grupes ir susietos įvairaus lygmens funkciniais ryšiais.

- Skyriaus, centrų vadovų patalpų kiekis ir darbo vietų skaičius minėtose patalpose gali būti tikslinamas projekto rengimo metu.

- Vadovaudamasis pateiktais patalpų poreikiais ir įvertinęs numatomus darbuotojų srautus paslaugų teikėjas privalės pateikti mažiausiai du planinius pastato pasiūlymus pasirinktam projektinių pasiūlymų variantui.

        - Specialūs reikalavimai patalpoms:

- Archyvo patalpa administracinėse patalpose trumpalaikiams dokumentų saugojimui (apie 20 m2 ploto). Patalpai taikomi bendri reikalavimai, kurie nustatyti 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintose „Dokumentų saugojimo taisyklėse“;

- Virtuvėlės su poilsio zonomis. Kiekviename pastato aukšte turi būti bent viena atskira virtuvėlės patalpa ir bendros poilsio zonos su virtuvėlėmis;

- Darbo avalynės plovimo, džiovinimo ir darbo drabužių laikymo patalpa (-os) su spintelėmis (~20 darbuotojų). Patalpa skirta – LITGRID AB darbuotojų darbo drabužių laikymui. Darbo avalynės plovimas ir džiovinimas bus epizodinis, kai dalis darbuotojų vyks į statybvietes;

- Pasitarimų kambarių įrengimas derinamas su Užsakovu projektinių pasiūlymų metu. Pasitarimų kambarių išdėstymas turi būti racionalus, lengvai pasiekiamas iš bet kurios pastato vietos. Šioje zonoje turi būti įrengta virtuvėlė su galimybe darbuotojams pavalgyti;

- Sanitariniai mazgai. Projekte turi būti numatytas pakankamas kiekis sanitarinių mazgų atsižvelgiant į darbuotojų skaičių aukšte. Jų išdėstymas racionalus ir maksimaliai vienodai nutolęs nuo bet kurios pastato vietos. Sanitarinių mazgų išplanavimas turi būti patogus, prietaisai išdėstyti;

- Dušai. Pastate turi būti suprojektuoti dušai. Dušų kiekį ir išdėstymą parinkti projekto rengimo metu ir atsižvelgiant į higieninių normų reikalavimus;

- Poilsio patalpa, kurioje numatoma galimybė ir priemonės darbuotojų aktyviam ir pasyviam poilsiui;

- Valymo priemonių laikymo patalpos. Pastate turi būti suprojektuotos kelios patalpos valymo priemonių inventoriaus laikymui, plovimui ir džiovinimui;

- Techninės patalpos. Pastate turi būti suprojektuotas pakankamas kiekis techninių patalpų pastato inžinerinių sistemoms (ventiliatorinės, ryšių patalpos, elektros skydinės, vandens apskaitos mazgas, šilumos mazgas, PVS patalpa ir kt.);

- Reikalavimai Sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpų blokui pateikti techninės užduoties skyriuje Nr. 2.3.3;

- Patalpa su darbo vietomis darbuotojams atėjusiems į darbą su vaikais, kurioje numatytos ne mažiau kaip 2 darbo vietos ir erdvė vaikų žaidimui.

- Apsaugos postai ir patalpos:

- Apsaugos postas įėjimo į pastatą/teritoriją kontrolei. Pastatas ar patalpos, numatomos ne mažiau kaip dvi darbo vietos apsaugos darbuotojams, įeigos kontrolės sistemos stebėjimo/valdymo įranga, patalpa išsamiai asmenų patikrai, patalpa draudžiamų įnešti į teritoriją daiktų saugyklai, virtuvėlė ir WC apsaugos darbuotojų poreikiams.

- Nuotolinio monitoringo centras. Administraciniame pastate projektuojama patalpa, lubų aukštis ne žemesnis nei 3,5 metro, sienos plotis (vaizdo sienai) ne mažesnis nei 7 metrai, patalpa ne mažesnė nei 50 m2;

- Projektuojamas Užsakovo veikiančio nuotolinio monitoringo centro įrangos bei dviejų operatorių darbo vietų perkėlimas iš esamų patalpų į projektuojamo pastato patalpą išlaikant visus duomenų perdavimo ir ryšių komunikacijų sprendimus;

- Projektuojamas vaizdo sienai ir patalpai būtinas vėdinimas (kondicionavimas);

- Visų perkeliamų įrenginių charakteristikos Užsakovas pateiks projektavimo paslaugų vykdymo metu.

- Apsaugos darbuotojų patalpa. Projektuojama atskira rezervinė ne mažesnė kaip 30 m2 patalpa apsaugos darbuotojų poreikiams (daiktams, poilsiui) apsaugos lygio sustiprinimo atvejui.

      - Interjero projekto dalis

- Projektinių pasiūlymų apimtyje paslaugos teikėjas privalės parengti pastato interjero projektą, kurios pagrindu techninėse specifikacijose ir sąnaudų žiniaraščiuose turi būti pateikti reikalavimai apdailos medžiagoms, parinkti santechnikos, šviestuvų ir furnitūros analogai, pateiktas principinis baldų išdėstymas. Brėžiniuose ir vizualizacijose turi būti pateikta baldų koncepcija (funkciniai sprendiniai, spalvų deriniai, esminės detalės, išmatavimai, ekonomiškai ir funkciškai pagrįstas medžiagų parinkimas, baldų kiekiai sąnaudų žiniaraščiuose) siekiant vientiso ir harmoningo estetinio išpildymo. Darbo kabinetuose turi būti numatyta rakinama dokumentų saugojimo spinta. Interjero projekto dalyje turi būti:

  - Aiškinamoji dalis;

  - Techninės specifikacijos;

  - Medžiagų žiniaraštis;

  - Principiniai baldų išdėstymo planai;

  - Grindų dangų spalvų planai;

  - Sienų apdailos planai;

  - Lubų apdailos planai;

  - Tipinių darbo kabineto interjero sprendiniai (išklotinės, aprašymai, vizualizacijos);

  - Pasitarimų kambarių interjero sprendiniai (išklotinės, aprašymai, vizualizacijos);

  - San. mazgų elementų išdėstymo sprendiniai (išklotinės, aprašymai, vizualizacijos);

  - Kitų interjero elementų (priimamojo darbo zona, plėvelių ant stiklų ir pan.) sprendiniai (brėžiniai, aprašymai, kiekiai).

- Interjero projekto dalyje turi būti pateikti bendro naudojimo, sistemos valdymo pulto, pasitarimo, tipinio darbo kabineto, sanitarinių mazgų patalpų interjero sprendiniai.

      - Statinio konstrukcijų dalis

- Atsižvelgiant į projektuojamo statinio architektūrinį projektą, statinio pagrindų geologinius ir hidrogeologinius tyrimus bei statinio technologinius reikalavimus parinkti statinio konstrukciją. Pastato dalies, kurioje įrengiama SVC, DC ir TBP, konstrukcijos turi atitikti (ir ne mažiau) Slėptuvėms keliamus reikalavimus. Paslaugos teikėjas turi išnagrinėti ir pateikti Užsakovui ne mažiau kaip 2 optimalius pastato konstrukcinės schemos variantus. Galutinė konstrukcinė schema turi būti suderinta su Užsakovu. Atraminių konstrukcijų išdėstymas turi būti toks, kad netrukdytų patogiam ir efektyviam patalpų funkcionavimui bei žmonių darbui.

- Pastatų atitvarų (vidaus ir išorės sienos, perdangos, grindų konstrukcija, stogo konstrukcijos ir kt.) šilumos perdavimo koeficientų U vertė tenkintų Reglamento STR 2.05.01:2013 reikalavimus, keliamus pastatams (jo dalims), kurių energetinio naudingumo klasė A+. Paslaugos teikėjas turi pateikti projektavimo metu atliktus skaičiavimai ir modeliavimo metu gautus rezultatus pagrindžiantis nustatytus atitvarų šiluminio laidumo rodiklius.

      - Technologinė projekto dalis

- Paslaugos teikėjas privalo organizuoti susitikimus su Užsakovų ir jo įgaliotais atstovais technologinės - funkcinės užduoties konkretizavimo tikslais. Konkretizuojant šią užduotį susitikimų metu Paslaugos teikėjas privalo surinkti informaciją apie:

- kiekvienoje patalpoje numatomus prisijungimo prie inžinerinių komunikacijų taškų kiekį, parametrus ir tipus;

- surinkti informaciją apie naudojamą (numatomą) įrangą, jos inžinerinį aprūpinimą bei emisijas į aplinką, įrangos svorius, tvirtinimo būdus, keliamą triukšmą bei vibraciją;

- specifinius reikalavimus patalpų apdailai (reikalavimai, grindų apdailai ir grindjuosčių tipas, lubų principai ir kt);

- patalpoje reikalaujamą užtikrinti mikroklimatą, jo stebėjimą, registravimą bei kontrolę;

- specifinius patalpos apšvietimo ir jo valdymo sprendinius;

- elektros tiekimo (kištukinių lizdų) poreikį, pageidaujamą išdėstymą (sienoje, balde, grindyse), nepertraukiamo energijos šaltinių aprūpinimo aspektai;

- vėdinimo sistemos ypatumus;

- Reikalavimus fizinei patalpų apsaugai užtikrinti, atitinkamai numatant reikalavimus patalpų konstrukcijoms, apdailai, durims išplanavimui, apsaugos sistemoms ir kt.

- Atlikus kiekvienos sistemos valdymo ir duomenų centro pastato patalpų technologinių poreikių analizę bei iš Užsakovo gautą informaciją paslaugos teikėjas pagal žemiau pateikiamą pavyzdį privalės parengti techninės užduotis kiekvienai patalpai. Šios techninių užduočių lentelės turi būti suderintos su Užsakovu.

Techninės užduoties pavyzdys

| Patalpos numeris |  | Patalpos pavadinimas | Aukšto Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Patalpos techninės užduoties pavadinimas | Techninės užduoties reikšmė | Pastabos |
| 1 | Patalpos apdaila |  |  |

      - Vandens tiekimas bei nuotekų šalinimas

- Vandentiekio ir nuotekų sistema projektuojama įvertinus įvairius veiksnius: inžinerinių tinklų prisijungimo technines sąlygas, architektūrinę statybinę dalį, pastato konfigūracijos ypatybes ir kitus veiksnius. Lauko vandentiekio ir nuotekų projektavimo darbai atliekami vadovaujantis UAB „Kauno vandenys“ išduotomis techninėmis sąlygomis, kurių gavimą/tikslinimą organizuoja paslaugos teikėjas.

- Pagal techninių sąlygų reikalavimus suprojektuoti pastate pakankamą skaičių vandens įvadų, kurie maitins vidaus gaisrinę sistemą ir tenkins buitinių-technologinių vartotojų reikmes.

- Gaisro gesinimo sistemos turi būti projektuojamos vadovaujantis pastato gaisrinės saugos dalies projekto vadovo parengta technine užduotimi. Kauno TP privaloma įrengti priešgaisrinius rezervuarus jų užpildymui panaudojant esamą artezinį gręžinį bei numatant vandens pajungimą nuo centralizuotų tinklų (pagal išduotas sąlygas).

- Vandens apskaitos mazgas (VAM) turi būti projektuojamas iš ketinių fasoninių dalių, sklendžių ir ketinių arba plastikinių vamzdžių. Pastato buities-technologiniams poreikiams projektuoti dvisriautį mechaninį skaitiklį su išėjimu į pastato valdymo sistemą ir su nuotolinio duomenų perdavimo galimybe. Autonominių nuotekų šalinimo elektromechaninių vožtuvų būsenos turi būti perduodamos į pastato valdymo sistemą.

- Privalo būti suprojektuotos atskiros vandens sistemos lauko želdinių laistymui su atskiromis apskaitomis.

- Karštas vanduo pastatui turi būti ruošiamas centralizuotai pastato šiluminiame mazge projektuojamuose šilumokaičiuose. Cirkuliacija užtikrinama cirkuliaciniais siurbliais per cirkuliacinę liniją.

- Kiekviename pastato korpuse/modulyje/aukšte suprojektuoti dušus ir tualetus.

- San. mazguose prie praustuvų suprojektuoti bekontakčius (tipą atskirose patalpose derinti projekto rengimo metu) maišytuvus su stacionariu elektros maitinimu, taip pat ir pisuarai turi būti suprojektuoti su bekontakčiais vandens nuleidimo mechanizmais. Visų pastate esančių maišytuvų tipus būtina susiderinti su užsakovu projekto rengimo metu.

- Magistralinius šalto vandentiekio vamzdžius projektuoti iš cinkuoto metalo, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdžius projektuoti plastikinių vamzdžių.

- Paslaugos teikėjas įvertinęs pastato architektūrinius sprendinius, stogo nuolydžių sprendinius, pastato aukštį ir kt. turi pateikti užsakovo patvirtinimui racionaliausią lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos tipą (sifoninė, savitakinė, mišri).

- Sanitariniai prietaisai turi būti ekonomiškai naudojantys vandenį, mechaniškai patikimi, jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir privalo būti sertifikuoti Lietuvoje. Paslaugos teikėjo pariktiems sanitariniams prietaisams turi pritarti Užsakovas.

- Visos vandentiekio ir nuotekų sistemos bei visi įrengimai turi būti suprojektuoti pažangiausi ir atitikti Užsakovo lūkesčius. Būtina įvertinti projektuojamos įrangos efektyvumą ir ekonomiškumą pastato eksploatavimo metu.

      - Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

        - Bendros nuostatos.

- Projektuojant ŠVOK sistemas būtina atsižvelgti į reikalavimus, keliamus energinio naudingumo A++ klasės pastatams:

- Pastato norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti, kWh/(m²·metai) vertė turi atitikti Reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus;

- Patalpų vėsinimas turi būti projektuojamas siekiant įvertinti taikomų energinio efektyvumo priemonių įtaką patalpų komfortinėms sąlygoms. Pasyvių vėsos poreikį mažinančių priemonių pasirinkimas turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pateiktos vėsos poreikių vertinimo metodikos rezultatą ir C1 rodiklio sąlygų tenkinimą;

- Pastovią oro kaitą patalpose, siekiant energinio efektyvumo turi užtikrinti mechaninė vėdinimo su rekuperacija sistema, kuri turi tenkinti techninius parametrus kurie yra nurodyti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

- Administracinių patalų oro drėkinimo sprendinių techninio-ekonominio bei komforto aspektais poreikis turi būti nustatytas ir aptartas su Užsakovu projektavimo pradžioje.

- SVC-DC-TBP reikalavimai patalpoms:

- Duomenų centrui turi būti suprojektuoti du vienas kitą rezervuojantys oras-oras vėdinimo įrenginiai. Taip pat du nepriklausomi drėkinimo įrenginiai. Vėdinimo įrenginių veikimas turi būti suprojektuotas taip, kad esant pilnai duomenų centro apkrovai, atsijungus abiem įvadams temperatūra duomenų centre pakiltų ne daugiau kaip 2°C kol įsijungs DG ir vėdinimo įrenginiai sugrįš į darbinį režimą. Turi būti suprojektuotas minėtų įrenginių stebėjimas ir valdymas DCIM sistemoje. Duomenų centrų vėdinimo įranga privalo maitintis nuo duomenų centrams skirtų elektros įvadų;

- Parinkti vėdinimo įrangą taip, kad atitiktų Slėptuvėms keliamus reikalavimus, t.y. įrangoje privalo būti įrengtas oro filtras nuo cheminio, biologinio ir radioaktyvaus užterštumo, filtre įrengti davikliai, kurie turi pranešti apie atsiradusią taršą DCIM sistemoje (ir ne mažiau).

# Šilumos punktas.

- Atliekant šilumos punkto projektą, reikalinga vadovautis UAB ,,Kauno Energija‘‘ išduotomis techninėmis sąlygomis (jei yra galimas šiluminės energijos tiekimas), kurių gavimą/tikslinimą organizuoja Paslaugo teikėjas, įvertinti projektuojamo pastato šilumos poreikį šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui. Būtina įvertinti projektuojamos įrangos efektyvumą ir ekonomiškumą pastato eksploatavimo metu.

- Projektą atlikti remiantis galiojančiais techninių reikalavimų statybos reglamentais.

- Kaip pagrindinį šilumos šaltinį priimti miesto šilumos tinklus. Paslaugos teikėjas projekto rengimo pradžioje įvertinęs pastato koncepciją ir galimybes privalo pateikti užsakovui kelis galimus alternatyvius šilumos šaltinius pateikdamas techninius ir ekonominius argumentus. Projektuojant šilumos punkto procesų valdymo ir automatikos dalį turi būti skirtas prioritetas maksimaliam šilumos iš atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui.

- Pastate numatyti centrinį šilumos punktą. Šilumos punkte turi būti įvadinis pastato šilumos apskaitos mazgas, kuriame projektuojamas šilumos skaitiklis su duomenų nuskaitymu, karšto vandens skaitiklis sistemų užpildomo/papildomo vandens kiekio apskaitai ir šalto vandens skaitiklis karšto vandens gamybai. Visos šildymo sistemos turi būti užpildomos iš miesto šilumos tinklų grįžtamojo vamzdyno. Turi būti numatyti automatinio užpildymo vožtuvai.

- Pastato šildymo ir vėdinimo kaloriferių sistemą jungti prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą. Šilumos punktas turi būti pilnai automatizuotas. Visų sistemų vandens temperatūra turi būti reguliuojama automatiškai elektroniniais reguliatoriais ir temperatūros reguliavimo vožtuvais su elektroninėmis pavaromis pagal užduotas programas priklausomai nuo išorės oro temperatūros, turi būti atskiri nustatymai nakties, dienos, poilsio ir darbo dienų rėžimams.

- Šilumos punkto valdymą reikia prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemos), kas leistų lanksčiau reguliuoti sistemas, taupyti energetinius resursus, palengvintų šilumos mazgo eksploataciją.

- Karšto vandens ruošimas. Pastato (jo dalies) karšto buitinio vandens ruošimo sistemos norminių energijos sąnaudų skaičiavimo ir energinio naudingumo projektavimo reikalavimai turi atitikti Reglamento STR 2.05.01:2013 reikalavimus.

- Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo rodiklis. Vertė turi atitikti Reglamento STR 2.05.01:2013 reikalavimus:

- karšto vandens skirstomųjų vamzdynų šiluminės izoliacijos rodikliai turi tenkinti STR 2.05.01:2013 pateiktas vamzdynų ilginių šilumos perdavimo koeficientų vertes Šiuo atveju, siekiant atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) karšto vandens ruošimo ir skirstymo sistemos atitikties C2 sąlygai pagal STR 2.01.09:2012, projektiniai vamzdynų ilginių šilumos perdavimo koeficientų vertės gali skirtis nuo įvardytų STR 2.05.01:2013, jei anksčiau įvardyta sąlyga (C2) yra tenkinama.

# 2.3.7.8.2.1.      Šildymas.

- Projektuojant efektyviausias energinio naudingumo požiūriu pastato (jo dalies) inžinerines sistemas, pirmenybė turi būti teikiama tokioms sistemoms, kuriose energijos gamybai naudojamo energijos šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiausia, atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė didžiausia, o šiose sistemose esančių įrenginių naudingo veiksmo koeficientas didžiausias.

- Patalpų šildymui numatyti vandens šildymo sistemą su šildymo prietaisais - plieniniais radiatoriais arba grindiniu šildymu. Numatyti kambario termostatus kiekvienos patalpos temperatūros reguliavimui. Kolektorines spinteles išdėstyti racionaliai, planuojant magistralinių šilumos tiekimo vamzdynų sistemą ir minimizuojant šilumos nuostolius šioje sistemoje. Patalpose, kur pagal architektūrinę projekto dalį bus numatyti vitrininiai langai iki grindų, projektuoti grindinį šildymą ir tik esant poreikiui numatyti papildomus šildymo prietaisus- žema aukščius radiatorius arba konvektorius. Centrinio vestibiulio šildymui projektuoti vandeninę grindų šildymo sistemą.

- Be pagrindinio SVC-DC-TBP patalpų šildymo, papildomai turi būti numatytas rezervinis patalpų šildymas.

# 2.3.7.8.2.2 Vėsinimas.

- Priklausomai nuo pastato patalpų paskirties, patalpų vėsinimui galimi sekantys būdai:

- vėsinant orą per vėdinimo agregatų aušinimo kaloriferius ir ortakiais tiekiant atvėsintą orą į patalpas;

- vėsinant orą vietiniais vėsinimo agregatais patalpose ir palaikant reikiamus patalpos parametrus.

- Vietiniai vėsinimo agregatai -tai priverstinės konvekcijos šalčio sijos, ventiliatoriniai konvektoriai ,,fancoilai‘‘, freoniniai kondicionieriai.

# 2.3.7.8.2.3 Vėdinimas.

- Pagal patalpų funkcines grupes sudalintas į atskiras zonas, turi būti suprojektuotos pagal STR 2.07.02:2024 šiuolaikinės mechaninės oro tiekimo ir šalinimo sistemos atskiroms pastato dalims, priklausomai nuo patalpų paskirties. Kiekvienam gaisriniam skyriui (jame esančių patalpų grupei) projektuoti atskiras vėdinimo, oro kondicionavimo ir šildymo oru sistemas.

- Vėdinimo sistemos turi užtikrinti normines mikroklimato sąlygas patalpose ir atitikti šiuolaikinius poreikius bei keliamus reikalavimus. Vėdinimo agregatai pagal poreikį turi būti suprojektuoti su aukšto efektyvumo šilumos atgavimo įranga, oro ištraukimo bei pritekėjimo ventiliatoriais, filtrais orui valyti, triukšmo slopintuvais, šildymo ir oro vėsinimo kaloriferiais bei oro drėkinimo sekcijomis. Vėdinimo įrenginiai turi būti sumontuoti ant vibropagalvių. Vėdinimo įrenginių skleidžiamo triukšmo lygis ir jo ribojimo priemonės į aplinką ir į ortakius turi būti parinktas ir suderintas su Užsakovu projekto rengimo metu. Tiekiamo ir šalinamo oro kiekiai patalpose turi būti subalansuoti naudojant automatines reguliavimo sklendes. Oro tiekimą į patalpas bei ištraukimą iš patalpų numatyti lubinių difuzorių ir grotelių pagalba. Ant visų atšakų turi būti numatytos reguliavimo sklendės. Ortakių praplovimui ir dezinfekavimui numatyti revizinių durelių įrengimą.

- Oro šalinimui iš san. mazgų turi būti suprojektuotos atskiros oro ištraukimo sistemos. Visi ortakiai numatomi projektuoti iš cinkuotos skardos.

- Suprojektuoti pastato oro paėmimo taškai turi būti pakankamai nutolę nuo oro išmetimo taškų, kad būtų išvengta užteršto srauto grąžinimo atgal į pastatą. Sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpų bloko oro paėmimo ir išmetimo taškai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų fizinės saugos reikalavimus t.y. kad prie minėtų oro paėmimo ir išmetimo taškų negalėtų prieiti pašaliniai asmenys.

- Visos vėdinimo sistemos turi būti pilnai automatizuotos, tačiau numatyti ir rankinį valdymą. Visų vėdinimo sistemų agregatų valdymas turi būti centralizuotas ir valdomas per pastato valdymo sistemą, kas leistų valdyti įrenginius pagal iš anksto nustatytą programą ir esant reikalui juos įjungti-išjungti. Vėdinimo įrenginiai gali būti su integruota valdymo automatika, jeigu ji atitinka procesų valdymo ir automatikos projekto dalyje numatytus reikalavimus tų vėdinimo įrenginių automatikai, įskaitant funkcinius reikalavimus ir technines specifikacijas. Turi būti numatytas vėdinimo sistemų atjungimas gaisro metu.

- Visos vėdinimo sistemos bei visi įrengimai turi būti suprojektuoti pažangiausi ir atitikti Užsakovo lūkesčius.

- Patalpose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, suprojektuoti avarinio vėdinimo įtaisus, šalinančius degiąsias dujas, garus ir aerozolius. Vėdinimo sistemos privalo būti tokio tipo ir taip išdėstytos, kad būtų maksimaliai ribojamas sprogiųjų ir degiųjų oro mišinių (dujų, garų, aerozolių) plitimas. Sprogiųjų mišinių vietinio šalinimo sistemos turi būti atskirtos nuo bendrosios apykaitos sistemų

- Vadovaujantis gaisrinės saugos techninės užduotimi suprojektuoti priešdūmines vėdinimo (dūmų, dujų šalinimo) sistemas, kurios privalo garantuoti gaisro metu susidarančių dūmų ar gaisro gesinimo metu panaudotų dujų šalinimą, užtikrinantį saugią žmonių evakuaciją iš pastato patalpų.

- Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos SVC-DC-TBP patalpose turi būti atskirtos (autonominės) nuo administracinės pastato dalies sistemų. Sistemos šiose patalpose turi būti dubliuojamos, n+1 principu, kur n - reikiamas projektinis sistemos įrenginių skaičius.

# 2.3.7.9. Elektrotechnikos dalis

- Prisijungimo prie Operatoriaus  elektros tinklų projektas (LE):

- Turi būti parengtas prisijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų projektas, reikiamai elektros galiai ir tiekimo patikimumo užtikrinimui. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis AB „ESO“ arba (ir) LITGRID AB prisijungimo sąlygomis, kurių gavimą/tikslinimą organizuoja Paslaugos teikėjas. Projekto derinimą su prisijungimo sąlygas išdavusią bei kitomis reikiamomis institucijomis atlieka Paslaugos teikėjas.

- Projekte turi būti suprojektuotas sklype esančios modulinės transformatorinės iškėlimas. Atsižvelgiant į tai, kad ši transformatorinė yra AB “ESO“ nuosavybė, iškėlimas turi būti projektuojamas gavus atitinkamas technines sąlygas.

- Projekte turi būti numatytas dalinis 0,4 kV oro linijos iškėlimas ją kabeliuojant, tam tikslui turi būti gautos Operatoriaus (-ių) techninės sąlygos.

- Vykdant projektavimo darbus gali atsirasti poreikis rekonstruoti ir kitus elektros tinklus.

- Elektros energijos tiekimas

- Iš Operatoriaus tinklų elektros energiją pastatui turi būti tiekiama pagal II-ą elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją.

- Elektros energijos galios poreikį, reikalinga pastatui funkcionuoti, turi apskaičiuoti Paslaugos teikėjas.

- Įtampos kokybiniai parametrai privalo atitikti standartų LST 1567: 1999 „Bendrųjų žemosios įtampos elektros tiekimo tinklų vardinės įtampos“ ir LST EN 50160: 2001 „Bendrų skirstomųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ reikalavimus.

- Komercinė aktyvinės ir reaktyvinės energijos apskaita turi būti projektuojama ir įrengiama pagal AB „ESO“ arba LITGRID AB prisijungimo sąlygas.

# 2.3.7.9.1. SVC-DC-TBP reikalavimai patalpoms

- Duomenų centro daliai privalo būti suprojektuoti du elektros įvadai, kurių kiekvieną privalo rezervuoti atskiras DG. Įvadų kontrolerių maitinimą suprojektuoti iš atskirų šaltinių. Prioritetai: 1 – NMŠ, 2 – miesto įvadas, 3 – DG.

- Projektuojant DG įrengimo vietą, pasitikrinti ar yra galimybė juos pastatyti Kauno TP teritorijoje.

- Kiekvienas DG privalo turėti savo kontrolerį, kuris stebėtų darbo parametrus ir esant jiems už ribų atjungtų DG išėjimą. Pvz. gęstantis DG privalo atjungti savo išėjimą krentant dažniui ir nedaryti blogos įtakos vėdinimo įrengimų kontroleriams.

- Bet kurio vieno taško gedimas neturi įtakoti kito įvado. Kiekvienam įvadui privalo būti įrengtas NMŠ (nepertraukiamo maitinimo šaltinis). Kiekvienas NMŠ privalo būti modulinis. Vieno modulio gedimas neturi stabdyti NMŠ darbo, jo galios be vieno modulio turi pakakti maitinti. Kiekvienas įvadas  privalo būti suprojektuotas atskiroje skydinėje. Kiekvienam NMŠ privalo būti suprojektuotas rankinis NMŠ apėjimas (Bypass), tam, kad būtų galima atlikti remonto ir/ar NMŠ keitimo darbus užtikrinant galinės įrangos maitinimą.. NMŠ turi būti suprojektuoti atskirose patalpose (gali būti naudojama skydinių patalpa, bet negali būti naudojama DC patalpa). NMŠ privalo turėti eth sąsają ir perduoti savo informaciją SNMP V2/3 protokolu.

- Tie patys dubliuoti įvadai nuo NMŠ turi būti naudojami dispečerinio centro įrangos maitinimui, bei DVS administratorių darbo vietų maitinimui. Kiekvienoje dispečerio ir DVS administratorių darbo vietose privalo būti įrengti rozečių blokai iš abiejų įvadų.

- Turi būti suprojektuota DG, NMŠ, skydelių AJ, ARĮ informacija ir valdymas (įskaitant kontrolinę apskaitą/matavimus) per DCIM.

- Privalo būti suprojektuotas DC, DC skydinių ir NMŠ vėdinimas bei dujinis gesinimas.

- Apšvietimui suprojektuoti DALI (valdymas per jungiklį ir centralizuotas valdymas iš BMS). Valdymo detalės privalo būti aptartos projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- DG įrengiami teritorijoje skirtingose vietose, jų patalpas projektuoti laikantis STR 2.07.02:2024  „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimas“ reikalavimų.

# 2.3.7.9.2. Reikalavimai aptarnaujančio personalo pastato patalpoms

- Likęs administracinis pastatas turi maitintis nuo atskirų įvadų, rezervuojant juos ARĮ ir trečiu DG. Administracinio pastato įvado(ų) gedimai neturi daryti įtakos duomenų centro ir/ar dispečerinio centro veiklos. Administracinio pastato darbo vietų maitinimui numatyti trečią NMŠ, kuris veiktų 2N. Administracinės dalies įvadų skydo, NMŠ informacija turi būti suprojektuota BMS‘e. Taip pat turi būti išskaidyta įvado kontrolinė apskaita (apšvietimas, vėdinimas, kt.).

# Apšvietimui suprojektuoti DALI (valdymas per jungiklį ir centralizuotas valdymas iš BMS). Valdymo detalės privalo būti aptartos projektinių pasiūlymų rengimo metu.

# 2.3.7.9.3. Vidaus elektros tinklų projektas (E)

- Vidaus elektros projektą turi sudaryti lauko elektros tinklai ir lauko apšvietimas sklypo ribose, bei pastatų vidaus elektros tinklai.

- Vidaus elektros tinklų projekte turi būti suprojektuotas elektros energijos tiekimas bei paskirstymas, sistemos valdymo ir duomenų centro patalpoms, inžinerinėms sistemoms, apšvietimui, darbo kabinetų, bendrų erdvių bei techninių (ūkio) patalpų apšvietimas taip pat įrenginių bei pastatų įžeminimas, žaibosauga, potencialų išlyginimas.

# 2.3.7.9.4. Elektros energijos tiekimas ir paskirstymas

- Elektros energijos tiekimas pastatui turi būti tiekiama pagal II-ą elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumo kategoriją.

- Pastato elektros imtuvai gali būti suskirstyti į šias grupes:

- ypatingai svarbūs elektros imtuvai (I-os kategorijos)

- jautrūs įtampos ir dažnio svyravimams elektros imtuvai;

- likę elektros imtuvai, nepriskirtini nei vienai iš aukščiau išvardintų grupių.

- Ypatingai svarbiems elektros imtuvams, kuriems neveikiant, gali kilti grėsmė žmonių gyvybei ir sveikatai, bei galimi dideli materialiniai nuostoliai turi būti numatyti rezerviniai elektros energijos šaltiniai – dyzelinis generatorius, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir pan.

- Bendruoju atveju ypatingai svarbiems elektros imtuvams priskiriami (projektavimo metu sąrašą tikslinti su Užsakovu):

- Sistemos valdymo ir duomenų centro patalpose sumontuota įranga bei patalpas aptarnaujančios sistemos;

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;

- Saugos signalizacijos sistema;

- Perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema;

- Dūmų ir šilumos šalinimo sistemos, priešdūminio oro tiekimo sistema;

- Gaisro gesinimo stotis (priešgaisriniai siurbliai);

- Priešgaisrinės automatikos sistemos;

- Ugniagesių liftai;

- Serverinių elektros įrenginiai;

- Avarinis ir evakuacinis apšvietimas;

- Komutacinė ir aktyvinė elektroninių ryšių įranga.

- Įtampos svyravimams jautriems elektros imtuvams, kuriems elektros tiekimo nutrūkimas gresia dalies arba visos sukauptos informacijos praradimu, priskiriami serveriai. Elektros energijos tiekimo grandinėje turi būti įrengiamas nepertraukiamojo elektros energijos tiekimo šaltinis (-iai) (NMŠ).

- Ypatingai svarbūs elektros imtuvai turi būti prijungti prie skydo su ARĮ, kuriam elektros energija turi būti tiekiama iš dviejų nepriklausomų šaltinių (transformatorių) dviem kabelinėm linijom. Nutrūkus elektros tiekimui vienu iš įvadų, ARĮ automatiškai turi būti prijungti prie kito įvado. Papildomam elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimui turi būti numatytas reikalingas kiekis ir reikalingos galios nepriklausomo elektros energijos tiekimo stotys. Nepriklausomo elektros energijos tiekimo stotys turi būti numatomos uždaro tipo, įrengiamos išorėje. Nepriklausomo elektros energijos tiekimo stočių apsaugai turi būti numatomos apsauginės signalizacijos sistemos nuo įsibrovimo ir specialus apšvietimas.

- Elektros energija iš įvadinio įrenginio ir pagrindinių skirstomųjų įrenginių turi būti tiekiama į visas patalpas. Šioms patalpoms turi būti įrengti skirstomieji skydai, iš kurių elektros energija turi būti paskirstoma apšvietimo, galios (kėlimo, maisto ruošimo, technologiniams, ŠVOK ir kt.) ir silpnųjų srovių (informacinių technologijų, telekomunikacijų, saugos sistemų ir kt.) įrenginiams.

- Skirstomieji skydai gali būti įrengiami darbuotojams laisvai prieinamose vietose (koridoriuose, holuose ir pan.). Visi darbuotojams laisvai prieinami skydai turi būti užrakinami.

- Elektros skyduose, prie kurių gali prieiti elektrotechninio išsilavinimo neturintys žmonės, privalo būti įrengti automatiniai jungikliai, atitinkantys standarto LST EN 60898 reikalavimus. Kituose elektros skyduose gali būti įrengti standarto LST EN 60947 reikalavimus atitinkantys automatiniai jungikliai.

- Apsaugos aparatai turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrintas jų veikimo selektyvumas.

- Visi elektros skyduose įrengiami elektriniai aparatai turi būti tarpusavyje elektromagnetiškai suderinami.

- Visi elektros skydai turi būti surinkti ir įrengti taip, kad maksimalios apkrovos metu būtų užtikrintas juose sumontuotų aparatų ir laidininkų išskiriamos šilumos nuvedimas į aplinką (LST EN 60890).

- Įvadiniai, pagrindiniai paskirstymo skydai bei skirstomieji skydai privalo turėti 25% montažinės erdvės rezervą, bet ne mažiau kaip vienos trifazės ir trijų vienfazių grandinių įrengimui. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis (LST EN 60529) privalo atitikti aplinkos kurioje jie bus eksploatuojami reikalavimus. Elektros skydinėse įrengiamų skydų apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kai IP 30.

# 2.3.7.9.5. Reikalavimai elektros skydinėms

- Įvadiniai įrenginiai ir pagrindiniai skirstomieji skydai turi būti įrengiami specialiose, tik elektrotechniniam personalui prieinamose, patalpose. Viso turi būti suprojektuotos trys skydinės DC-SVC1 DC-SVC2 ir administracinėms patalpoms skirta skydinė.

- Elektros skydinių matmenys turi būti parinkti atsižvelgiant į įrengiamų skirstomųjų įrenginių gabaritinius matmenimis.

- Patalpų dydis turi būti toks, kad talpintų įrengiamus įrenginius, įvertinant galimą jų plėtrą ateityje, ir užtikrintų jų saugų eksploatavimą.

- Draudžiama elektros skydines įrengti betarpiškai po tualetais, vonios ir dušo patalpomis ir gamybinėmis patalpomis su šlapiais technologiniais procesais ir pan. išskyrus atvejus, kai įrengiama speciali hidroizoliacija.

- Elektros kabelių įvadai į pastatą turi būti požeminiai. Kabeliai per pamatą turi būti tiesiami elektrotechniniuose izoliaciniuose vamzdžiuose.

- Elektros skydinės turi būti įrengtos pagal SPEĮĮT (Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės) ir SPTPEĮĮT (Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės).

# 2.3.7.9.6. Kontrolinės elektros energijos apskaitos.

- Atskirų inžinerinių sistemų, bendrų erdvių, suvartotos elektros energijos apskaitai turi būti numatyti kontroliniai skaitikliai. Kontrolinių apskaitų kiekis, jų įrengimo vietos turi būti tikslinama projektavimo metu ir suderinta su Užsakovu.

- Pastate būtina įdiegti centralizuotą kontrolinių apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo ir surinkimo sistemą su duomenų pateikimu PVS sistemoje.

# 2.3.7.9.7. Elektros tinklas.

- Elektros tinklas turi būti pakeičiamas ir, esant reikalui, lengvai transformuojamas: tiesiamas ertmėje virš pakabinamųjų lubų ant kabelinių konstrukcijų (kabelių kopėčios, loveliai ir pan.).

- Kabelių konstrukcijos privalo turėti 30% montažinės talpos rezervą.

- Visi elektros kabeliai ir laidininkai turi būti apsaugoti nuo trumpųjų jungimų ir perkrovų srovių bei neviršyti leistinus įtampos nuostolius.

- Tose vietose kur kabeliai gali būti mechaniškai pažeisti, numatyti papildoma mechaninė apsauga.

- Elektros laidininkams kertant gaisrui atsparias sienas ir perdangas, būtina užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias liepsnos ir dūmų sklidimui. Elektros energija visiems gaisro metu privalančių funkcionuoti inžinerinių sistemų elektros įrenginiams turi būti tiekiama ugniai atspariais kabeliais. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. Šis reikalavimas liečia ne tiktai kabelius ir laidus, bet ir kompleksiškai visus jų tvirtinimui bei tiesimui naudojamus gaminius (apkabas, latakus, laikiklius, varžtus ir t.t.) užtikrinančius jungiamosios elektros grandinės vientisumą.

# 2.3.7.9.8. Patalpų apšvietimas.

- Apšvietimą projektuoti vadovaujantis LR galiojančiomis higienos normomis ir standartais HN 98: 2000, LST EN 12464, LST EN 1838: 2003, AEĮĮT. Visose patalpose turi būti numatytas bendrasis darbinis apšvietimas. Avarinis (saugos) apšvietimas - tik tose patalpose, kur to reikalauja galiojantys teisės aktai.

- Techniniame projekte turi būti numatyti budinčio apšvietimo įrenginiai, kurie bet kuriuo paros metu apšviestų strategiškai svarbius praėjimus ir patalpas. Budinčio apšvietimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu. Techniniame projekte turi būti numatoma budinčio apšvietimo valdymo galimybė įrengiant rankinio ir automatinio valdymo įrenginius.

- Atliekant šviesotechninius skaičiavimus, turi būti įvertintas šviesos šaltinių senėjimas ir numatytos profilaktinės priemonės normatyvinės apšviestumo reikšmės palaikymui, reglamentuojamas akinimo indeksas, spalvų atkūrimo indeksas ir pan. Patalpų apšvietimo tipą Užsakovas pasirinks paslaugos teikėjui atlikus palyginamuosius skaičiavimus su skirtingų tipų šviestuvais bei lempomis (LED, liuminescencinės lempos ir kt). Skaičiavimuose turi būti pateikiamas palyginimas sekančiais aspektais: šviestuvų skaičius, šviestuvų darbo valandos per metus, suvartojama energija, lempos gyvavimo laikas, lempų pakeitimo kaštai, investiciniai/eksploataciniai kaštai.

- Šviestuvų apsaugos laipsnis IP, tipam ir medžiagiškumas turi būti parinktas pagal patalpų pavojingumą gaisrui, technologijos pobūdį ir aplinkos sąlygas.

- Turi būti suprojektuotas apšvietimo valdymas vietiniu ir distanciniu (iš pastato valdymo sistemos) būdais, numatant reikiamą įrangą elektros tinkle.

- Laiptinių ir kitų patalpų, kur tikslinga, apšvietimą valdyti pasyviosios infraraudonojo diapazono spinduliuotės (PIR) jutikliais. Jutiklių jautrumo zonos charakteristikos privalo atitikti fizinius kontroliuojamos zonos matmenis.

- Patalpų apšvietimo lygiai turi būti parinkti vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais ir specialias Užsakovo reikalavimais (jei tokių būtų).

- Avarinis apšvietimas turi būti įrengiamas tose patalpose, kuriose net trumpalaikis apšvietimo išjungimas gali kelti grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, sukelti sprogimą ar gaisrą, sutrikdyti sudėtingą technologinį procesą ar sukelti didelius materialinius nuostolius bei pavojų aplinkai.

- Avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti su autonominiais elektros energijos šaltiniais-akumuliatoriais, ne mažiau kaip 1 val.

- Evakuacinis apšvietimas, užtikrinantis pakankamą saugiam žmonių judėjimui perėjų ir evakuacijos kelių apšvietimą, išsijungus pagrindiniam apšvietimui.

- Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti įrengiami:

- prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakuacinius kelius avarijų atvejais;

- prie evakuacijos keliuose esančių laiptų, kad kiekvienas laiptų maršas būtų tiesiogiai apšviestas;

- kiekvienoje evakuacijos kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje;

- kiekvienoje evakuacijos kelių posūkio vietoje;

- kiekvienoje evakuacijos kelių šakojimosi vietoje;

- visose išėjimo iš evakuacijos kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų);

- prie pirmosios pagalbos suteikimo postų ir prie gaisro gesinimo ir gaisrinės signalizacijos įrangos įrengimo vietų. Gaisrinės saugos ženklai (evakuacijos krypties, gaisrinės įrangos, informaciniai, įspėjamieji) privalo atitikti "Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų", patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2005.12.23. įsakymu Nr. 1-404, reikalavimus.

- Avarinius ir evakuacinius apšvietimo prietaisus prijungti prie atskirų avarinių sistemų skydų.

- Kokybiniai evakuacinio apšvietimo rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 1838:2003 standarto reikalavimus.

# 2.3.7.9.9. Lauko apšvietimas.

- Teritorijos apšvietimo sprendiniai turi užtikrinti reikalingą teritorijos apšvietą siekiant užtikrinti optimalų vaizdo stebėjimo sistemų darbą.

- Elektros energijos tiekimas teritorijos, „sistemos valdymo ir duomenų centro“ pastato zonoje, apšvietimo įrenginiams turi būti projektuojamas taip jog užtikrintų elektros energijos tiekimą iš dviejų nepriklausomų energijos šaltinių su automatiniu rezervo įvedimu (ARĮ). Papildomam elektros energijos tiekimo užtikrinimui teritorijos apšvietimo įrenginiams turi būti projektuojami nepriklausomi elektros energijos tiekimo šaltiniai.

- Turi būti suprojektuotas teritorijos, aikštelių, takų apšvietimas.

- Suprojektuoti derantį ir išryškinantį pastato architektūrą naktinį apšvietimą.

- Apšvietimo valdymas turi būti automatinis (nuo prietemos daviklių) ir distancinis (iš PVS).

- Teritorijos apšvietimo tipą Užsakovas pasirinks paslaugos teikėjui atlikus palyginamuosius skaičiavimus su skirtingų tipų šviestuvais bei lempomis (LED, liuminescencinės lempos ir kt.). Skaičiavimuose turi būti pateikiamas palyginimas sekančiais aspektais: šviestuvų skaičius, šviestuvų darbo valandos per metus, suvartojama energija, lempos gyvavimo laikas, lempų pakeitimo kaštai, investiciniai/eksploataciniai kaštai.

# 2.3.7.9.10. Fasadų apšvietimas

- Parengti kartu su architektu pastato apšvietimo koncepciją (tylos, kasdieninę, šventinę) suderinti su Užsakovu. Pastato fasadų apšvietimui turi būti numatytas atskiras apšvietimo skydelis. Pagrindinis akcentinis apšvietimas turi būti koncentruojamas pagrindinio įėjimo į pastatą zonoje. Taip pat turi būti apšviestos pastato vietos, kur bus iškabintas adresas, įrengti išorės hidrantai. Pastato fasadų apšvietimas turi būti valdomas automatiškai, naudojant aplinkos apšviestos jutiklius arba rankiniu būdu.

# 2.3.7.9.11  Įžeminimas

- Elektros ir kitų statinio inžinerinių sistemų įžeminimas. Įvairių įtampų ir skirtingos paskirties elektros įrenginių bei kitų statinio inžinerinių sistemų (išskyrus IT įrangą) įžeminimui panaudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis įžeminimo įrenginys privalo atitikti visus įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginių apsauginiam ir apsaugos nuo tiesioginio ir antrinio žaibo poveikio bei potencialų suvienodinimui keliamus reikalavimus. Įžeminimo įrenginio varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω. Įžeminimo įrenginio varža ir prisilietimo įtampa turi būti užtikrinamos esant nepalankiausioms klimato sąlygoms ir didžiausiai savitajai grunto varžai.

# 2.3.7.9.12. Apsauga nuo žaibo

- Išorinė apsauga nuo žaibo. Apsaugos nuo žaibo įrenginys turi būti projektuojamas vadovaujantis standartų LST EN 62305 bei statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimais.

- Apsaugos nuo žaibo priemonės apsaugai nuo tiesioginių žaibo smūgių turi būti parinktos atsižvelgiant į pastato apsaugos nuo žaibo kategoriją.

- Galima tik pasyvinė apsauga nuo žaibo.

- Į apsaugos nuo žaibo įrenginio apsaugos zoną būtina įtraukti ir oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrangą. Metaliniai oro šalinimo šachtų vamzdynai, išvedami virš pastato stogo, turi būti izoliuoti nuo žaibolaidžių.

- Žaibų imtuvą su įžeminimo įrenginiu jungiančius laidininkus tiesti galimai toliau nuo įėjimų (išėjimų) į pastatus ir masinio žmonių susibūrimo vietų.

- Vidinė apsauga nuo žaibo. Vidinė apsauga nuo žaibo turi būti projektuojamas vadovaujantis standartų LST EN 61643 reikalavimais.

- Apsaugai nuo viršįtampių įvadinėse spintose įrengti viršįtampių iškrovikliai. Numatyti apsaugas nuo viršįtampių IT elektros skydų įvaduose.

- Elektros skydinėje būtina įrengti pagrindinį ekvipotencialųjį gnybtyną (PEG), sujungtą su vartotojo įžeminimo įrenginiu. Prie šio gnybtyno išlyginančiais laidininkais turi būti prijungta: elektros tinklo PE laidininkas, metalinis įvadinio elektros skydo korpusas, metalinis pastato karkasas, pagrindinė statybinio gelžbetonio armatūra, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ortakiai, metalinės kabelius palaikančios konstrukcijos, metaliniai vandentiekio, nuotekų, centrinio šildymo sistemos, dujotiekio vamzdžiai ir kitos statybinės – inžinerinės konstrukcijos, kuriomis gali sklisti elektriniai potencialai.

- Metaliniai į pastatą įvedamų inžinerinių sistemų vamzdžiai turi būti prijungiami prie PEG galimai arčiau jų įvado į pastatą vietos. Visų išlyginančiųjų laidininkų trasos turi būti galimai trumpesnės. Laidininkai turi būti patvarūs, apsaugoti nuo galimo korozijos poveikio. Išlyginančiųjų laidininkų skerspjūviai privalo atitikti standarto LST HD 60364 reikalavimus.

- Visi potencialų išlyginimo sistemos sujungimai turi būti patikimi ir ilgaamžiai. Vamzdžių prijungimui turi būti naudojamos atitinkamo skersmens apkabos.

2.3.7.10. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

2.3.7.10.1. Pastato telekomunikacijų tinklai

- Projektuojamo pastato telekomunikacijų tinklai turi būti integruoti tiek tarpusavyje, tiek su – LITGRID AB telekomunikacijų tinklais. Projektuojamame pastate tiesiogiai turi būti pasiekiamos visos – LITGRID AB telekomunikacijų ir elektroninės paslaugos. Projektuojant telekomunikacijų tinklus būtina vadovautis IEC, LST standartų reikalavimais bei kitais LR ir LITGRID AB norminiais dokumentais. Projektuojant įvertinti SVDC centro struktūrą ir architektūrinius sprendinius juos pritaikant projektuojamame RSVDC ir užtikrinant tarpusavio suderinamumą. LITGRID AB naudoja savo vidinį telekomunikacijų tinklą, kuris pastate turi būti atskirtas į du tinklus technologinį ir organizacinį tinklus, kurie turi būti atskirti fiziškai ir programiškai. Tinklų (OLAN, TLAN) architektūra ir parametrai turi būti parenkamos projektavimo metu derinant su Užsakovo atstovais.

2.3.7.10.2. Pastato organizacinis tinklas (OLAN)

- Skirtas kompiuterinių darbo vietų informacinių sistemų duomenų, balso, vaizdo perdavimui, belaidei prieigai ir kt. OLAN projektuojamas kiekviename aukšte įrengiant paskirstymo mazgą (toliau – PM). PM mazguose montuojami aukštų tinklų komutatoriai ar jų junginiai (stekai), bent dviem sąsajomis sujungti su skirtingais agreguojančiais CPM komutatoriais. PM komutatoriai turi palaikyti PoE. Kur tik įmanoma, prijungtai įrangai rekomenduojama naudoti PoE maitinimą. Turi būti numatyta galimybė išplėsti greitaveiką. CPM komutatoriai turi būti tarpusavyje sujungti ir galėti vienas kitą rezervuoti. Sujungus visus projekte numatytus ryšius, komutatoriuose turi likti ne mažiau kaip 10% laisvų portų rezervas. PM mazguose numatyti ne mažiau kaip dvi telekomunikacines spintas. Į projektuojamas telekomunikacijų spintas suprojektuoti maitinimą iš DC NMŠ.

2.3.7.10.3. Pastato technologinis tinklas (TLAN)

- Dispečerinio valdymo sistemai skirtas technologinis  tinklas turi būti įrengtas remiantis tais pačiais reikalavimais, kaip ir organizaciniam  tinklui, tačiau technologinis  tinklas turi būti fiziškai atskirtas nuo  organizacinio tinklo. Turi būti užtikrintas fizinis tinklų atskyrimas , tinklą galima tiesti tais pačiais kanalais, tačiau kabeliai turi būti atskiri. Dispečeriniai pultai turi būti apjungiami pasinaudojant numatytais kompiuteriniais lizdais patalpose. Dispečerinių pultų kabeliai turi būti suvesti į duomenų centrą ir pajungti į dispečerinio valdymo sistemos tinklą. PM mazguose numatyti ne mažiau kaip dvi telekomunikacines spintas. Į projektuojamas telekomunikacijų spintas suprojektuoti maitinimą iš DC NMŠ.

2.3.7.10.4. Mobilaus ryšio stiprinimo sistema

- Suprojektuoti ir įrengti mobiliojo ryšio stiprinimo sistemą užtikrinančią patikimą ryšį pastato patalpose. Sistema turi palaikyti balso ir duomenų perdavimo 4G, 5G ryšio technologijas suderinamas su mobiliojo ryšio operatorių naudojamais standartais. Įrengiant mobiliojo ryšio stiprinimo sistemas turi būti atliktas testavimas ir parengtas signalo padengimo pastato patalpose žemėlapis.

2.3.7.10.5. Palydovinio ryšio sistemos

- Suprojektuoti reikiamas palydovinio ryšio sistemas balso telefonijos ir duomenų perdavimui. Sistemas projektuoti įvertinus Litgrid AB poreikius t.y.: Europos PSO komunikacijų tinklo (PCN), Dispečerinio valdymo centro ir kt. technologines sistemas.. Palydovinio ryšio antenos turi būti įrengtos užtikrinant kibernetinės ir fizinės saugos  reikalavimus bei galvaniškai atskiriant jas nuo pastato viduje įrengtos palydovinio ryšio įrangos ir maitinimo infrastruktūros. Suprojektuoti reikiamą kiekį, numatant ne mažiau kaip 30% laisvų, kabelinių kanalų antenų ir kitiems ryšio  kabeliams išvesti ant pastato stogo.

2.3.7.10.6. Visų pastate projektuojamų telekomunikacijų tinklų ir sistemų įrangos maitinimas turi rezervuotas ir nepertraukiamas.

2.3.7.10.7. Lauko ryšių kabelių įvadai

- Nuo gretimame sklype esančio galimo pasijungimo mazgo iki naujai projektuojamo DC turi būti suprojektuoti ryšių kabelių įvadai dviem fiziškai skirtingomis trasomis įrengtais požeminiais ryšių kabelių kanalais:

- Vamzdžių skaičius vienoje trasoje – 4 x Ø110mm;

- Požeminiai kabelių kanalai turi būti įrengti ne mažesniame kaip 2 m gylyje;

- Reikalavimai apsauginiams vamzdžiams pateikti priede Nr. 8;

- MM šviesolaidinių kabelių skaičius kiekviename kanale – 2 x 48 MM;

- Jungčių tipas MM skaidulų paskirstymo įrenginiams – LC/UPC;

- SM šviesolaidinių kabelių skaičius kiekviename kanale – 4 x 48 SM;

- Jungčių tipas SM skaidulų paskirstymo įrenginiams – E2000/APC

2.3.7.10.8. Suprojektuoti 48 skaidulų SM šviesolaidinių kabelių įvadus dviem fiziškai skirtingomis trasomis nuo 330 kV ir 110 kV valdymo pultų iki naujai projektuojamo DC (vamzdžių Ø110mm).

2.3.7.10.9. Šalia naujai projektuojamo pastato perimetro ribos, įrengti du įvadinius ryšių kabelių šulinius (toliau - RKŠ). Nuo šių RKŠ iki pastato DC suprojektuoti po 12 vamzdžių kiekvienoje trasoje (vamzdžių Ø110mm).

2.3.7.10.10. Suprojektuoti UAB „Skaidula“ ir Telia Lietuva, AB šviesolaidinių kabelių įvadus dviem fiziškai skirtingomis trasomis į naujai projektuojamą DC klientų patalpą.

2.3.7.10.11 Reikalavimai šviesolaidiniams kabeliams pateikti priede Nr. 9.

2.3.7.10.12. Reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginiams pateikti priede Nr. 10.

2.3.7.10.13. Pastato ryšių kabelių struktūra

- Kiekviename pastato aukšte turi būti įrengtas pakankamas aukšto paskirstymo ryšių kabelių mazgų (toliau - PM) skaičius. Prie PM duomenų kabeliais, tinkančiais duomenų perdavimui jungiamos kompiuterinės darbo vietos, belaidės prieigos įrenginiai, IP telefonai, IP vaizdo įranga, spausdintuvai ir kita IP įranga. Kiekvienas PM su centriniu pastato ryšių kabelių paskirstymo mazgu (toliau - CPM) turi būti sujungtas bent dviem 12 šviesolaidinių skaidulų, tinkančių duomenų perdavimui kabeliais, einančiais skirtingais ryšių kanalais. Ryšių kabelių paskirstymo mazgai turi būti įrengiami tam skirtose saugomose ir rakinamose patalpose, turi būti įrengtas reikiamas vėdinimas ir elektros rezervavimas. Paskirstymo mazguose įranga montuojama standartinėse montažinėse spintose. Sumontavus visą projekte numatytą įrangą, montažinėse spintose turi likti bent 30% vietos rezervas galimai plėtrai.

2.3.7.10.14. Duomenų centras (DC). Telekomunikacijų įranga

- Suprojektuoti pastato reikmėms reikalingą telekomunikacijų įrangą bei esamo DC telekomunikacijų (DWDM, SDPT, IP tinklo, telefonijos, serveriai ir kt.) įrangos perkėlimą į naują DC apimtis derinant projektavimo metu. DC projektuojamų telekomunikacijų tinklų ir sistemų įrangos maitinimas turi būti rezervuotas ir nepertraukiamas, užtikrintos reikiamos aplinkos sąlygos. Turi būti suprojektuota reikiamas kiekis spintų esamai ir naujai projektuojamai įranga bei numatyti rezervą perspektyvinei įrangai. Spintos turi būti tinkamai sukomplektuotos  serverių  ir kitos duomenų centrų įrangos montavimui. Spintų išpildymas turi būti pritaikytas prie projektuojamos vėsinimo sistemos.

2.3.7.10.15. Telefonų sistema.

- Turi būti projektuojami IP telefonai, tiesiogiai per kompiuterių tinklą dirbantys – LITGRID AB telefonų sistemoje.

2.3.7.10.16. Belaidės prieigos įrenginiai.

- Turi būti suprojektuotas belaidės prieigos įrenginių (toliau - BLĮ) tinklas, turintis dubliuotą centrinį valdymo įrenginį. BLĮ tinklas turi patikimai padengti visą pastatą ir viešąsias erdves apie pastatą. Reikia atsižvelgti į tai, kad renginių, naudojančių belaidę prieigą, skaičius labai greitai auga ir greitai viršys kabelinį prijungimą naudojančių įrenginių skaičių. Techniniame projekte numatytos įrangos suminis tinklo pralaidumas būtų ne mažesnis nei 70% deklaruojamo teorinio.

2.3.7.10.17. Tinklo įrangos valdymas.

- Turi būti numatytos tinklo monitoringo ir valdymo priemonės.

2.3.7.10.18. Vaizdo projekcinės sistemos.

- Didžiojoje pasitarimų salėje turi būti numatytos:

- Vaizdo konferencijos sistema;

- Telefoninė konferencijos sistema;

- Vaizdo projekcinė ir atvaizdavimo sistema (projektoriai ekranai);

- Visų pasitarimo salės sistemų (tame tarpe ir apšvietimo, žaliuzių ir kt.) valdymo pultas;

- Kitos sistemos, tikslinamos projektavimo metu.

# 2.3.7.10.19. Projektinių pasiūlymų rengimo stadijoje būtina detalizuoti kiekvieną pasitarimo salėje siūlomą įrangą ir sistemas pagal funkcionalumą. Pastato telekomunikacijų tinklas turi būti įrengiamas laikantis galiojančių normų ir standartų.

# 2.3.7.10.20. Reikalavimai aktyvinei įrangai turi būti derinami su užsakovu projektavimo metu.

- Transliacijos iš Sistemos valdymo pulto patalpos. Projekte turi būti numatytos priemonės ir atitinkama įranga tiesioginio vaizdo iš sistemos valdymo pulto transliavimui vidinių Užsakovo tinklu. Patalpos kuriose turės būti tiesioginio transliavimo galimybės ir kiti reikalavimai bus pateikti projekto rengimo metu.

# 2.3.7.10.21. Tinklo įrangos valdymas.

- Turi būti numatytos tinklo monitoringo ir valdymo priemonės.

# 2.3.7.10.22. Vaizdo projekcinės sistemos.

- Didžiojoje pasitarimų salėje turi būti numatytos:

- Vaizdo konferencijos sistema;

- Telefoninė konferencijos sistema;

- Vaizdo projekcinė ir atvaizdavimo sistema (projektoriai ekranai);

- Visų pasitarimo salės sistemų (tame tarpe ir apšvietimo, žaliuzių ir kt.) valdymo pultas;

- Kitos sistemos, tikslinamos projektavimo metu.

# 2.3.7.10.23. Projektinių pasiūlymų rengimo stadijoje būtina detalizuoti kiekvieną pasitarimo salėje siūlomą įrangą ir sistemas. Pastato telekomunikacijų tinklas turi būti įrengiamas laikantis galiojančių normų ir standartų.

# 2.3.7.10.24. Reikalavimai aktyvinei įrangai turi būti derinami su užsakovu projektavimo metu.

- Transliacijos iš Sistemos valdymo pulto patalpos. Projekte turi būti numatytos priemonės ir atitinkama įranga tiesioginio vaizdo iš sistemos valdymo pulto transliavimui vidinių Užsakovo tinklu. Patalpos kuriose turės būti tiesioginio transliavimo galimybės ir kiti reikalavimai bus pateikti projekto rengimo metu.

# 2.3.7.11. Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų dalis

- Apsaugos signalizacijos sistemos jutikliai projektuojami visuose su išore susisiekiančiuose kanaluose, tuneliuose.

- Apsaugos signalizacijos jutikliai projektuojami elektros maitinimo skydų, ventiliacinės (kondicionavimo) sistemos kanalų apsaugai, pastatų stogų apsaugai.

- Įeigos kontrolės sistema turi būti integruojama su apsaugos signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistema. Tiek įeigos kontrolės sistemai, tiek apsaugos signalizacijos sistemai naudoti vieną kompiuterį su vieninga programine įranga. Visi apsaugos ir įeigos įvykiai turi būti kaupiami bendroje duomenų bazėje ir saugomi ne mažiau 30 dienų. Kompiuterio pagalba turi būti valdomas sistemos programavimas, įvedami duomenys apie vartotoją, blokuojamas bet kuris praleidimo procesas. Kompiuteris numatomas ne tik pradiniam duomenų suvedimui, bet ir sistemos pastoviam monitoringui.

- Įeigos kontrolės sistema skirta darbuotojų, techninio personalo srautų reguliavimui atitinkamose zonose. Įrengtos įeigos kontrolės dėka galima stebėti autorizuotų asmenų srautų judėjimą, gauti ataskaitas apie asmenų patekimą į atitinkamą zoną/patalpą, susietą su laiku, nesudėtingai blokuoti vartotojų patekimus į kontroliuojamas zonas/patalpas, plėsti ar naikinti vartotojų grupes bei aptarnauti pačią sistemą.

- Įeigos kontrolės sistema turi būti numatyta prie visų pastato durų (durų prie kurių neturi būti numatyta įeigos kontrolės sistema tikslinti projekto rengimo metu). Sistema turi turėti funkciją atrakinti ir užrakinti patalpą su magnetine kortele.

- Įeigos kontrolės sistema turi būti sujungta su gaisro aptikimo ir signalizavimo (AGS) sistema, kad kilus gaisrui būtų „atrakinamos“ elektromagnetinės spynos.

- Apsaugos signalizacija turi užtikrinti projektavimo metu nustatomas minimalias būtinas funkcijas pagal LST EN 50131 serijos reikalavimus ir rekomendacijas, atsižvelgiant į apsaugos zonų saugos lygius visoms patalpoms, kurioms bus reikalinga apsaugos signalizacija.

- Reikalavimai apsaugos signalizacijos taikymo apimčiai:

- apsaugine signalizacija turi būti kontroliuojamas nesankcionuotas patekimas į pastatą ir visas jame esančias patalpas;

- perimetrinės signalizacijos priemonės – magnetiniai kontaktai turi būti ant visų varstomų lauko langų ir durų, esančių žemiau nei 6 metrai nuo žemės paviršiaus ar bet kokios kitos konstrukcijos paviršiaus, nuo kurių įmanoma patekti į vidų be priemonių arba su kopėčiomis;

- perimetrinės signalizacijos priemonės – akustiniai stiklo dūžio jutikliai turi būti visose patalpose kur yra numatomos stiklinės durys ir / arba langai į lauką;

- perimetrinės signalizacijos priemonės – magnetiniai kontaktai turi būti ant visų varstomų vidinių durų, per kurias galima patekti į apsauginės signalizacijos saugos zoną;

- tūrinės kontrolės prietaisai, skirti aptikti judančius asmenis patalpoje, turi būti įrengti visose patalpose, kurias kontroliuos apsaugos signalizacija.

- Apsaugos signalizacijos ir patekimo kontrolės sistema turi perduoti pastato valdymo sistemai duomenis apie įjungtas apsaugos signalizacijos zonas bei asmenų patekimą į patekimo zonas su tikslu atitinkamai valdyti tose zonose esančių, darbo kambarių bei bendrų erdvių šildymą, vėdinimą, vėsinimą ir apšvietimą. Duomenų perdavimui būtina naudoti protokolinį pastato valdymo sistemos tinklo lygį, esant poreikiui numatant panaudoti magistralių ir protokolų keitiklius, susiejančius sistemas. Prijungimui prie pastato inžinierinių sistemų turi būti numatyta tinklų sąsaja, susiejanti apsaugos sistemų protokolus su pastato valdymo sistemos protokolais, kurie, be pagrindinės prijungimo prie valdymo programinės įrangos funkcijos, gali atlikti ir pranešimų perdavimą į stebėjimo pultą per IP tinklą. Signalų imtuvo vaidmenį atliktų kompiuteryje veikianti programinė įranga, dešifruojanti gautus užkoduotus pranešimus į programuojamą PVS komandų keitiklį. Keitiklio komandų lentelės talpa (komandų kiekis) būtų pasirenkama pagal pastato poreikius.

- Apsaugos signalizacijos ir patekimo kontrolės sistema turi perduoti vaizdo stebėjimo sistemai duomenis apie apsaugos signalizacijos zonų pavojaus būsenas bei asmenų patekimą į patekimo zonas su tikslu atitinkamai įrašyti vaizdo stebėjimo sistemoje reikiamus vaizdus. Duomenų perdavimui būtina naudoti protokolinį ir/arba fizinį vaizdo stebėjimo sistemos tinklo lygį, esant poreikiui numatant panaudoti magistralių ir protokolų keitiklius.

- Integruoti pastato apsauginę – įeigos kontrolės sistemą su pastato valdymo sistema. Apsaugos centralė panaudojant protokolų keitiklius ir specialią programinę įrangą turi būti prijungiama prie PVS. Tuo užtikrinamas ne tik apsaugos signalizacijos valdymas, bet ir bendrų patalpų apšvietimo valdymą, atskiro kabineto šildymo vėdinimo aktyvavimą identifikavus autorizuotą asmenį kortele.

- Pastatų apsauginės signalizacijos sistemos maitinimo šaltiniai turi atitikti LST EN50131-6 standarto reikalavimus atitinkamam saugumo lygiui.

- Pastatų apsauginės signalizacijos sistemos įvykių duomenų bazės serveriai turi talpinti ne mažiau, negu 6 mėnesių įvykius.

- Turi būti suprojektuota vieninga viso pastato užraktų sistema („vieno rakto sistema“) su tikslu leisti atidaryti atskiras duris ir jų grupes be kortelės su tam skirtais raktais gaisro atveju bei kitais projektavimo metu įvardijamais atvejais. Patalpose, kurioms projektavimo metu nustatoma būtinybė registruoti patekimą, atidarymas raktu turi būti fiksuojamas kaip atskiras leistinas patekimo kontrolės įvykis. Projekto rengimo metu būtina parengti ir su Užsakovu susiderinti vieno rakto sistemos matricą.

- Patekimo kontrolės funkcijos turi būti sujungtos su įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo funkcijomis (toliau – apsaugos signalizacija), kad:

- būtų draudžiamas tik darbo laiku turinčių teisę patekti vartotojų patekimas į aktyvias apsaugos zonas;

- būtų galimybė automatiškai arba su administratoriaus ar apsaugos posto laikinu leidimu išjungti apsaugos zonos signalizaciją į ją įeinant bet kuriuo paros metu turinčiam teisę patekti asmeniui;

- būtų galimybė automatiškai arba su administratoriaus ar apsaugos posto laikinu leidimu tam tikru paros metu įjungti apsaugos zonos signalizaciją atitinkamose laboratorijose iš jų išėjus visiems asmenims (ten kur bus įrengta dvikryptė patekimo kontrolė) .

- Reikalavimai patekimo kontrolės taikymo apimčiai – darbuotojų atpažinimo, patekimo krypčių kontroliavimo ir kitos įeigos kontrolės klasės turės būti parinktos ir suderintos su užsakovu projekto rengimo metu.

# 2.3.7.12. Vaizdo stebėjimo sistema.

- Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinė funkcija - perduoti ypatingos svarbos zonų vaizdo signalą budinčiam personalui, įrašyti bei saugoti jį nustatytą dienų skaičių.

- Perimetro ir teritorijos vaizdo stebėjimas:

- stebimas visos prieigos ir visa teritorija, derinamos stacionarios bei valdomos vaizdo ir termovizinės kameros. Kamerų montavimo vietos parenkamos taip, kad gretimos kameros galėtų padengti viena kitos stebėjimo lauką;

- vaizdo stebėjimo kamerų perduodamo vaizdo kokybė turi užtikrinti žmogaus veido bruožų atpažinimą tolimiausiame išorinio perimetro teritorijos taške;

- vaizdo stebėjimas turi apimti pastato (pastatų) stogus bei erdvę virš jų, taip pat su išore besiribojančius technologines linijas (šilumines trasas, šulinius, kanalus), jeigu jais gali judėti (patekti į SVC-DC teritoriją) žmogus;

- projektuojamos IP technologijos kameros, raiška ne mažesnė kaip FullHD (1080P), vaizdo duomenų analize;

- projektuojamas pakankamas kokybiškam vaizdo stebėjimui pastato perimetro ir teritorijos apšvietimas; elektros tiekimas apšvietimui turi būti atskirtas nuo bendro pastato elektros tinklo, apšvietimo valdymas vykdomas iš apsaugos posto.

- Vaizdo stebėjimas pastato patalpose:

- vaizdo kameromis stebimi visi patekimai į pastatus pastate vaizdo kameromis stebimi visi koridoriai, laiptinės, visos elektroninės įeigos kontrolės sistemos valdomo durys bei evakuaciniai išėjimai;

- vaizdo stebėjimo kameros projektuojamos specializuotos paskirties patalpose (spausdintuvų patalpose, ryšio įrangos patalpose, prie elektros įvadų komutacinių spintų, apsaugos darbuotojams skirtose patalpose);

- projektuojamos IP technologijos kameros, raiška ne mažesnė kaip FullHD (1080P), vaizdo kokybė turi užtikrinti žmogaus veido bruožų atpažinimą tolimiausiame stebėjimo taške;

- visų stebimų patalpų apšvietimo sistema valdoma iš apsaugos posto.

- Vaizdo stebėjimo sistema taip pat turi būti bendros apsaugos sistemos koncepcijos dalis. Ji turi būti sujungta funkciniais ryšiais su apsaugos signalizacijos ir patekimo kontrolės sistema, taip pat leisti automatinę kintančio vaizdo analizę, leidžiančią be operatoriaus pagalbos aptikti judančius asmenis ir įrašyti atitinkamus vaizdus.

- Sistemos kamerų paskirtis:

- užtikrinti pastato perimetro, pagrindinių įėjimų į pastatą, holų, transformatorinių, dyzelinio generatorių ir automobilių saugyklos stebėjimą su tikslu aptikti nesankcionuotą patekimą vizualiai ir/arba automatiškai;

- užtikrinti įėjimų į katedras bei laboratorijas stebėjimą su tikslu aptikti ir įrašyti asmens patekimą bei atpažinti įėjusį asmenį. Reikalavimai vaizdo kamerų matymo laukui ir skiriamajai gebai turi būti suprojektuoti pagal tai kamerai keliamą tikslą bei standarto LST EN 50132-7 reikalavimus objekto dydžiui operatoriaus stebimame kameros vaizde (aptikimo tikslui), objekto dydžiui įrašomame ir/arba sistemos analizuojamame kameros vaizde (aptikimo ir atpažinimo tikslams).

- Sistemos tipas - tinklinė multipleksavimo, vaizdo įrašymo ir signalų paskirstymo sistema, veikianti TCP/IP modelio kompiuteriniame tinkle.

- Tinklo pagrindą turi sudaryti tinklo komutatoriai su PoE funkcija, varinės ir/arba šviesolaidinės ryšio linijos tarp tinklo komutatorių ir vaizdo kamerų.

- Vaizdo stebėjimo sistemos komutavimo bei įrašymo įranga turi būti montuojama komutacinėse spintose, įrengiamose tinkamai kondicionuotuose patalpose.

- Komutacinių spintų kiekis ir išdėstymas turi būti projektuojamas, atsižvelgiant į kamerų išdėstymą ir maksimalius leistinus ryšio linijų tarp komutatorių ir kamerų ilgius.

- Vaizdo kamerų tipas – IP kameros, maitinamos per Ethernet portą su PoE funkcijomis. Visos vidaus vaizdo kameros spalvoto vaizdo, lauko kameros – „diena/naktis“ tipo su automatiniu ir/arba rankiniu juodai balto, spalvoto vaizdo perjungimu.

- Apsaugos poste turi būti numatytas atskiras kompiuteris su apsaugos ir video įrangos grafiniu atvaizdavimu. Vaizdų peržiūrai papildomose darbo vietose, per kompiuterinį tinklą turi būti pajungiami papildomi personaliniai kompiuteriai su vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos paketu.

- Visi vaizdo stebėjimo sistemos įrenginiai turi būti maitinami I kategorijos elektros tinklu su lokaliais nepertraukiamo maitinimo šaltiniais.

- Reikalavimai sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpų bloko vaizdo stebėjimo sistemai pateikti techninės užduoties skyriuje Nr. 2.3.3.

# 2.3.7.13. Gaisrinės signalizacijos dalis

- Gaisrinė signalizacija turi būti projektuojama vadovaujantis pastato gaisrinės saugos dalies projekto vadovo parengta technine užduotimi, LST EN54 serijos standartų ir „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių“ reikalavimais. Gaisrinės bei apsauginės signalizacijos centralės, avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi turėti autonominius akumuliatorius (gali būti naudojamas centrinis autonominis šaltinis).

- Patalpose, kuriose laikomos arba gali susidaryti degių garų, dujų ar dulkių ir oro mišiniai, įrengti detektorius matuojančius garų ar dulkių koncentraciją ore. Atsižvelgiant į patalpoje naudojamų medžiagų degių dujų, garų ar dulkių rūšį, detektorius įrengti tose patalpų vietose, kuriose yra didžiausia tikimybė susidaryti pavojingai dujų, garų ar dulkių koncentracijai.

- Pastate numatyti 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemą su automatiniu ir (ar) rankinių pranešimų transliavimu (toliau – PGEVS). PGEVS turi būti projektuojama vadovaujantis gaisrinės saugos dalies projekto vadovo parengta technine užduotimi ir LST EN 60849 bei LST EN54 serijos standartų reikalavimais tokioms sistemoms.

- Projektą atlikti remiantis galiojančiais techninių reikalavimų statybos reglamentais.

- Reikalavimai sistemos valdymo pulto ir duomenų centro patalpų bloko gaisrinės signalizacijos sistemai pateikti techninės užduoties skyriuje Nr. 2.3.4.6-7.

# 2.3.7.14. Gaisrinės saugos dalis

- Paslaugos teikėjas rengdamas gaisrinės saugos projektą privalo atsižvelgti į techninėje užduotyje Užsakovo pateiktus pageidavimus dėl pastato funkcionalumo, lankstumo, logiško išplanavimo bei patogaus jo eksploatavimo, ir kitus reikalavimus. Gaisrinės saugos projekto dalis turi būti rengiama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir apimti.

- Projektinių pasiūlymų rengimo metu, atlikus projekto sprendinių vertinimą gaisrinės saugos aspektu, paslaugos teikėjas, galiojančiuose teisės aktuose apibrėžtais atvejais ir apimtimis, privalo atlikti gaisro scenarijų modeliavimą ir rizikos vertinimą. Toks vertinimas turi būti atliekamas naudojant sudėtingų skaičiavimų metodus įvertinant gaisrinės saugos parametrus ir nustatant atitinkamos saugos lygmenį gaisrinės saugos aspektais.

- Gaisrinės saugos projekto dalis turi būti rengiama vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir apimti.

- Reglamentai, taisyklės, normatyvai:

- paslaugos teikėjas turi parengti gaisrinės saugos dalį vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738  „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo”;

- privažiuoti prie pastatų turi būti numatyti tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams. Privažiavimų plotis ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis ne mažesnis kaip 4,5 m. Turi būti numatyta ne mažesnė kaip 12x12 m apsisukimo aikštelė, atlaikanti gaisrinių automobilių svorį;

- tarp pastato ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikai automobiliams privažiuoti neturi būti medžių, pastatytų kitų kliūčių;

- žmonių evakuacijos keliai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų nukreipti į šalia esantį slėptuvės pastatą.

- Statinių gaisrinės saugos reikalavimai turi būti įgyvendinami vadovaujantis:

- Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (2023-11-23);

- gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45;

- visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklėmis patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14;

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

- Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016  m.  sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1;

- Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m.  spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249;

- Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklėmis patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250;

- Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404 „Dėl gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“;

- Lietuvos standartu LST EN 1838:2003 Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas;

- Lietuvos standartu LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms;

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomuosius saugos reikalavimų patvirtinimo“;

- kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą.

# 2.3.7.15. Procesų – valdymo ir automatizacijos dalis

- Turi būti suprojektuotos dvi nepriklausomos viena nuo kitos sistemos:

- Pastato valdymo sistema (ang. BMS);

- Duomenų centro valdymo sistema (ang. DCIM).

- Abiejų sistemų centriniai serveriai turi palaikyti virtualizaciją ir bus įdiegti virtualioje aplinkoje. Jeigu centriniai serveriai pateikiami kaip bundle‘as, tuomet jie privalo palaikyti ne žemesnę kaip Vmware vsphere 8 hypervisoriaus versiją. Jeigu valdymo sistema, tai programinė įranga, kuriai reikalinga operacinė sistema, tuomet užsakovas pateiks Windows server 2022 arba aukštesnę versiją.

- Prioritetas privalo būti skiriamas galiniams įrenginiams dirbantiems per TCP/IP sujungimus, paliekant RS485 tik ten, kur realizacija per IP nėra galima.

- Visos TCP/IP komunikacijos privalo būti vykdomos per valdomus komutatorius, komutatorių specifikacija privalo būti įtraukta į elektroninių ryšių dalį. Esant techninei galimybei abi sistemos turi būti apjungtos su CB esančiomis sistemomis.

- Inžinerinių sistemų valdymui turi būti projektuojama išimtinai atviro protokolo, (BACnet, LONWorks ar lygiavertė), greitaeigė (naudojanti TCP/IP ir kitus Ethernet tinklų modelius), lanksti ir lengvai integruojama tinklinė programuojamų loginių valdiklių (PLV) valdymo sistema, (toliau – pastato valdymo sistema, PVS). Jos paskirtis - užtikrinti sistemų automatinį, bei rankinį valdymo režimus, distancinį parametrų valdymą ir avarinių būsenų signalizaciją, pranešimų perdavimą įgaliotiems asmenims ir/arba organizacijoms. Numatyti, kad naujai projektuojamo pastato valdymo sistema (PVS), tiek IT technologinės įrangos kontrolės sistemos bus integruotos.

- Duomenys apie sistemų būsenas ir gedimus PVS tinklu būtų tūrėtų būti perduodami į serverinį centrinės valdymo stoties kompiuterį, kuriame šie duomenys stebimi, registruojami, ir archyvuojami bei pateikiami per PVS tinklą centrinės valdymo stoties kompiuterio bei kitų valdymo stočių kompiuterių standartinėms tinklo naršyklėms.

- Siekiant užtikrinti profesionalų pastato valdymą, be pagrindinių sistemų, į PVS turi būti įtraukiama ir nepriklausomų inžinerinių sistemų bendro pobūdžio kritinių būsenų kontrolė. PVS privalo turėti ilgalaikio duomenų saugojimo serveryje ir jų apdorojimo funkciją, reikalingą pastato eksploatavimo kaštų optimizavimui, stebėjimui ir kontrolei.

- Bendru atveju į PVS įtraukiamos šios inžinerinės sistemos:

- priešgaisrinės automatikos sistemos (dūmų šalinimas, CO šalinimas, siurblinės ir gaisro gesinimo sistemos) – PVS skirta tik stebėti būsenas;

- technologinių patalpų dujų nuotėkio aptikimo sistemos – PVS skirta tik stebėti būsenas;

- vėdinimo sistemos – PVS skirta stebėti būsenas ir keisti parametrus;

- vėsinimas – PVS skirta stebėti būsenas ir keisti parametrus;

- oro kondicionavimo sistemos – PVS skirta stebėti būsenas ir keisti parametrus;

- šilumos tiekimas (šilumos punktas) – PVS skirta stebėti būsenas ir keisti parametrus;

- pastato šildymo sistema – PVS skirta stebėti būsenas ir keisti parametrus;

- bendri elektros tiekimo įvadai, ARĮ ir dyzelgeneratorių – PVS skirta stebėti būsenas;

- technologinių įrenginių elektros maitinimo paskirstymas – PVS skirta stebėti būsenas;

- elektros energijos apskaita – PVS skirta stebėti būsenas ir registruoti resursų suvartojimą;

- apšvietimo grupių valdymas – PVS skirta stebėti būsenas, keisti parametrus ir valdyti tiesiogiai;

- vandentiekio ir nuotėkų šalinimo sistemos – PVS skirta stebėti būsenas ir registruoti resursų suvartojimą;

- kitų signalų monitoringas (turi būti nuspręsta projektavimo stadijoje).

- Sistema taip pat turi užtikrinti visų pagrindinių technologinių parametrų, inžinerinių įrenginių būsenų nuotolinę kontrolę, būsenų duomenų kaupimą bei archyvavimą, energetinių sąnaudų apskaitos duomenų automatinį surinkimą, analizę ir eksportą į Užsakovo apskaitos programos duomenų bazę.

- Savalaikei galimo vandens nuotėkio registracijai ir su tuo susijusių materialinių nuostolių prevencijai, būtina numatyti vandens nuotėkio jutiklius pavojingiausiuose galimo užpylimo taškuose.

- Bendruoju atveju patalpose įrengtos oro vėsinimo sistemų valdymas numatomas patalpose sumontuotais valdymo pultais. Oro vėsinimo sistemų valdymas (bendras įjungimas/išjungimas, vėsinimo/šildymo režimų nustatymas, minimalios/maksimalios temperatūros ribojimas) turi būti atliekamas iš pastato valdymo sistemos.

- Bendru atveju, jei gaisrinės saugos normatyvai nenurodo kitaip, priešgaisrinės įrangos skyduose ir PVS turi turėti indikaciją apie:

  - ugnies vožtuvus:

- įtampą darbiniame ir rezerviniame elektros energijos tiekimo įvade;

  - valdymo schemų elektrinių grandinių gedimus;

  - automatinio valdymo išjungimą;

  - visų ugnies vožtuvų (elektromechaninių ir mechaninių) padėtys (uždaryta/atidaryta).

- dūmų šalinimo sistemą:

- įtampą darbiniame ir rezerviniame elektros energijos tiekimo įvade;

- valdymo schemų elektrinių grandinių gedimus;

- automatinio valdymo išjungimą;

- visų dūmų šalinimo langų, liukų, vožtuvų padėtys (uždaryta/atidaryta).

- gaisro gesinimo stotį (jei ji bus projektuojama):

  - gaisrinių siurblių darbą;

  - gaisro kilimą;

  - gaisro kilimo kryptis;

  - darbinių gaisrinių siurblių įjungimą;

  - rezervinių gaisrinių siurblių įjungimą;

  - gaisrinės sklendės padėtis (uždaryta/atidaryta/užstrigo);

  - įtampą darbiniame ir rezerviniame elektros energijos tiekimo įvade;

  - gaisrinių siurblių automatinio paleidimo išjungimą;

  - gaisrinės sklendės automatinio valdymo išjungimą;

  - valdymo schemų elektrinių grandinių gedimus;

  - įtampos dingimą darbiniame ir rezerviniame elektros energijos tiekimo įvade;

  - rezervinių gaisrinių siurblių gedimą;

  - garsinės signalizacijos, informuojančios apie gaisrą, išjungimą;

  - garsinės signalizacijos, informuojančios apie sistemos gedimus, išjungimą.

- Susirinkimų salių zonos. Vėdinimo sistemos ar jos dalies aktyvavimui numatyti atskirą sieninį valdymo pultą. Pultas turi būti projektuojamas viename pakete su apšvietimo jungikliais. Jame turi būti integruota šviesinė sistemos aktyvavimo indikacija. Pultas turi turėti lengvai atspėjamą simbolį, nurodantį valdomos sistemos paskirtį. Kiekvienos iš salių vėdinimo įrangos (ar jos dalies) su recirkuliacija valdymui numatyti oro kokybės (CO2) jutiklius oro šalinimo sistemos bendrojo ortakio atšakoje ir su jais susieti recirkuliacijos našumo valdymą. Kiekvienos salės šildymo ir vėsinimo įrenginių grupėms projektuoti valdymą sekoje, priklausomai nuo suminės šalinamo oro temperatūros. Nejautrumo zoną tarp šildymo ir vėsinimo funkcijų aktyvavimo slenksčių nustatyti pagal valdymo automatikos C efektyvumo klasės reikalavimų (LST EN 15232:2007).

- Pastato valdymo sistema turi turėti funkciją nuotoliniam duomenų perdavimui pastatą eksploatuojančiai įmonei.

# 2.3.7.16. Centralizuotos dulkių surinkimo sistemos

- Pastate turi būti projektuojama centrinė dulkių surinkimo sistema.

# 2.3.7.17. Sąnaudų žiniaraščiai

- Sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskira sąnaudų žiniaraščių byloje. Žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Kiekvienos projekto dalies rengėjas privalės suderinti su Užsakovu sąnaudų žiniaraščių pateikimo formą.

- Projektinių pasiūlymų sprendinių sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašomą tik į vieną darbaknygės langelį (celę). Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams. Žiniaraščiai turi būti pateikiami pagal sekančią formą:

Sąnaudų žiniaraštis Objekto pavadinimas

Bendrieji statybos darbai

## Betono darbai

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vieneto | viso kiekio |

# 2.3.7.18. Akustiniai-garso izoliaciniai skaičiavimai

- Paslaugos teikėjas turi atlikti akustinius (bendros erdvės, pasitarimų salės) bei garso izoliacinius skaičiavimus (bendrųjų erdvių, pasitarimų salių, darbo kabinetų patalpų atitvaros) bei projekte parinkti reikiamas akustines medžiagas, nustatyti optimalią patalpų formą, garso izoliacines konstrukcijas, numatyti kitas priemones garso izoliacijai bei inžinerinėms sistemoms, kad būtų tenkinami sekantys reikalavimai:

- numatoma pastato garso klasė – B;

- projektuojant patalpas, laikytis STR 2.01.07:2003 reikalavimų;

- triukšmo lygis atskirose patalpose neturi viršyti norminio pagal higienos normas;

- patalpoms izoliuoti nuo triukšmo turi būti numatytos specialios sienų konstrukcijos, pertvaros tarp patalpų   turi užtikrinti norminio triukšmo ribas.

# 2.3.7.19. Esamų statinių griovimo projektas.

- Sklypo teritorijoje griaunamas senas administracinis pastatas.

- Sklypo teritorijoje griaunamas ūkinis pastatas, unikalus numeris 5296-3019-8042.

- Demontuojamas priešgaisrinis rezervuaras.

- Sklypo teritorijoje tikėtini buvusių pastatų betoninių pamatų likučiai.

- Iškeliama ESO modulinė transformatorinė.

- 0,4 kV OL nuo Kauno TP įvažiavimo vartų iki 4 tarpinės atramos kabeliuojama.

- Artezinis šulinys apjungiamas su naujai įrengiamu priešgaisriniu rezervuaru.

- Atliekami kiti iškėlimo/griovimo darbai pagal vykdomo projektuojamo statinio poreikį.

# 2.3.7.20. Informacijos saugos reikalavimai.

- Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami prieduose (5, 6).

# 2.3.7.21. Architektūros ir Konstrukcinė projekto dalys

- Architektūros ir Konstrukcijų projekto sudėtis pateikiama pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Detalizuoti sąnaudų žiniaraščiai techniniame darbo projekte pateikiami bylų sudėtyse.

# 3. PRIEDAI

Prie projektavimo techninės užduoties pridedami sekantys priedai:

  - Esama topo-nuotrauka, 2019-04;

  - Sklypo teisiniai dokumentai;

  - Statinių inventorinės bylos;

  - Geologijos ataskaita;

  - Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

  - Minimalūs informacijos saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui;

  - Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas.