NEPERTRAUKIAMOS ELEKTROS MAITINIMO, VALDYMO IR DUOMENŲ PERDAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nepertraukiamos elektros maitinimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistema skirta elektros energijai gaminti ir tiekti Žiežmarių vandens siurblinės elektros įrenginiams nutrūkus elektros energijos tiekimui iš energijos skirstymo operatoriaus (ESO), valdyti vandens siurblinę bei perduoti duomenis į esamą UAB „Kaišiadorių vandenys“ dispečerinę.

1. Reikalavimai nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos įrengimui:

1.1 Generatoriaus nominalus galingumas (PRP) ne mažesnis kaip 33 kW – 1 vnt.

1.2 Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne vėliau kaip 2026 metais), sukomplektuotas ir paruoštas eksploatacijai;

1.3 Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba;

1.4 Turi turėti atsarginių dalių katalogą;

1.5 Generatoriui Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei, esant reikalui, kitais požeminių komunikacijų atstovais ir savo lėšomis įrengti pirkėjo nurodytoje vietoje atitinkamo dydžio ir tvirtumo (priklausomai nuo generatoriaus gabaritų ir masės) betono ir/ar betoninių trinkelių pagrindą – aikštelę. Reikalavimai generatoriaus pagrindui, aikštelei, aptvarui nurodyti priede Nr. 2.1;

1.6 Generatoriaus prijungimui prie vandens siurblinės elektros įrenginių Tiekėjas turi      suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei, esant reikalui, kitais požeminių komunikacijų atstovais ir savo lėšomis įrengti jėgos bei kitų technologinių kabelių (generatoriaus pajungimo, akumuliatoriaus įkrovimo, kuro ir/ar aušinimo skysčio pašildymo sistemų ir pan.) paklojimo trasas, kabelius ir komutacinius įrenginius, elektros skydus. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų.

Generatorius turėtų automatiškai įsijungti dingus eletros energijos tiekimui įvaduose Nr. 1 ir Nr. 2 ir automatiškai išsijungti vėl jam atsiradus.

Montavimo ir paleidimo – derinimo darbai vykdomi nepertraukiant vandens siurblinės darbo.

1.7 Jei Tiekėjui atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys ar inžinerinės komunikacijos, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir kaštus susijusius su pažeidimo pašalinimu;

1.8 Tiekėjas turi įžeminti generatoriaus metalinius komponentus kaip tai numato EĮĮT;

1.9 Generatorius tiekėjo lėšomis turi būti pristatytas, iškrautas ir išbandytas užsakovo nurodytoje vietoje. Generatoriaus bandymas atliekamas esant šuoliniam 25%, 50%, 75% ir 100% apkrovimui. Kiekvienam apkrovos šuoliui turi būti išmatuota:

- įtampos pokytis (V, %);

- dažnio pokytis (Hz, %);

- laikas nuo įtampos kritimo/šuolio iki nominalios įtampos atsistatymo (s);

Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės

1.10 Generatoriaus priėmimo metu tiekėjas turi pravesti 1 val. generatoriaus eksploatavimo ir valdymo mokymus;

1.11 Generatorius turi būti užpildytas degalų kiekiu, užtikrinančiu nenutrūkstamą darbą ne mažiau kaip 5 val. esant 100% apkrovimui;

1.12 Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos:

- minimali riba turi būti nemažesnė kaip -30 oC,

- maksimali riba turi būti nemažesnė kaip +40oC;

1.13 Generatorius turi būti atsparus staigiems klimato (krituliai, vėjas, temperatūra)      pokyčiams;

2.  Reikalavimai generatoriui

2.1 Generatoriaus rėmas turi būti pagamintas iš milteliniu būdu dažyto profilinio plieno;

2.2 Kuro talpa turi būti integruota į generatoriaus rėmą;

2.3 Generatorius turi turėti uždarą, milteliniu būdu dažyto metalo gaubtą su garso bei  šilumine izoliacija;

2.4 Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN590 dyzelinį kurą; Generatoriaus išmetamūjų dujų emisijos klasė – ne blogesnė kaip Stage IIIA;

2.5 Generatoriaus  kuro talpos tūris turi talpinti kuro kiekį, kurio užtektų netrumpesniam kaip 24 val. generatoriaus darbui esant 100 % apkrovimui;

2.6 Generatoriaus eksploatacinių savybių klasė (įtampos nuokrypis staiga sumažėjus generatoriaus apkrovai nuo 100% iki 0%) pagal standartą ISO 8528 turi būti ne blogesnė kaip G2

2.7 Generatoriaus dyzelinis variklis turi būti valdomas ECU valdikliu ir užtikrinti stabilų variklio darbą staigiai besikeičiant apkrovai.

2.8 Generatoriaus variklio aušinimo metodas – aušinimo skystis;

2.9 Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis starteris;

2.10 Generatoriaus valdymo įtampa - 24VDC arba 12VDC;

2.11 Generatorius turi turėti gamintojo numatytos talpos (Ah) ir maksimalios atiduodamos srovės (A) akumuliatorius;

2.12 Akumuliatorių atjungimui turi būti sumontuotas „masės“ jungiklis;

2.13 Generatorius turi turėti gamintojo įdiegtą stacionarų ir integruotą akumuliatoriaus įkrovėją įkrovimui iš ~230V elektros tinklo.

2.14 Generatorius turi turėti valdymo bloką, kurio ekrane būtų rodoma:

- visų fazių įtampa (V);

- visų fazių srovė (A);

- vartojama elektros energijos galia (kW);

- kuro lygis talpoje;

- dirbtų valandų skaičius;

- gedimų atmintis

2.15 Generatorius turi turėti:

- automatinį įtampos reguliavimą;

- automatinį dažnio palaikymą ir apsaugą nuo dažnio svyravimų;

- aušinimo skysčio ir kuro pašildymo sistemą, užtikrinančią generatoriaus paleidimą, esant minimaliai aplinkos temperatūrai, nurodytai punkte 1.13;

- apsaugą nuo alyvos trūkumo;

- apsaugą nuo variklio perkaitimo;

- gedimo atveju - įspėjamąjį signalą ir automatinį išjungimą;

- avarinio stabdymo mygtuką;

- vidaus apšvietimą apžiūrai ir aptarnavimui;

- automatinio generatoriaus paleidimo / stabdymo ir automatinio apkrovos perjungimo nuo elektros tinklo prie generatoriaus ir atvirkščiai galimybę (tik valdymo signalų lygyje);

- atitinkamos galios elektros srovę ribojantį automatinį išjungėją;

- šynas varžtiniam kabelių prijungimui prie generatoriaus;

2.16 Generatoriaus valdymo, kištukinių lizdų, kabelių prijungimo prie šynų ir kuro talpos skyriai turi būti uždari ir užrakinami. Tiekėjas turi pateikti pirkėjui 3 komplektus generatoriaus užvedimo raktų;

2.17 Elektros generatorius turi būti nuolatinio magneto, savaime susižadinantis, sinchroninis ir be sužadinimo šepetėlių;

2.18 Elektros generatoriaus charakteristika:

Fazių skaičius         – 3;

Dažnis                     – 50 Hz ±3%;

Įtampa                     – 400/230V ±1,5%;

Galios koeficientas  – ne mažesnis kaip 0,8 esant nominaliam galingumui;

Galia                        – turi atitikti 1.1 punkto reikalavimus;

2.19 Elektros generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę;

2.20 Elektros generatoriaus apvijos turi būti atsparios drėgmės poveikiui;

2.21 Elektros generatoriaus apvijų izoliacijos klasė turi būti ne blogesnė kaip H;

2.22 Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528

2.23 Generatorius turi turėti ženklo CE atitikties sertifikatą

3. Reikalavimai valdymo ir automatikos įrengimui

3.1 Technologinių procesų priežiūrą, valdymą ir duomenų perdavimą numatyti GSM/GPRS ryšiu į esamą UAB „Kaišiadorių vandenys“ dispečerinėje įrengtą SCADA sistemą. Jeigu darbų vykdymo metu SCADA sistemoje trūktų laisvų kintamųjų arba OPC serverio laisvų prijungimų - turi būti numatytos išplėtimo licenzijos. Vandens ruošyklos darbas turi būti visiškai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė rankiniam režimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta naudojant programuojamus loginius valdiklius ir apimti visas technologinio proceso dalis. Į bendrą valdymo bei duomenų perdavimo sistemą turi būti įjungti eksploatuojami gręžiniai ir vandens ruošimo įranga.

Vandens gerinimo įrenginių pastate numatyti įrengti dispečerizacijos ir valdymo skydą DVS su programuojamu loginiu valdikliu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, automatiniais išjungikliais, saugikliais, maitinimo blokais.

Operatorinė yra nutolusi nuo projektuojamo objekto, todėl duomenų perdavimas turi būti numatytas GSM/GPRS signalu.

Darbo režimo stebėjimas turi būti atliekamas iš dispečerinės arba iš vietinio operatoriaus pulto. Elektroniniai automatikos matavimo prietaisai ir kiti automatikos komponentai įjungti į valdymo sistemą.

Gręžinių siurbliai turi būti valdomi automatiškai pagal vandens slėgį vartotojams. Turi būti galimybė sustabdyti ir paleisti gręžinių siurblius iš SCADA sistemos ir dispečerinės.

3.2 Elektroninė įranga kuri bus naudojama turi atitikti naujausius standartus galiojančius Lietuvoje.

3.3 Į dispečerinę turi būti perduodami šie signalai:

• elektros maitinimas iš tinklo;

• maitinimas iš generatoriaus;

• generatoriaus gedimas;

• automatinis režimas;

• avarinis stabdymas;

• kuro lygis;

• baterijos įtampa;

• vandens slėgis prieš fitrus;

• vandens slėgis po filtrų;

• slėgis oro sistemoje;

• filtrų plovimo seka bei dažnumas (filtrai dirba, filtrai plaunasi);

• gręžinių darbinė būklė;

• tiekiamo į miestą vandens debitas;

• iš gręžinių tiekiamo vandens debitas;

• patalpos temperatūra;

• pastato durų atidarymo aliarmo perdavimas;

• vartelių atidarymo aliarmo perdavimas;

• visų galimų avarijų signalų perdavimas.

SCADA sistemoje numatomi šie valdymo signalai:

• dažnio keitiklių įjungimas ir išjungimas.

3.4 Technologiniame pastate reikia numatyti apsauginę signalizaciją. Pastato apsauginės signalizacijos sistemos signalai turi būti perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų atidarymą ir įsilaužimą. Virš pastato durų sumontuoti apšvietimą su judesio davikliu. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

3.5 Siurblių (7,5 kW) paleidimui numatyti dažnio keitiklius – 2 vnt.

Turi būti naudojami dažnio keitikliai užtikrinsiantys stabilų bei patikimą siurblių darbą esant variklio maitinimo kabelio ilgiui iki 300m.

Turi būti komplektuojami su EMC (RFI) filtrais trikdžių slopinimui.

Papildomai turi būti numatyti sinusinės bangos išeinamieji filtrai bei kiti komponentai būtini esant ilgam variklio maitinimo kabeliui.

Dažnio keitikliai turi turėti LCD ekraną.

Korpuso sandarumas:

- IP>20 - kai DK modulis montuojamas inžinerinės įrangos valdymo spintose, o ekranas montuojamas valdymo skydo duryse.

- IP>54 - kai DK montuojamas gamybinėse ar kitos paskirties patalpose ant sienos

Dažnio keitikliai turi turėti RS-485 Modbus RTU arba analogiškus komunikacinius modulius pilnai suderinamus su naudojama valdymo sistema bei analoginiai bei diskretiniai išvadai. Dažnio keitikliai turi turėti sekančias vidines apsaugas:

- srovės perkrovimo;

- viršįtampių;

- įtampos kritimo;

- keitiklio perkaitimo;

- įžemėjimo;

- fazės dingimo bei sukeitimo;

4. Standartai

4.1 Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528

4.2 Generatorius turi turėti ženklo CE atitikties sertifikatą

4.3 Elektroninė įranga kuri bus naudojama turi atitikti naujausius standartus galiojančius Lietuvoje.

5. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo – perdavimo

5.1 Tiekėjas atsako už transportavimą ir apmoka transportavimo išlaidas

5.2 Generatorių ir visą įrangą pristatyti į UAB „Kaišiadorių vandenys“ objektą Sodų g. 15A, Žiežmariai.

5.3 Generatoriaus ir įrangos pristatymas įforminamas priėmimo – perdavimo aktais, pasirašomas tiekėjo ir pirkėjo atstovų.

5.4. Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi UAB “Kaišiadorių vandenys” sutartinių įsipareigojimų, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavių.

6. Dokumentacija, instrukcijos

6.1 Tiekėjas pateikia perduodamos prekės techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis.

6.2 Tiekėjas pateikia perduodamos prekės techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis.

6.3 Tiekėjas pateikia naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba.

6.4 Tiekėjas pateikia generatoriaus bandymo protokolus.

7. Apmokymas

7.1 Pravesti pirkėjo parinktam personalui nepertraukiamos elektros maitinimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemos, generatoriaus valdymo ir techninio aptarnavimo mokymus.

8. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

8.1 Visu garantiniu laikotarpiu, įranga turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimams.

8.2 Tiekėjas suteikia visai patiektai įrangai ne trumpesnę kaip 24 mėn., ir nemažiau kaip 2000 darbo valandų (moto val.)  per 24 mėnesius garantiją nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

8.3 Tiekėjas garantuoja, kad visa patiekta įranga atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus bei technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Atsiradusius defektus garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad įrangos gedimas nėra gamyklinis defektas, tiekėjas privalo per 15 dienų sutaisyti, prieš tai suderinęs darbų atlikimo sąmatą.

8.4 Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. Sugedus patiektai įrangai tiekėjas turi pašalinti gedimą vietoje arba savo priemonėmis ir ištekliais pasiimti, sutaisyti ir grąžinti įrangą naudotojui.

9. Terminai

9.1 Įrangos pristatymo ir įrengimo darbų terminas 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

9.2 Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi pateikti užpildytą pasiūlymo formą ir užpildytą perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštį (priedas Nr. 2.2).

10. Apmokėjimo sąlygos

10.1 Užsakovas sumoka paslaugų tiekėjui už tinkamai suteiktas paslaugas ir pristatytas prekes nurodytus reikalavimus techninėje specifikacijoje ir jos prieduose per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių/paslaugų priėmimo – perdavimo akto (ar kito priėmimą – perdavimą patvirtinančio dokumento, pvz. sąskaitos faktūros, lydraščio) pasirašymo dienos. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

10.2 Užsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/subtiekėjais galimybės.