REIKALAVIMAI GENERATORIAUS PAGRINDUI, AIKŠTELEI BEI SEGMENTINEI TVORAI (APTVARUI)

- Pagal Tiekėjo parengtą, skaičiavimais pagrįstą ir suderintą projektą įrengiamas žvyro, skaldos, betono pagrindas, atitinkantis generatoriaus masę tik generatoriaus išorinių matmenų ribose;

- Aikštelės matmenys parenkami pagal generatoriaus išorinius matmenis:

- atstumas nuo generatoriaus vertikalių plokštumų iki aikštelės kraštų turi būti  nemažesnis kaip 2500 mm;

- Aikštelė turi turėti sutankintą skaldos, žvyro ir atsijų pagrindą, betoninius perimetro bortelius ir betoninių trinkelių ar betono dangą. Aikštelei taikomi pėsčiųjų takų reikalavimai. Paviršius turi būti neslidus sausuoju ir lietaus metu.

- Generatorius turi būti iš visų pusių aptvertas segmentine tvora (toliau aptvaru);

- Aptvaras turi turėti rakinamus vartelius, atsidarančius į išorę, su rėmu iš stačiakampio profilio (≥ 60x40 mm) ir reguliuojamais vyriais;

- Vartelių įrengimo vieta - prieš kuro talpos užpildymo dangtelį (patogiam kuro užpildymui);

- Varteliai turi turėti antivandalinį herkoninį jungiklį (vartelių atidarymo signalizacijai), kuris turi būti sujungtas su apsauginės signalizacijos centrale variniu, daugiavieliu, nemažesnio kaip 1,0mm2 skerspjūvio ploto, nemažiau kaip 4-rių gyslų kabeliu, instaliuotu grunte paklotame 32 mm diametro gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje tarp aptvaro ir vandens siurblinės;

- Aptvaro vartelių aukštis – nemažesnis kaip 2000 mm;

- Aptvaro vartelių plotis – nemažesnis kaip 800 mm;

- Aptvaro vertikalūs stulpai turi būti įbetonuoti į aikštelės dangą ir pagrindą nemažesniame kaip 500 mm gylyje;

- Generatoriaus aptvaro matmenys parenkami pagal generatoriaus išorinius matmenis:

- atstumas nuo generatoriaus vertikalių plokštumų iki aptvaro vertikalių stulpų  nemažesnis kaip 2000 mm ir nedidesnis kaip 2050 mm;

- aptvaro aukštis - nuo aikštelės dangos nemažesnis kaip 2000mm;

- Aptvaro surinkimui ir vielos tinklo segmentų sumontavimui naudoti metalines apkabas su PVC tarpinėmis;

TECHNINIAI REIKALAVIMAI SEGMENTINĖS TVOROS (APTVARO) MEDŽIAGOMS

| Vielos tinklo segmentas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | neplonesnė kaip 4 mm metalinė viela, suvirinta taškiniu būdu |
|  | Padengimas | karštas cinkavimas + miltelinis dažymas |
|  | Akutės dydis | nedidesnis kaip 50x200mm |
| Stulpai |  |  |
|  | Medžiaga | Metalas |
|  | Padengimas | karštas cinkavimas + miltelinis dažymas |
|  | Skerspjūvis | nemažesnis kaip 60x40 mm |
| Apkabos |  |  |
|  | Medžiaga | metalas + PVC tarpinė |
|  | Padengimas | karštas cinkavimas + miltelinis dažymas |