APPROVED by

LITGRID AB 1 of December 2025 ITT and administration head of the department direction No. 25NU - 712

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2025 m. gruodžio 1 d. ITT ir administravimo departamento vadovo nurodymu Nr. 25NU - 712

TIPINIAI REIKALAVIMAI ryšių APSAUGINIams VAMZDŽIams /

TYPICAL REQUIREMENTS FOR COMMUNICATION PROTECTION PIPES

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė a)/ Required parameter or function value, implementation or feature |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VAMZDŽIAI RYŠIŲ KANALIZACIJOS ĮRENGIMUI / PIPES FOR COMMUNICATION CHANNEL SYSTEM |  |  |
|  | Vamzdžio išorinis skersmuo / Pipe outer diameter, mm | 110 |  |
|  | Sienelės storis / Wall thickness, mm | ≥ 5 1) |  |
|  | Medžiaga / Material | HDPE |  |
|  | Charakteristikos turi atitikti standarto reikalavimus / Characteristics shall meet requirements of the standard | LST EN 61386-24 arba lygiavertis |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Žemėje / Underground |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas / Operating ambient temperature range, oC | −25 ÷ +50 1) |  |
|  | Apsauginio vamzdžio išorinės sienelės paviršius/ Outer wall surface of protective conduits | Lygus / Smooth |  |
|  | Apsauginio vamzdžio vidinės sienelės paviršius/ Inner wall surface of protective conduits | Lygus / Smooth |  |
|  | Atsparumas gniuždymui / Compression resistance, N | ≥ 750 1) |  |
|  | Atsparumas gniuždymui : smėliu užpiltuose kanaluose, esančiuose sunkiojo transporto eismo teritorijoje; perėjimuose po keliais ar gatvėmis; perėjimuose uždaru būdu (naudojant prastūmimo ar kryptinio gręžimo būdą)/ Compression resistance: in sand-filled channels located in areas with heavy traffic; in underpasses under roads or streets; in closed excavations (using the push-through or directional drilling method, N | 1250 |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma / The outer wall of the pipe must be marked | • Gamintojas; • Modelis; • Atsparumas gniuždymui (N); • Vamzdžio nominalus diametras (mm); • Sienelės storis (mm); • Medžiaga iš kurios pagamintas vamzdis / • Manufacturer; • Model; • Compressive strength (N); • Nominal diameter of the pipe (mm); • Wall thickness (mm); • Pipe material. |  |
|  | Vamzdžių sujungimas tiesioje trasoje / Pipe jointing in a straight line | Movos arba virinimas / Splice or welding |  |
|  | Vamzdžių sujungimas kampu / Pipe jointing in an angle | Alkūnė / Elbow |  |
|  | AUKŠTO TANKIO APSAUGINIS VAMZDIS ŠVIESOLAIDŽIO KLOJIMUI GRUNTE / HIGH DENSITY PROTECTIVE PIPE FOR FIBER LAYING IN GROUND |  |  |
|  | Vamzdžio išorinis skersmuo / Pipe outer diameter, mm | ≥ 40 2) |  |
|  | Sienelės storis / Wall thickness, mm | ≥ 3 1) |  |
|  | Medžiaga / Material | HDPE |  |
|  | Charakteristikos turi atitikti standarto reikalavimus / Characteristics shall meet requirements of the standard | LST EN 61386-24 arba lygiavertis |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Žemėje, kabeliniuose kanaluose / Underground, cable ducts |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas / Operating ambient temperature range, oC | −25 ÷ +50 1) |  |
|  | Apsauginio vamzdžio išorinės sienelės paviršius / Outer wall surface of protective conduits | Lygus / Smooth |  |
|  | Apsauginio vamzdžio vidinės sienelės paviršius / Inner wall surface of protective conduits | Lygi arba su išilginiais grioveliais / Smooth or groove |  |
|  | Atsparumas gniuždymui / Compression resistance, N | ≥ 750 1) |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma / The outer wall of the pipe must be marked | • Gamintojas; • Modelis; • Atsparumas gniuždymui (N); • Vamzdžio nominalus diametras (mm); • Sienelės storis (mm); • Medžiaga iš kurios pagamintas vamzdis / • Manufacturer; • Model; • Compressive strength (N); • Nominal diameter of the pipe (mm); • Wall thickness (mm); • Pipe material. |  |
|  | Vamzdžių sujungimas trasoje / Pipe jointing | Hermetinės slėginės sujungimo movos / Hermetical couplers |  |
|  | Vamzdis šviesolaidinio kabelio klojimui kabelių kanaluose ir metaliniuose vamzdžiuose / Pipe for laying fiber optic cable in cable ducts and metal pipes |  |  |
|  | Vamzdžio išorinis skersmuo / Pipe outer diameter, mm | 32 2) | 25 2) |
|  | Sienelės storis / Wall thickness, mm | ≥ 2,9 1) | ≥ 2,3 1) |
|  | Medžiaga / Material | PE, HDPE 2) |  |
|  | Apsauginio vamzdžio išorinės sienelės paviršius / Outer wall surface of protective conduits | Lygus / Smooth |  |
|  | Apsauginio vamzdžio vidinės sienelės paviršius / Inner wall surface of protective conduits | Lygi arba su išilginiais grioveliais / Smooth or groove |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas / Operating ambient temperature range, oC | −25 ÷ +50 1) |  |
|  | Atsparumas gniuždymui / Compression resistance, N | ≥ 450 |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma / The outer wall of the pipe must be marked | • Gamintojas; • Modelis; • Atsparumas gniuždymui (N); • Vamzdžio nominalus diametras (mm); • Sienelės storis (mm); • Medžiaga iš kurios pagamintas vamzdis / • Manufacturer; • Model; • Compressive strength (N); • Nominal diameter of the pipe (mm); • Wall thickness (mm); • Pipe material. |  |
|  | Vamzdžių sujungimas / Pipe jointing | Movos arba alkunės / Splice or elbow |  |
|  | Lankstus kabelių apsaugos vamzdis / Flexible cable protection PIPE |  |  |
|  | Vamzdžio išorinis skersmuo / Outer diameter of the pipe, mm | 16, 20, 25, 32 2) |  |
|  | Medžiaga / Material | be halogenų, PA, PVC / halogen free, PA, PVC 2) |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpose / Indoor |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas / Operating ambient temperature range, oC | −25 ÷ +50 1) |  |
|  | Atsparumas gniuždymui / Compression resistance, N | ≥ 450 1) |  |
|  | Reakcija į degimą / Reaction to burning | Neplatina ugnies, savaime gęsta / Does not spread fire, self-extinguishing |  |
| Pastabos/ Notes: - Projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. - Tipas parenkamas projektavimo metu / The type is selected at the time of design. Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation for justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. |  |  |  |