TECHNINIAI REIKALAVIMAI 330 kV VALDOMIEMS ŠUNTO REAKTORIAMS/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 330 kV VARIABLE SHUNT REACTORS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |  |
|  | VALDOMAS ŠUNTO REAKTORIUS/ VARIABLE SHUNT REACTOR |  | Kiekis, kompl.:/ Quantity, sets: 3 | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |
|  | Įvadai:/ Bushings: |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ įvadai/ HV bushings |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.: 3 | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |
|  | Neutralės įvadas/ Neutral bushing |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.: 1 | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus komplektacija (kiekiai nurodomi vienam valdomam šuntiniam reaktoriui )/ Main components of variable shunt reactor (quantities to be specified for one variable shunt reactor) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė galia (3 fazių) dirbant nepertraukiam režimu/ Rated power (3 phase) in continuous operating mode |  | 140 MVar |  |  |  |  |
|  | Reaktoriaus sudaroma apkrova tinklui / The load on the three phases |  | Turi būti simetriška / Must be symmetrical |  |  |  |  |
|  | Tinklo įtampa/ Network voltage, kV |  | Įtampa prijungimo taške intervalas/Voltage at connection point, kV; Mažiausias veikimo laikas/minimum operation time. 280,5-297; 20 minučių/minutes. 297-362; Turi dirbti laike neribojamai/not limited operation. 362-380; - Minučių/minutes. |  |  |  |  |
|  | Tinklo dažnis dažnis/ frequency, Hz |  | Dažnis/Frequency Hz; Mažiausias veikimo laikas/ minimum operation time. Nuo 47,5 iki 49,0; 30 minučių/minutes. Nuo 49,0 iki 51,0; Turi dirbti laike neribojamai/not limited operation. Nuo 51,0 iki 51,5; 30 minučių/minutes. |  |  |  |  |
|  | Vardinė srovė (ta pati srovė turi būti taikoma ir neutralės išvadams) / Rated current (including neutral bushings), A |  | ≥ 245 |  |  |  |  |
|  | Trumpojo jungimo galia 330 kV įtampoje/Short circuit power at 330 kV side |  | 14 000 MVA |  |  |  |  |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdomų šuntinių reaktorių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standartų grupės reikalavimus:/ Characteristics and tests of the variable shunt reactors shall meet requirements of the standards group: |  | IEC 60076 IEC 60076-6 a) |  |  |  |  |
|  | Valdomų šuntinių reaktorių gamykliniai bandymai turi būti atlikti:/ Factory acceptance tests of variable shunt reactors shall be performed: |  | Laboratorijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 reikalavimus arba stebint kontrolės įstaigos, akredituotos pagal ISO/IEC 17020 (tipas A), inspektoriui/ By laboratory accredited according to ISO/IEC 17025 or under the supervision of inspection body accredited according to ISO/IEC 17020 (type A) e) |  |  |  |  |
|  | Izoliatoriai skirti naudoti užterštoje aplinkoje turi atitikti standarto reikalavimus:/ Insulators intended to use in polluted conditions shall meet requirements of the standard: |  | IEC/TS 60815 a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the tap changers shall meet requirements of the standard: |  | IEC 60214 a) |  |  |  |  |
|  | Įvadų charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the bushings shall meet requirements of the standard: |  | IEC 60137 a) |  |  |  |  |
|  | Guma impregnuoto popieriaus (RIP) izoliacijos įvadų izoliatoriai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Insulators of resin impregnated paper (RIP) insulation bushings shall meet requirements of the standard: |  | IEC 61462 a) |  |  |  |  |
|  | Izoliacinės alyvos savybės ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Properties and tests of the insulating oil shall meet requirements of the standard: |  | IEC 60296 a) |  |  |  |  |
|  | Įmontuotų srovės valdomų šuntinių reaktorių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standartų reikalavimus:/ Characteristics and tests of the bushing current variable shunt reactors shall meet requirements of the standards: |  | IEC 61869-1 IEC 61869-2 a) |  |  |  |  |
|  | Pagalbiniai galios valdomų šuntinių reaktorių reikmenys turi atitikti standarto atitinkamų dalių reikalavimus:/ Power variable shunt reactors fittings shall meet requirements of a relevant parts of a standard: |  | EN 50216 a) |  |  |  |  |
|  | Apsauga nuo korozijos ir dažymas turi atitikti standarto reikalavimus:/ Corrosion protection and painting shall meet requirements of standard: |  | ISO 12944 c) |  |  |  |  |
|  | Karštai cinkuotų metalinių konstrukcijų ir dalių apsauga nuo korozijos turi atitikti standarto reikalavimus:/ Corrosion protection of hot dip galvanized steel constructions and parts shall meet requirements of a standard: |  | ISO 1461 c) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate: |  | ISO 9001 b) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate: |  | ISO 14001 b) |  |  |  |  |
|  | Visi elektriniai, elektroniniai ir mechaniniai komponentai turi atitikti Europos Sąjungos Direktyvas ir turi būti pažymėti ženklu:/ All electrical, electronic and mechanical components in compliance with European Union Directives shall be marked by sign: |  | CE c) |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions |  | Lauko, aušinimas apribotas fizinės ir triukšmo apsaugos užtvarais/ Outdoor, cooling is restricted by physical and noise protective barriers a) |  |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC |  | +40 a) |  |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC |  | -40 a) |  |  |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m |  | ≤1000 a) |  |  |  |  |
|  | Leidžiamas ledo dangos storis/ Permissible ice coating thickness, mm |  | ≥10 a) |  |  |  |  |
|  | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity, m/s |  | ≥34 a) |  |  |  |  |
|  | Vardiniai dydžiai:/ Rated values: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz |  | 50 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinė galia prie vardinės įtampos/ Rated power at nominal voltage, MVAr |  | 140 a) |  |  |  |  |
|  | Bendri nuostoliai prie 75°C, esant vardinei atšakai maksimaliai galiai ir nominaliai įtampai/ Total losses at 75°C, rated tap, maximum power at nominal voltage, kW |  | ≤ 370 |  |  |  |  |
|  | Minimali reaktyvioji galia esant vardiniai įtampai/Minimum reactive power at nominal voltage, MVar |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Minimalus atsakų skaičius/minimum tap number |  | 21 |  |  |  |  |
|  | Atsparumas perkrovimui avariniame ilgalaikiame režime turi atitikti IEC 60076-7 reikalavimus:/ Overloading capability at long-time emergency overloading shall meet requirements of IEC 60076-7: |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkrovimas pagal srovę/ Current (p.u.) |  | ≥ 1,3 c) |  |  |  |  |
|  | Apvijų karščiausio taško temperatūra/ Winding hot-spot temperature, °C |  | ≤ 140 c) |  |  |  |  |
|  | Alyvos viršutinio sluoksnio temperatūra/ Top-oil temperature, °C |  | ≤ 115 c) |  |  |  |  |
|  | Atsparumas perkrovimui avariniame trumpalaikiame režime turi atitikti IEC 60076-7 reikalavimus:/ Overloading capability at short-time emergency overloading shall meet requirements of IEC 60076-7: |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkrovimas pagal srovę/ Current (p.u.) |  | ≥ 1,5 c) |  |  |  |  |
|  | Apvijų karščiausio taško temperatūra/ Winding hot-spot temperature, °C |  | ≤ 160 c) |  |  |  |  |
|  | Alyvos viršutinio sluoksnio temperatūra/ Top-oil temperature, °C |  | ≤ 115 c) |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa:/Highest voltage for equipment: (Um) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  | ≥ 362 a) |  |  |  |  |
|  | Neutralė / Neutral, kV |  | ≥ 123 a) |  |  |  |  |
|  | Nominali tinklo įtampa:/ Nominal voltage of a grid: (Un) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  | 345 a) |  |  |  |  |
|  | Pilnos bangos žaibo impulsas:/ Full wave lightning impulse, (LI) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  | ≥ 1175 a) |  |  |  |  |
|  | Neutralė/ Neutral, kV |  | ≥ 550 a) |  |  |  |  |
|  | Komutacinis viršįtampis:/Switching impulse, (SI) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  | ≥ 950 a) |  |  |  |  |
|  | Taikomos įtampos arba išvado kintamos įtampos (pramoninio dažnio) atsparumo įtampa/ Applied voltage or line terminal AC withstand voltage, (AV) (LTAC) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  | ≥ 510 a) |  |  |  |  |
|  | Neutralė/ Neutral, kV |  | ≥ 230 a) |  |  |  |  |
|  | Tinklo neutralės įžeminimas:/ Earthing of system neutral: |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ tinklas/ HV grid |  | Tiesiogiai įžeminta/ Solidly earthed a) |  |  |  |  |
|  | Apvijų jungimo grupė/ Connection symbol of windings |  | Yn a) |  |  |  |  |
|  | Temperatūros pakilimo ribos esant vardinei galiai pagal IEC 60076-2:/ Temperature rise limits at rated power according to IEC 60076-2, K: |  |  |  |  |  |  |
|  | Viršutinis alyvos sluoksnis/ Top insulating oil |  | ≤ 60 c) |  |  |  |  |
|  | Apvijų vidutinė (pagal varžos pokyti)/ Average winding (by winding resistance variations) |  | ≤ 65 c) |  |  |  |  |
|  | Apvijų karščiausiame taške/ Hot spot winding |  | ≤ 78 c) |  |  |  |  |
|  | Garso galios lygis matuojant pagal IEC 60076-10:/ Sound power level when measuring according to IEC 60076-10: |  |  |  |  |  |  |
|  | Garso galios lygis/ Sound power level, (LwA), dB(A) 7) |  | ≤ 100 c) |  |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus konstrukcija:/ Design of variable shunt reactor: |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus tipas/ Type of variable shunt reactor |  | Trifazis, alyvinis/ Three phase, oil filled a) |  |  |  |  |
|  | Kompensavimo metodas/ Compensation method |  | Atšakų perjungikliu valdomas šunto reaktorius/ Tap-changer type variable shunt reactor (VSR) a) |  |  |  |  |
|  | Apvijų medžiaga/ Material of windings |  | Varis/ Copper a) |  |  |  |  |
|  | Šerdies konstrukcija/ Core design |  | Plieno šerdis su intarpais/ Gapped iron core a) |  |  |  |  |
|  | Magnetolaidžio tipas/ Type of core |  | Trijų arba penkių šerdžių/ Three or five limbed a) |  |  |  |  |
|  | Bako tipas/ Type of tank |  | Viršūnės dangčio, skirtas pilnam vidiniam vakuumui/ Top cover, intended to withstand full internal vacuum a) |  |  |  |  |
|  | Veikiant vardinei įtampai, vardiniam dažniui ir esant darbinei temperatūrai, vibracijos amplitudė neturi viršyti maksimalios vertės/ In operation at rated voltage, rated frequency and normal operating temperature, the vibration amplitude must not exceed peak-to-peak value |  | 200 µm a) |  |  |  |  |
|  | Dangčio sujungimas su korpusu/ Cover connection to tank |  | Varžtinis/ Bolted a) |  |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus sumontavimo būdas/ variable shunt reactor mounting method |  | Prioritetas - ratai montavimui ant bėgių. Kitoks montavimo būdas turi būti suderintas su Užsakovu iki valdomo šuntinio reaktoriaus gamybos pradžios/ Priority - wheels for mounting on a rail. Another mounting method shall be additionally agreed with the Customer before the start of manufacturing process a) |  |  |  |  |
|  | Atstumas nuo valdomo šuntinio reaktoriaus bako dugno iki pamato paviršiaus/ Distance between the bottom of the tank ant surface of foundation, mm |  | ≥ 400 a) |  |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus konstrukcijoje turi būti numatyta/ In a design of the variable shunt reactor shall be foreseen |  | Galimybė atlikti atšakų perjungiklio išrinkėjo (selektoriaus) ir kitų jo dalių apžiūrą ir remontą išleidžiant alyvą ir personalui patenkant į bako vidų/ Possibility of inspection and repair of tap selector and other parts of tap changer by draining the oil and personnel getting inside the tank a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Bet kurio įvado arba įvado srovės transformatoriaus pakeitimas be bako dangčio nuėmimo ir alyvos nupylimo iki viršutinio apvijų lygio/ Exchange of any bushing or bushing CT without dismantling of the cover and lowering oil level below the upper level of windings a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Kilpos kėlimui ir tempimui/ Lugs for lifting and dragging a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Taškai kėlimui domkratais/ Jacking points for lifting a) |  |  |  |  |
|  | Konservatoriaus konstrukcija/ Design of conservator |  | Galimybė apžiūrėti konservatorių iš vidaus nuleidus alyvą/ Possibility of conservator’s inner inspection by draining oil out a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Aktyvios dalies alyvos plėvelinė apsauga/ Active part oil protecting flexible separator a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Plėvelinės apsaugos plyšimo indikacijos relė su pagalbiniais signaliniais kontaktais/ Bladder failure indicating relay with auxiliary signaling contacts a) |  |  |  |  |
|  | Kopėčios užlipimui ant valdomo šuntinio reaktoriaus dangčio/ Ladder for access on a variable shunt reactor cover |  | Stacionarios, su apsauginiais turėklais ir rakinama prieiga Stationary, with safety borders and lockable access a) |  |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus dangčio konstrukcija/ Construction of variable shunt reactor cover |  | Suteikianti galimybę apžiūrėti visus įrenginius sumontuotus virš valdomo šuntinio reaktoriaus dangčio: konservatorių, visus įvadus, dujines reles, atšakų perjungiklį, sklendes, termometrus ir t.t./ Giving access to all equipment mounted above the cover: conservator, all bushings, gas relays, tap-changer, valves, thermometers, etc. a) |  |  |  |  |
|  | Personalo apsauga nuo kritimo iš aukščio/ Personnel fall protection system |  | Stacionarūs taškai aukštalipio įrangos fiksavimui ant valdomo šuntinio reaktoriaus dangčio/ Fixed points for fixing the high-climbing equipment on the variable shunt reactor cover a) |  |  |  |  |
|  | Bako korpuso įžeminimas/ Earthing of main tank |  | Varžtiniai, nuo korozijos apsaugoti elektrai laidūs kontaktai/ Pads with screw terminals with a good contact having surface protected against corrosion c) |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo kontaktų skaičius ir įrengimo vieta/ Number and location of earthing pads |  | 4, kiekvienos bako kraštinės apačioje/ 4, at the bottom of each side of the tank a) |  |  |  |  |
|  | Varžtinių sujungimų kiekis kiekvienam įžeminimo kontaktui/ Number of screw terminals for each earthing pad |  | ≥ 2 a) |  |  |  |  |
|  | Neutralės įžeminimo laidininko įrengimas/ Installation of neutral earthing conductor |  | Elektriškai izoliuotas nuo valdomo šuntinio reaktoriaus bako/ Electrically isolated from variable shunt reactor tank a) |  |  |  |  |
|  | Įvadai magnetolaidžio ir jo atskirų dalių įžeminimui ir izoliacijos varžos matavimams be alyvos išpylimo ir valdomo šuntinio reaktoriaus ardymo/ Bushings for earthing and measurements of insulation of core and its separate parts without oil draining and dismantling of variable shunt reactor |  | Atskiroje dėžutėje ant valdomo šuntinio reaktoriaus viršutinio dangčio/ Installed in separate box on the top cover of the variable shunt reactor a) |  |  |  |  |
|  | Izoliacinė alyva:/ Insulating oil: |  |  |  |  |  |  |
|  | Izoliacinės alyvos tipas/ Type of insulating oil |  | Nytro 10XN arba ekvivalentiška, kurios maišymas su nurodytu tipu leidžiamas bet kokiomis proporcijomis/ or equivalent, the mixing of which with specified type is permissible in any proportion a), c) |  |  |  |  |
|  | Apsauga nuo korozijos ir dažymas:/ Corrosion protection and painting: |  |  |  |  |  |  |
|  | Korozijos poveikio kategorija visai lauko įrangai pagal ISO 12944 ne žemesnė kaip/ Corrosivity category of all outdoor equipment according to ISO 12944 not less than |  | C4 c) |  |  |  |  |
|  | Projektinis ilgaamžiškumas pagal ISO 12944/ Expected durability according to ISO 12944 |  | Aukštas (≥ 15 metų)/ High (≥ 15 years) c) |  |  |  |  |
|  | Spalva/ Color |  | RAL 7035 a) |  |  |  |  |
|  | Aušintuvų apsauga nuo korozijos/ Corrosion protection of coolers |  | Karštas cinkavimas pagal ISO 1461 arba dažymas korozijos poveikio kategorijai ne žemesnei kaip C4 projektiniam ilgaamžiškumui na mažesniam kaip 15 metų/ Hot dip galvanized according to ISO 1461 or painted for corrosivity category not less than C4 and expected durability not less than 15 years c) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklis:/ Tap changer: |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipas/ Type |  | Automatinis, neatjungus apkrovos/ Automatic, on load tap changer (OLTC) a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio apsauga nuo neteisingo veikimo/ Tap-change supervisory control |  | Atšakų perjungiklio, jo veleno ir pavaros padėties stebėjimo sistema, blokuojanti veikimą atsiradus gedimui/ Tap-changer, shaft and drive position monitoring system preventing operation in the event of malfunction a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus (diverterio) įrengimas/ OLTC diverter switch to be installed in |  | Atskirtame nuo aktyvios dalies bako alyvos skyriuje/ Separate from active part oil compartment a) |  |  |  |  |
|  | Pavarų kiekis/ Number of drives |  | 1 a) |  |  |  |  |
|  | Kontaktoriaus tipas/ Type of contactor |  | Vakuuminis/ Vacuum a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio išrinkėjo mechaninis patvarumas (operacijų skaičius) pagal IEC 60214-1/ Mechanical endurance of tap changers selector switch (number of operations) according to IEC 60214-1 |  | ≥ 500 000 d) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio sistemos mechaninis patvarumas (operacijų skaičius) pagal IEC 60214-1/ Mechanical endurance of tap changer’s system (number of operations) according to IEC 60214-1 |  | ≥ 500 000 a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio pavarų dėžės apsaugos laipsnis (IP kodas)/ Protection level (IP code) of tap changers drive cabinet |  | ≥ IP 55 a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio pavaros spintos aptarnavimas/ Maintenance of tap changers drive cabinet |  | Vienpusis, iš priekio/ One sided, from front side a) |  |  |  |  |
|  | Valdymo grandinių įtampa/ Voltage of control circuits, V AC |  | 230 a) |  |  |  |  |
|  | Apsaugos ir signalizacijos grandinių įtampa/ Voltage of protection and signaling circuits, V DC |  | 220 a) |  |  |  |  |
|  | Šildymo ir apšvietimo grandinių įtampa/ Voltage of heating and lighting circuits, V AC |  | 230 a) |  |  |  |  |
|  | Pavaros variklio maitinimo įtampa/ Voltage of drive motor, V AC |  | 400 a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio vietinis valdymas turi užtikrinti sekančias funkcijas/ Local control of tap changer shall be provided with listed functions |  | Valdymas išjungtas (blokuotas)/ Operating is off (blocked) a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Valdymo būdo pasirinkimas (nuotolinis/ vietinis)/ Mode of operation (remote/ local) a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Atšakų perjungimas dviem kryptimis ( + / - ) raktu arba atskirais mygtukais/ Changing the taps in two directions ( + / - ) by key-switch or separate buttons a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Atskiras automatinis jungiklis variklio maitinimui/ Separate automatic switch for motor circuit a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio padėties indikatorius/ Position indicator of tap changer |  | Matomas per langelį neatidarant pavaros durų/ Visible through the inspection window without opening the drives door a) |  |  |  |  |
|  | Pavaros operacijų skaitiklis/ Counter of operations of drive |  | Mechaninis, kiekvienoje pavaroje/ Mechanical, in each drive a) |  |  |  |  |
|  | Rankena leidžianti operuoti atšakų perjungiklį avariniu būdu nesant valdymo įtampos/ Crank for emergency operating of tap-changer in case of operating voltage circuits failure |  | Tvirtinama ant atšakų perjungiklio pavaros spintos išorinės sienos arba pavaros spintos viduje/ Mounted inside or on the outside wall of tap-changers drive cabinet a) |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistema:/ Cooling system: |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus aušinimo sistemos veikimo režimai turi būti parenkami iš/ Cooling system operating modes shall be selected from |  | ONAN arba/or OFAN arba/or ONAF arba/or OFAF arba/or ODAF a) |  |  |  |  |
|  | Pagrindinių aušinimo grupių skaičius ne mažesnis kaip/ Number of main cooling groups not less than |  | 2 a) |  |  |  |  |
|  | Avarinių (papildomų) aušinimo grupių, neskaitant pagrindinių grupių, skaičius ne mažesnis kaip/ Number of emergency (redundant) cooling groups, excluding the main groups, not less than |  | 1 a) |  |  |  |  |
|  | Avarinės aušinimo grupės aušinimo galia turi pilnai užtikrinti valdomo šuntinio reaktoriaus normalų darbo režimą/ The cooling capacity of the emergency cooling group shall fully ensure the normal operation of the variable shunt reactor |  | Neveikiant bet kuriai vienai iš pagrindinių aušinimo grupių/ With any of one main cooling group is out of service a) |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistemos valdymo budai/ Control modes of cooling system |  | Automatinis, iš valdiklio ir rankinis, iš valdomo šuntinio reaktoriaus valdymo spintos/ Auto mode by the controller and manual from variable shunt reactors control cabinet a) |  |  |  |  |
|  | Pasirinkus rankinį valdymo režimą turi būti leidžiama/ Manual control mode shall allow |  | Įjungti ir išjungti visus bet kurios aušinimo grupės įrenginius (ventiliatorius ir/arba siurblius)/ To start or stop all cooling devices (fans and/or pumps) of any of cooling groups a) |  |  |  |  |
|  | Aušinimo valdymo spintoje kiekvienam ventiliatoriui ir siurbliui turi būti įrengti/ Each fan and pump shall have own switching device installed in cooling control cabinet |  | Variklio apsaugos automatas su rankinio valdymo galimybe/ Motor protective switch having manual operating possibility a) |  |  |  |  |
|  | Atskirų aušinimo grupių veikimas automatiniame režime parenkamas Gamintojo ir suderinamas su Užsakovu atsižvelgiant į sekančius reikalavimus/ The operation of individual cooling group in automatic mode shall be selected by the Manufacturer and agreed with the Customer according to the following requirements 2) |  | 1. Neviršyti alyvos ir visų apvijų leistinos temperatūros 2. Optimizuoti aušinimo sistemos el. energijos suvartojimą/ 1. Do not exceed the permissible temperature of the oil and all windings 2. Optimize the cooling system energy consumption a) |  |  |  |  |
|  | Alyvos cirkuliacinių siurblių ir aušintuvų variklių maitinimo įtampa/ Operating voltage of oil circulating pumps and coolers motors, V AC |  | 400 a) |  |  |  |  |
|  | Oro ventiliatorių sukimosi ašies padėtis/ Air fans axis position |  | Horizontali arba vertikali / Horizontal or vertical a) |  |  |  |  |
|  | Alyvos srauto indikatoriai/ Oil flow indicators |  | Kiekvienam alyvos siurbliui arba netaikoma, jei siurbliai nenaudojami/ For each oil pump or not applicable, if pumps are not used a) |  |  |  |  |
|  | Aušintuvų įrengimas ant valdomo šuntinio reaktoriaus korpuso/ Mounting of coolers on the variable shunt reactor tank |  | Aušintuvai ir jų prijungimo vamzdynai neturi riboti priėjimo prie kitų valdomo šuntinio reaktoriaus dalių (įvadų, dujinių relių, konservatoriaus, atšakų perjungiklio, liukų ir t.t.)/ Coolers and their pipelines shall not reduce accessibility to other parts of variable shunt reactor (bushings, protective relays, conservator, tap-changer, manholes, etc.) a) |  |  |  |  |
|  | Turi būti numatyta galimybė nuimti aušintuvus ir alyvos siurblius nuo bako korpuso/ Dismantling of coolers and oil pumps from main tank shall be possible |  | Be pagrindinio bako alyvos išleidimo/ Without main tank oil draining a) |  |  |  |  |
|  | Įvadai:/ Bushings: Pastaba: Įrangos derinimo metu įvadams, kurie bus montuojami valdomame šunto reaktoriuje turi būti pateiktos tipo bandymų, atliktų pagal IEC 60137 standarto reikalavimus, protokolų kopijos. Įvadų tipas turi būti suderintas su Užsakovų iki valdomo šunto reaktoriaus gamybos proceso pradžios/ Note: Copies of type tests reports according to requirements of IEC 60137 standard for bushings mounted to variable shunt reactor shall be submitted at a variable shunt reactor design acceptance stage. Type of bushings shall be agreed with the Customer before the beginning of variable shunt reactor’s manufacturing process. |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadų aukščiausioji įrenginio įtampa Um parenkama ne mažesnė, nei apvijos, prie kurios prijungtas įvadas Um/ Highest voltage for equipment of bushings shall be selected not lower, than Um of winding to which the bushing is connected, kV |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ įvadai/ HV bushings |  | ≥ 362 a) |  |  |  |  |
|  | Neutralės įvadas/ Neutral bushing |  | ≥ 123 a) |  |  |  |  |
|  | Srovės nuotėkio kelio ilgis vidutiniam (C lygio) užterštumui pagal IEC/TS 60815-1/ Creepage distance for medium pollution (C level) according to IEC/TS 60815-1, mm |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ įvadai/ HV bushings |  | ≥ 7252 a) |  |  |  |  |
|  | Neutralės įvadas/ Neutral bushing |  | ≥ 2464 a) |  |  |  |  |
|  | Įvadų tipas / Type of bushings |  | Sauso tipo, guma impregnuoto popieriaus izoliacijos (RIP)/ Dry type, resin impregnated paper insulation (RIP) a) |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai taikomi RIP tipo įvadų konstrukcijai/ Requirements for RIP type bushings design |  | Kompozitinis izoliatorius su silikono gumos sijonėliais/ Composite insulator with silicone rubber sheds a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Talpinis išvadas izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo (tgδ) ir talpos (C) matavimams/ Capacitive tap for Measurements of dissipation factor (tgδ) and capacity (C) of insulation a) |  |  |  |  |
|  | Įvadų izoliatorių spalva parenkama vienoda visiems įvadams / Color of insulator of bushings shall be chosen same for all bushings |  | Pilka / Grey a) |  |  |  |  |
|  | Įmontuoti srovės matavimo transformatoriai:/ Built-in current instrument transformers: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė pirminė srovė turi būti parenkama iš standartinių verčių arba jų dešimtainių daugiklių pagal IEC 61869-2 punktą 5.201/ Rated primary current shall be chosen of standard values and their decimal multiplies according to IEC 61869-2 clause 5.201, (Ipr), A |  | 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75 a) |  |  |  |  |
|  | Matavimo apvijų vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current of metering windings, in percent of Ipr, (Icth), % |  | ≥ 150 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinė antrinė srovė/ Rated secondary current, (Isr), A |  | 1 (5A gali būti parinkti tik atskirai suderinus su Užsakovu)/ 1 (5A can be selected only on additional agreement with the Customer) a) |  |  |  |  |
|  | Matavimo apvijų tikslumo klasė/ Accuracy class of measuring windings |  | 0,2S a) |  |  |  |  |
|  | Apsaugos apvijų tikslumo klasė/ Accuracy class of relay protection windings |  | 5P a) |  |  |  |  |
|  | Matavimo transformatorius saugumo faktorius/ Instrument security factor, (FS) |  | Fs5 a) |  |  |  |  |
|  | Tikslumo ribos faktorius (tik apsaugų apvijoms)/ Accuracy limit factor (only for protection windings) 1), (ALF) |  | 5-10-15-20-30 a) |  |  |  |  |
|  | Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia/ Rated output of secondary windings 1), VA |  | 2,5-5-10-15-30 a) |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai įmontuotiems srovės matavimo transformatoriams/ Requirements for built-in current instrument transformers CT marking; Location; Ratio, A/A; Icth, % x Ipr; Output, VA; Class. IA1, IB1, IC1; HV bushing; TBDBV; NA; TBDBV; 5P20. IA2, IB2, IC2; HV bushing; TBDBV; NA; TBDBV; 5P20. IA3, IB3, IC3; HV bushing; TBDBV; TBDBV; TBDBV; 0,2s. IaN1, IbN1, IcN1; Winding end; TBDBV; NA; TBDBV; 5P20. IaN2, IbN2, IcN2; Winding end; TBDBV; NA; TBDBV; 5P20. IN1; Neutral bushing; TBDBV; NA; TBDBV; 5P20. IN2; Neutral bushing; TBDBV; NA; TBDBV; 5P20. TBDBV – to be determined by Vendor. Shall be agreed with the Customer during the preparation of technical design; NA – not applicable. |  |  |  |
|  | Alyvos lygio rodyklės:/ Oil level indicators: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio skyriaus alyvos lygio indikatoriai/ Oil level indicators for main tank and tap changer’s compartment |  | MESSKO MTO tipo arba analogiško veikimo principo/ MESSKO MTO type or of equivalent operating principle a) |  |  |  |  |
|  | Alyvos lygio skalės žymėjimas pagal EN 50126-5/ Marking of scale of oil level according to EN 50126-5 |  | MIN / +20°C / MAX a) |  |  |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis/ Degree of protection |  | ≥ IP55 a) |  |  |  |  |
|  | Pagalbiniai kontaktai alyvos lygio pokyčio nuotolinei signalizacijai/ Micro-switches for remote signaling on oil level changes |  | Žemas arba aukštas alyvos lygis/ Low or high oil level a) |  |  |  |  |
|  | Temperatūros matuokliai:/ Temperature gauges: |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodykliniai alyvos ir apvijų temperatūros matuokliai/ Oil and winding temperature gauges |  | MESSKO Be Tech tipo arba analogiško veikimo principo su temperatūros atvaizdavimu nuotoliniu būdu/ MESSKO Be Tech type or of equivalent operating principle with remote temperature indication a) |  |  |  |  |
|  | Nepriklausomų reguliuojamų kontaktų suveikiančių temperatūrai pasiekus nustatytą temperatūros vertę skaičius, kiekvienam temperatūros matuokliui/ Number of independently adjustable contacts acting when the temperature reaches the adjusted value, for each temperature gauge |  | ≥ 4 a) (priklausomai nuo aušinimo būdo/ depends on cooling type) |  |  |  |  |
|  | Apvijų temperatūros matuokliai / Winding temperature gauges |  | ≥ 1 a) |  |  |  |  |
|  | Alyvos temperatūros matuoklių kiekis/ Quantity of oil temperature gauges |  | ≥ 1 a) |  |  |  |  |
|  | Papildomų laisvų termometrų (jutiklių) kišenių kiekis/ Number of additional extra thermometer (sensors) pockets |  | ≥ 1 a) |  |  |  |  |
|  | Temperatūros jutiklių tipas/ Type of temperature sensors |  | Dumplių tipo arba Bourdono vamzdelio principo/ Bellow-type or Bourdon tube system a) |  |  |  |  |
|  | Matavimo ribos/ Measuring range, °C | Alyvos/ Oil (OTI) | ≤ -20/≥ +140 a) |  |  |  |  |
|  |  | Apvijos/ Winding (WTI) | ≤ 0/≥ +160 a) |  |  |  |  |
|  | Termometrų tikslumo klasė ribose nuo -20 iki +140°C/ Accuracy class at a temperature range from -20 to +140°C, ± °C |  | ≤ 3 a) |  |  |  |  |
|  | Temperatūros matuoklių apsaugos laipsnis/ Temperature gauges degree of protection |  | ≥ IP55 a) |  |  |  |  |
|  | Indikatorių įrengimas/ Installation of displays |  | Aušinimo valdymo sistemos spintos viduje/ Inside the cooling control cabinet a) |  |  |  |  |
|  | Aušintuvo įėjimo ir išėjimo alyvos temperatūros davikliai/ Sensors for measurement of coolers inlet and outlet oil temperature |  | Atskiri kiekvienam radiatoriui/ Separate for each radiator a) |  |  |  |  |
|  | Pagrindinio bako Buchholzo rele:/ Buchholz relay for main tank: |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktyvios dalies dujų ir srauto (Buchholzo) rele/ Gas and oil actuated (Buchholz) relay of active part |  | MESSKO MSafe tipo arba analogiško veikimo principo/ MESSKO MSafe type or of equivalent operating principle a) |  |  |  |  |
|  | Buchholzo reles konstrukcija/ Design of Buchholz relay |  | Dviejų plūdžių sistema su atskirais signaliniais/atjungimo pagalbiniais kontaktais atskiroms plūdėms/ Two-float system with separate signaling/tripping auxiliary contacts for each float a) |  |  |  |  |
|  | Buchholzo rele turi išduoti technologinius signalus/ Signals the Buchholz relay shall be capable to provide signals |  | Dujų kaupimasis alyvoje/ Accumulation of gas in the oil a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Alyvos nuotėkis/ Loss of oil a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Staigus alyvos srautas/ Fast flow of oil a) |  |  |  |  |
|  | Buchholzo reles apsaugos laipsnis/ Buchholz relay degree of protection |  | ≥ IP55 a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio apsauginė rele:/ OLTC protective relays: |  |  |  |  |  |  |
|  | Atskiros atšakų perjungiklio srauto reles įrengiamos kiekvienam diverterio alyvos skyriui/ OLTC protective relays to be installed for each separate diverter switch oil compartment |  | RS 2001 arba analogiško veikimo principo/RS 2001 or of equivalent operating principle a) |  |  |  |  |
|  | Reles konstrukcija/ Design of relay |  | Sklendės tipo vožtuvas aktyvuojamas staigaus alyvos srauto su signaliniais/atjungimo pagalbiniais kontaktais/ Flap valve actuating on sudden oil flow with signaling/tripping auxiliary contacts a) |  |  |  |  |
|  | Rele turi išduoti technologinius signalus/ Signals relay shall be capable to provide signals |  | Staigus alyvos srautas iš atšakų perjungiklio į konservatorių/ Fast oil flow from tap-changer to conservator a) |  |  |  |  |
|  | Reles apsaugos laipsnis/ Relay degree of protection |  | ≥ IP55 a) |  |  |  |  |
|  | Apsauginiai viršslėgio vožtuvai:/ Pressure relief devices: |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsauginių viršslėgio vožtuvų montuojamu pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio apsaugai tipas/ Type of pressure relief devices mounted for protection of main tank and tap-changer compartments |  | MESSKO MPreC tipo arba analogiško veikimo principo/ MESSKO MPreC type or of equivalent operating principle a) |  |  |  |  |
|  | Apsauginių viršslėgio vožtuvų konstrukcija |  | Dangtis su tarpine, atsidarantis esant viršslėgiui, su signaliniais/atjungimo pagalbiniais kontaktais. Suveikimo slėgio vertę nurodo valdomo šuntinio reaktoriaus Gamintojas/ Cover with the gasket, opening on overpressure, with signaling/tripping auxiliary contacts. Value of triggering pressure to be selected by the Manufacturer of the variable shunt reactor a) |  |  |  |  |
|  | Alyvos srauto nukreipimas suveikus viršslėgio vožtuvui/ Direction of oil flow when pressure relief device is triggered |  | Žemyn, prijungiant vamzdynus prie vožtuvų jungių/ Downwards, by piping fitted to device flange a) |  |  |  |  |
|  | Viršslėgio vožtuvo apsaugos laipsnis/ Pressure relief device degree of protection |  | ≥ IP55 a) |  |  |  |  |
|  | Sausintuvai:/ Dehumidifiers: |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos džiovinimo įranga (alsuokliai)/ Oil dehumidifying equipment (breathers) |  | Neaptarnaujami, su savaime besireguliuojančiais šildymo elementais (MESSKO MTraB arba analogiško veikimo principo)/ Maintenance-free, with self-regulating heating elements (MESSKO MTraB or of equivalent operating principle) a) |  |  |  |  |
|  | Alsuoklio galios skydelio apsaugos laipsnis/ Degree of protection of breathers power panel |  | ≥ IP55 a) |  |  |  |  |
|  | Sausintuvų įrengimo aukštis nuo žemės paviršiaus/ Height of installation of dehumidifiers from ground level, m |  | 1,2 ÷ 1,8 a) |  |  |  |  |
|  | Sklendės:/ Valves: |  |  |  |  |  |  |
|  | Sklendžių tipas ir išpildymas / Type and fulfillment of valves |  | Rutulinės, arba plokštinės, šaltai ir karštai transformatorinei alyvai skirtos sklendės su užrakinimo galimybe (kilpos pakabinamai spynai)/ Ball or butterfly, intended to use in contact with cold and hot oil valves, with locking possibility (loops for padlock) a) |  |  |  |  |
|  | Minimaliai valdomo šuntinio reaktoriaus konstrukcijoje turi būti numatytos šios sklendės/ At least these valves shall be designed in variable shunt reactor construction |  | Viršutinio, vidurinio ir apatinio pagrindinio bako alyvos sluoksnių mėginių paėmimui/ Main tank top, middle and bottom layers oil sampling a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Atšakų perjungiklio atskirų skyrių alyvos mėginių paėmimui/ Tap-changer separate compartments oil sampling a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinio bako alyvos pildymui ir išleidimui/ Main tank oil filling and draining a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Atšakų perjungiklių atskirų skyrių alyvos pildymui ir išleidimui/ Tap changer separate compartments oil filling and draining a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Konservatoriaus pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio skyrių alyvos pildymui ir išleidimui/ Conservator main tank and tap-changer compartments oil filling and draining a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinio bako ir konservatoriaus atskyrimui, iš abiejų apsauginės relės pusių/ Main tank and conservator separation, at both sides of protective relay a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Atšakų perjungiklių skyrių ir konservatoriaus atskyrimui, iš abiejų apsauginės relės pusių / Tap-changer compartments and conservator separation, at both sides of protective relay a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Alyvos regeneracijos, degazavimo ir filtravimo įrangos prijungimui/ Oil regeneration degassing and filtering equipment connection a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinio bako ir konservatoriaus vakuumavimui/ Main tank and conservator vacuuming a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Alyvos plėvelinės apsaugos ir konservatoriaus slėgio išlyginimui/ Oil preservation membrane and conservator pressure equalization a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio konservatoriaus skyrių slėgio išlyginimui/ Main tank and tap-changer conservator compartments pressure equalization a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Įėjimo ir išėjimo sklendės kiekvienam aušintuvui/ Inlet and outlet valves for each cooling circuit a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinio bako liekamosios alyvos išleidimo kamštis/ Residual oil drain plug for main tank a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Alyvoje ištirpusių dujų stebėjimo įrangos prijungimo sklendė(-s)/ Dissolved gas analysis monitor connection valve(-s) a) |  |  |  |  |
|  | Bandymai:/ Tests: |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdomam šunto reaktoriui privaloma atlikti gamyklinius priėmimo (rutininius, tipo ir specialiuosius) bandymus/ Factory acceptance (routine, type and special) tests to be performed on a variable shunt reactor 5) |  | Visi, maksimalios apimties bandymai pagal IEC 60076 standartų grupės reikalavimus, / All tests in maximum scope according to IEC 60076 standards group c) |  |  |  |  |
|  | Valdymo spintos:/ Control cabinets: |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdomam šuntiniam reaktoriui mažiausiai turi būti įrengtos šios atskiros lauko spintos/ variable shunt reactor shall be equipped with at least these separate outdoor cabinets |  | Įvaduose įmontuotų srovės matavimo valdomų šuntinių reaktorių antrinių gnybtų spinta/ Bushings mounted current instrument variable shunt reactors secondary terminals cabinet a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Valdomo šuntinio reaktoriaus aušinimo sistemos valdymo spinta/ Variable shunt reactors cooling system operating cabinet a) |  |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus valdymo spintų įrengimas/ Mounting of variable shunt reactor control cabinets |  | Ant reaktoriaus bako naudojant antivibracinius padus/ On the tank of reactor, using anti-vibration pads a) |  |  |  |  |
|  | Bet kurios valdomo šuntinio reaktoriaus valdymo spintos apsaugos laipsnis/ Degree of protection of any variable shunt reactor control cabinet |  | ≥ IP55 a) |  |  |  |  |
|  | Apšvietimas/ Lighting |  | Automatinis, suveikiantis atidarius duris/ Automatic, with “door light” switch a) |  |  |  |  |
|  | Šildymas/ Heating |  | Nepartraukiamas, antikondensacinis ir apsaugai nuo žemos temperatūros/ Continuous, anti-condensate and low temperature protective heating a) |  |  |  |  |
|  | Šildymo ir apšvietimo įtampa/ Voltage of heating and lighting, V AC |  | 230 a) |  |  |  |  |
|  | Spintų aptarnavimas/ Maintenance of cabinets |  | Vienpusis, iš priekio/ One sided, from front side a) |  |  |  |  |
|  | Spintų durų atidarymo kampas laipsniais/ Opening angle of cabinets doors, in degrees |  | ≥ 130 a) |  |  |  |  |
|  | Durų konstrukcijoje būtina numatyti/ Doors shall be provided with |  | Užraktas, vienu raktu visoms valdymo spintoms/ Locking, with single key for all control cabinets a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Mechaninis elementas fiksavimui atidarytoje padėtyje/ Mechanical element for fixing in open position a) |  |  |  |  |
|  |  |  | A4 formato brėžinių dėklas/ Tray for A4 format drawings a) |  |  |  |  |
|  | Kabelių instaliacija/ Installation of cables |  | Užvedimas iš spintos apačios/ Entry from the bottom of cabinet a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Apsauga nuo mechaninių pažeidimų/ Protection from mechanical impact a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Užveržiami nerūdijančio plieno sandarikliai kiekvienam kabeliui pagal jo skerspjūvį/ Stainless steel clamp seals for individual cable according to its cross-section a) |  |  |  |  |
|  |  |  | Nerūdijančio plieno (metalo) kabelių įvedimo plokštė spintos dugne, su galimybe išgręžti skyles papildomų kabelių įvedimui/ Stainless steel (metal) cables entry plate at the bottom of the cabinet, with possibility to drill the holes for entries of additional cables a) |  |  |  |  |
|  | Konstrukciniai reikalavimai transportavimui ir poveikio registratoriai/ Design for shipping requirements and impact recorders |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalus leistinas transportavimo poveikis turi būti ne mažesnis kaip/ Maximum allowable shipping impact shall be not less than | Išilginis/ Longitudinal | 5g a) |  |  |  |  |
|  |  | Šoninis/ Lateral | 2g a) |  |  |  |  |
|  |  | Vertikalus/ Vertical | 3g a) |  |  |  |  |
|  | Poveikių registratorių skaičius ant kiekvieno reaktoriaus transportavimo metu/ Number of impact recorders to be mounted on each reactor during shipment |  | 2 a) |  |  |  |  |
|  | Poveikio registratoriai turi registruoti visus poveikius lygius ar didesnius už/ The impact recorders shall record all impacts equal to or greater than |  | 0.5g a) |  |  |  |  |
|  | Registratoriaus baterijos veikimo trukmė/ Recorder battery life |  | Nepertraukiamam veikimui visos kelionės trukmei nevertinant įkrovimo nuo saulės/ Continuous operation throughout the entire trip without solar access a) |  |  |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai:/ Additional requirements: |  |  |  |  |  |  |
|  | Visos nedažytos metalinės konstrukcijos turi būti pagaminti iš:/ Non-painted steel constructions shall be made of: |  | Nerūdijančio plieno, arba karštai cinkuoto pagal EN ISO 1461 standartą metalo/ Stainless steel, or hot dip galvanized according to EN ISO 1461 metal c) |  |  |  |  |
|  | Visi varžtai, veržlės, poveržlės ir kiti metaliniai fiksacijos elementai turi būti pagaminti iš:/ Bolts, nuts, washers and other metal fixing elements shall be made of: |  | Nerūdijančio plieno/ Stainless steel c) |  |  |  |  |
|  | Vardinių dydžių lentelės, visų sklendžių, indikacinių ir apsaugos prietaisų paskirties žymėjimas/ Nameplates, marking of purpose of all valves, indicators and safety equipment 3) |  | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba/ Engraved weatherproof material plates, all text in Lithuanian c) |  |  |  |  |
|  | Visų fazių įvadai turi turėti gerai matomą permanentinį spalvinį žymėjimą atliktą gamykloje dažais ant valdomo šuntinio reaktoriaus bako žemiau kiekvieno įvado/ The bushings of all phases shall have a clearly visible permanent color marking made by painting at the factory on the variable shunt reactor tank below each bushing 4) |  | 1U – geltona 1V – žalia 1W – raudona/ 1U – yellow 1V – green 1W – red a) |  |  |  |  |
|  | Valdomo šuntinio reaktoriaus pagalbinių apsaugos, indikacijos ir matavimo įtaisų charakteristikos:/ Characteristics of protective, indication and measuring auxiliary devices: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė operatyvinių ir valdymo grandinių įtampa/ Rated voltage of operating and control circuits (U), VDC |  | 220 a) |  |  |  |  |
|  | Indikacijos ir matavimo įtaisų analoginių išėjimų vardinė srovė/ Analogue output current of indication and measuring devices (I), mA |  | 4 – 20 a) |  |  |  |  |
| Pastabos:/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements 1) Konkrečios funkcijos arba dydžiai parenkami projektuojant konkretų įrenginį. Jeigu charakteristikos parinkimas pagrįstas skaičiavimais, tuos skaičiavimus būtina pateikti Užsakovui/ Specific functions or values to be selected at a design of an exact unit. If selection of characteristic based on calculations, those calculations shall be provided to the Customer. 2) Būtina nurodyti konkrečias sąlygų ribas (alyvos ir/arba apvijų temperatūra, vardinė galia ir/arba srovė) kiekvienam aušinimo režimui, užpildant 1 priede pateikiamą lentelę. Netaikoma ONAN aušinimo tipui/ It is necessary to specify the range of conditions (oil and/or winding temperature, rated power and/or current) for each cooling stage by filling the table provided in Annex 1. Not applicable for ONAN type of cooling. 3) Informacija pateikiama duomenų lentelėse turi būti suderinta su Užsakovu iki reaktoriaus gamybos pradžios/ Information to be provided on a nameplates shall be agreed with the Customer before the manufacturing of the reactor. 4) Naudojamas IEC TR 60616 galios transformatorių gnybtų standartinis žymėjimas/ Power transformer terminal markings according to IEC TR 60616 standard. 5) Preliminari bandymų programa pateikiama šių reikalavimų 2 priede/ A preliminary test program is given in Annex 2 to these requirements. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija pagal šių reikalavimų 3 priede pateiktą dokumentacijos sąrašą/ Copy of the equipment‘s Manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment, according to list of documents provided in Annex 3 of these requirements. b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity. d) Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 atliktų tipo bandymų protokolų kopijos/ Copies of type tests reports performed by laboratory accredited in accordance with ISO/IEC 17025. e) Laboratorijos, kurioje bus atliekami reaktoriaus gamykliniai priėmimo bandymai, akreditacijos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus sertifikato kopija su nurodytomis akreditacijos sritimis arba kontrolės įstaigos, kurios atstovas(inspektorius) atliks bandymų vykdymo priežiūrą, akreditacijos pagal ISO/IEC 17020 sertifikato kopiją su nurodyta akreditacijos sritimi. Kontrolės įstaigos akreditacijos sritis turi apimti reaktorių tikrinimą (kontrolę) pagal IEC 60076 nustatytus bandymų metodus. Akreditacijos privalo galioti bandymo atlikimo metu. Ataskaitoje turi būti pateikti visi pasirenkami kontrolės ataskaitų ir sertifikatų elementai nurodyti standarto ISO/IEC 17020 B priede/ Copy of accreditation certificate according to ISO/IEC 17025 with scope of accreditation of laboratory that will carry out the factory acceptance tests or copy of accreditation certificate according to ISO/IEC 17020 with scope of accreditation of inspection body that will witness the execution of factory acceptance tests. Scope of accreditation of inspection body shall include inspection by witnessing of tests execution and evaluation of the results obtained by these tests at least for IEC 60076 prescribed test methods. Accreditations shall be valid during the execution of the tests. Report shall include all optional elements of inspection reports and certificates listed in Annex B of ISO/IEC 17020 standard. |  |  |  |  |  |  |  |

1 lentelė. Automatinio aušinimo sistemos veikimo algoritmas ir projektuojamos atskirų aušinimo įrenginių vardinės galios/

Table 1. Algorithm of automatic cooling system operation and nominal rated power of individual cooling devices

| Aušinimo grupė/ Cooling group | Aušinimo režimas/ Cooling mode | Aušinimo režimo aktyvavimo sąlygos/ Cooling mode activation conditions |  | Veikiančių alyvos siurblių skaičius/ Number of oil pumps running | Alyvos siurblių vardinė galia/ Rated power of oil pumps, kW | Veikiančių oro ventiliatorių skaičius/ Number of air fans running | Oro ventiliatorių vardinė galia/ Rated power of air fans, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ONAN arba/or OFAN arba/or ONAF arba/or OFAF arba/or ODAF | AĮ apvijos temperatūra/ HV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | ŽĮ apvijos temperatūra/ LV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | TĮ apvijos temperatūra/ TV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | Alyvos temperatūra/ Oil temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | ... | ... |  |  |  |  |
| 2. | ONAN arba/or OFAN arba/or ONAF arba/or OFAF arba/or ODAF | AĮ apvijos temperatūra/ HV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | ŽĮ apvijos temperatūra/ LV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | TĮ apvijos temperatūra/ TV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | Alyvos temperatūra/ Oil temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | ... | ... |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |
| Pastaba: Aušinimo grupių skaičius nustatomas Gamintojo ir suderinamas su Užsakovu įrangos derinimo proceso metu. Aušinimo režimo aktyvavimo sąlygos pateikiamos šiame priede yra tik pavyzdinio pobūdžio, aktualios aktyvavimo sąlygos turi būti nustatomos Gamintojo ir suderintos su Užsakovu įrangos derinimo proceso metu/ Note: The number of cooling groups shall be determined by the Manufacturer and agreed with the Customer during the equipment approval process. The cooling mode activation conditions provided in this annex are indicative only, the relevant activation conditions shall be determined by the Manufacturer and agreed with the Customer during the equipment approval process |  |  |  |  |  |  |  |

| List of factory acceptance tests |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Test | Category according to IEC |
|  | Measurement of winding resistance | Routine |
|  | Measurement of reactance | Routine |
|  | Measurement of loss at ambient temperature | Routine |
|  | Measurement of loss close to reference temperature | Special |
|  | Measurement of d.c. insulation resistance and polarization index | Routine |
|  | Measurement of system capacitances and dissipation factor (tan δ) of the insulation system capacitance | Routine |
|  | Measurement of bushings capacitance and dissipation factor (tan δ) | Routine |
|  | Check of core and frame insulation | Routine |
|  | Auxiliary wiring insulation test (AuxW) | Routine |
|  | Chopped wave lightning impulse test for the line terminals including full waves (LIC, LI) | Routine |
|  | Lightning impulse test on a neutral terminal (LIN) | Special |
|  | Switching impulse test for the line terminal (SI) | Routine |
|  | Applied voltage test (AV) | Routine |
|  | Induced voltage test with partial discharge measurement (IVPD) | Routine |
|  | Measurement of dissolved gasses in dielectric liquid | Routine |
|  | Measurement of vibration for liquid-immersed reactors at ambient and operating temperature | Type |
|  | Measurement of vibration for liquid-immersed reactors at ambient temperature | Routine |
|  | Measurement of mutual reactance on three-phase reactors | Special |
|  | Temperature rise test | Type |
|  | Measurement of harmonics of the current | Special |
|  | Measurement of acoustic sound level | Type |
|  | Measurement of acoustic sound level close to service temperature | Special |
|  | Determination of linearity of reactance | Special |
|  | Measurement of zero-sequence reactance on three-phase reactors | Special |
|  | Measurement of frequency response | Special |
|  | Check of dimensions | Routine |
|  | Check of external coating | Routine |
|  | Leak testing with pressure for liquid-immersed reactors (tightness test) | Routine |
|  | Vacuum deflection test on liquid immersed reactors | Special |
|  | Pressure deflection test on liquid immersed reactors | Special |
|  | Tests on on-load tap-changers | Routine |
|  | Check of the ratio and polarity of built-in current reactors | Routine |
|  | measurement of power consumption of fans and oil pumps, if any | Type |
|  | Measurement of magnetic characteristic, if applicable | Special |
|  | Other tests applicable to specific reactor type | - |
| Note: Factory acceptance tests schedule shall be agreed with the Customer at least 30 working days before beginning of the tests. The manufacturer shall schedule a scope and sequence of tests in accordance with IEC and other standards, regulations, and directives applicable to specific type of reactor. Diagrams of electric connections shall be provided for each test. Also, references to the standards and their clauses according to which these tests are carried out shall be provided. |  |  |

Informacija apie reaktorių gamyklą ir laboratoriją/ Factory and laboratory description

Gamyklos pagamintų reaktorių, kurių vardinė įtampa ≥ 300 kV ir vardinė galia ≥ 140 Mvar sąrašas/ Manufacturers reference list of reactors with rated voltage ≥ 300 kV and rated power ≥ 140 Mvar

Gamyklos laboratorijos akreditacijos sertifikatas pagal ISO/IEC 17025 su akreditacijos sritimis/ Testing laboratory accreditation certificate according to ISO/IEC 17025 with the accreditation scope

Galiojantis Gamintojo ISO 9001 sertifikatas/ Valid ISO 9001 certificate of Manufacturer

Galiojantis Gamintojo ISO 14001 sertifikatas/ Valid ISO 14001 certificate of Manufacturer

Reaktorius/ Reactor

Vardinių duomenų lentelės brėžinys/ Drawing of the rated values nameplate

Apvijų jungimo duomenų lentelės brėžinys/ Drawing of the winding connection nameplate

Atšakų perjungiklio jungimo schemos ir įtampų/srovių/galios charakteristikų duomenų lentelės brėžinis/ Drawing of the tap-changer connection and voltage/current/power characteristics nameplate

Įvaduose/bako viduje montuojamų srovės matavimo reaktoriaus išdėstymo schemos brėžinys/ Drawing of bushings mounted/built-in current instrument reaktor location diagram

Reaktoriaus gabaritiniai transportavimo brėžiniai/ Reactor dimensional transport drawings

Surinkto reaktoriaus gabaritiniai brėžiniai su visų sudedamųjų dalių sąrašu ir jų žymėjimų brėžinyje/ Dimensional drawings of assembled reaktor with list of all accessories and their location shown in a drawings

Reaktoriaus bako visų technologinių angų su pažymėtais jų gabaritais brėžinys. Gali būti pateikta bendrame brėžinyje nurodytame šio priedo p. 2.6/ Drawing of all technological openings of the reaktor tank with their dimensions. May be given in the general drawing described in cl. 2.6 of this annex

Aktyvios dalies ir jos išdėstymo bake brėžiniai/ Drawings of active part and its position in a main tank

Reaktoriaus alyvos sistemos ir sklendžių išdėstymo brėžinys su sklendžių padėčių lentelė atliekant veiksmus su transformatoriaus alyva/ Drawing of reaktor oil system and valve’s location with table showing positions of valves when handling transformer oil

Paviršių apsaugos nuo korozijos ir dažymo sistemų aprašymas/ Description of surface anticorrosion protection and painting systems

Aktyvios dalies alyvos plėvelinės apsaugos gamyklinė dokumentacija. Aprašymas, instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Active part oil protective flexible separator factory documentation. Description, manuals, drawings, etc.

Garantuojami reaktoriaus parametrai/ Guaranteed values of the reaktor

Maksimalūs bendri nuostoliai prie 75°C, esant vardinei atšakai ir maksimaliai galiai/ Total losses at 75°C, rated tap and maximum power

Garso galios lygis pagal IEC 60076-10 reikalavimus/ Sound power level according to requirements of IEC 60076-10

Temperatūros pakilimo ribos pagal IEC 60076-2 reikalavimus/ Temperature rise limits according to requirements of IEC 60076-2

Projektinis reaktoriaus tarnavimo laikas/ Design lifetime of the reactor

Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis/ Manufacturer‘s warranty service period

Atšakų perjungiklis/ Tap-changer

Atšakų perjungiklio gamintojo gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Tap-changer factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc.

Atšakų perjungiklio pavaros gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Tap-changer factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc.

Atšakų perjungiklio arba jo komplektuojančių dalių bandymų pagal IEC 60214 standarto reikalavimus protokolų kopijos/ Copies of tap changer or its components tests reports according to IEC 60214 standard

Įvadai/ Bushings

Įvadų gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Bushing’s factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc.

Įvadų tipo bandymų protokolų kopijos pagal IEC 60137 arba lygiaverčio standarto reikalavimus/ Copies of type tests reports according to IEC 60137 or equivalent standard requirements

Įvaduose montuojami srovės matavimo transformatoriai/ Bushings mounted current instrument transformers

Srovės matavimo transformatorių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, informaciniai bukletai, brėžiniai ir pan. Current instrument transformers factory documentation. Catalogues, booklets, drawings, etc.

Srovės matavimo transformatorių charakteristikų suvestinė/ Summary of parameters of current instrument transformers

Aušinimo sistema/ Cooling system

Aušinimo valdymo sistemos principinės elektrinių sujungimų schemos/ Auxiliary connections wiring diagrams of cooling control system

Aušintuvų gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Coolers factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc.

Oro ventiliatorių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Air fans factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc.

Alyvos siurblių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Liquid pumps factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc.

Indikacijos ir apsauginiai pagalbiniai įrenginiai/ Indicating and protective auxiliary devices

Alyvos lygio rodyklių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Oil level indicators factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc.

Temperatūros matuoklių ir jutiklių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Temperature gauges and transmitters factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc.

Bako ir perjungiklio dujų ir srauto relių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Gas and oil actuated relays for main tank and OLTC factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc.

Apsauginių viršslėgio vožtuvų gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Pressure relief devices factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc.

Sausintuvų (alsuoklių) gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Dehumidifiers factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc.

Sklendės/ Valves

Sklendžių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Valves factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc.