# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„ĮVAIRŪS SIURBLIAI“

II PIRKIMO DALIS . Recirkuliaciniai siurbliai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šiuo metu Pirkėjas Klaipėdos miesto nuotekų valykloje eksploatuoja recirkuliacinį dumblo siurblį, dumblo cirkuliacijai aerotankuose (FLYGT 4670.410-0230002.). Duomenys naujo siurblio parinkimui nurodyti žemiau lentelėje.

    - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis (specialiųjų pirkimų sąlygų 3 sk.). Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

    - Tiekėjas su  pasiūlymu atskiru dokumentu arba nuorodas į viešai prieinamą interneto tinklalapį turi pateikti Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaraciją/as (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pažymėti – pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

    - Tiekėjas įvertina, kad pateikta įranga tinkamai bus integruojama vietoj šiuo metu į veikiančių įrenginių, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Recirkuliacinis siurblys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  | 1vnt. |  |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | Prekės pristatymo terminas ne ilgesnis kaip 5 (penki) mėnesiai. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |  |
| 1. | Perkamas objektas |  |  |  |  |
| 1.1 | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
| 1.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Darbo aplinka – veikliojo dumblo reaktorius |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Skysčio temperatūra max. 40 Cº. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Siurblio tipas - Panardinamas recirkuliacinis dumblo siurblys |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Maišymo trauka (thrust), kuri siekia apie 1400–3800 N |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Propeleris 3 menčių ir velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 316L. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Propelerio diametras 580 mm, atvamzdis 590, kiti matmenys tikslinami su pateiktu brėžiniu |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Nuleidžiamas esamomis dviem kreipiančiosiomis netuštinant rezervuaro. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Propelerio apsukimų skaičius ne daugiau 470 aps/min. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Be reduktoriaus |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Siurblio svoris: ne daugiau 300 kg. (jeigu siūlomo siurblio svoris viršija nurodytą svorį, pateikti iškėlimui atitinkančią nurodytam svoriui kelti įrangą). |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Siurblio korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnis nei AISI 304L. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Veleno sandarinamas – vienas dvigubas mechaninis sandariklis kasetinio tipo. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Dviguba mechaninių sandariklių sistema |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Variklio tipas: asinchroninis |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Polių skaičius: 12- 16 |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Srovės stiprumas: ne daugiau 28A |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Variklio galia nuo 9 - 11 kW |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Dažnis - 50 Hz. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Įtampa - 400 V. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Srovė – trifazė. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Paleidimas – tiesioginis. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė H |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m (du jėgos kabeliai ir vienas kontrolinis) |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Leidžiamas paleidimų skaičius per valandą ne mažiau 15 kartų |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Variklio apvijų izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Variklio apvijose turi būti sumontuoti termokontaktai |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
| 1.3 | Reikalavimai montavimui | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio (FLYGT 4670.410-0230002) nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai naudojamo siurblio pajungimo-montavimo vietai. |  |  |  |
| 1.4 | Reikalavimai prekei | Prekė turi būti nauja, kokybiška ir turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei nurodyta techninėje specifikacijoje |  |  |  |
|  |  | Pirkėjo įranga yra sertifikuota ES šalyse (pateikiami CE sertifikavimo standartus įrodantys dokumentai). |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
| 1.5 | Prekių pristatymo vieta ir tvarka | Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj. Visais atvejais prekių atvežimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovo atstovu. |  |  |  |
| 1.6 | Dokumentacija | Techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos patvirtinimui, Tiekėjas įpareigojamas kartu su pasiūlymu pateikti: 1. Pažymą, patvirtinančią tiekėjo/gamintojo siurblio aptarnavimo serviso atstovą (tiekėjo/gamintojo siurblio aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai) atsakingi asmenys; 2. Siūlomo siurblio duomenų lapus ir darbo grafiką, brėžinį kurie gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
|  |  | Tiekėjas įpareigojamas kartu su preke pateikti: 1. Prekių pristatymo važtaraštis ar prekių perdavimo - priėmimo aktas su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Kartu su preke turi būti pateikta eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuviu kalba. 3. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |  |  |
| 1.7 | Prekių kokybė | Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. |  |  |  |
|  |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |  |
| 1.8 | Trūkumų šalinimas | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus, įskaitant ir reikiamų medžiagų tiekimą. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |  |
| 1.9 | Garantija Prekėms | Tiekėjas savo lėšomis atlieka būtinąjį techninį aptarnavimą (tam tikrų detalių keitimą) jeigu tai reikalauja įrangos gamintojo sąlygos, kad įranga atitiktų gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygas (aptarnavimo periodas trunka sutartyje numatytam garantinio aptarnavimo laikotarpiui). Jeigu eksploatuojamai įrangai specialiųjų sąlygų nėra (einamasis aptarnavimas, tepimas, patikra ir kiti smulkūs priežiūros darbai kuriuos gali (turi teisę) atlikti pirkėjo apmokytas specialistas) tokiu atveju aptarnavimo kaštai nėra skaičiuojami. |  |  |  |
|  |  | Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. |  |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
| 2. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
| 2.1. | Nustatomi minimalūs / savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos |  |  |  |
| 2.2 | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujami |  |  |  |

Pastabos*:

- Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

________________________________	 _____________             ____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	    (parašas)		 (vardas, pavardė)