Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Techninių parametrų atitikties lentelė

2-a pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Savybė | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Darbo aplinka – veikliojo dumblo reaktorius | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Skysčio temperatūra max. 40 Cº. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio tipas - Panardinamas recirkuliacinis dumblo siurblys | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maišymo trauka (thrust), kuri siekia apie 1400–3800 N | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Propeleris 3 menčių ir velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės nei AISI 316L. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Propelerio diametras 580 mm, atvamzdis 590, kiti matmenys tikslinami su pateiktu brėžiniu | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Nuleidžiamas esamomis dviem kreipiančiosiomis netuštinant rezervuaro. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Propelerio apsukimų skaičius ne daugiau 470 aps/min. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Be reduktoriaus | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio svoris: ne daugiau 300 kg. (jeigu siūlomo siurblio svoris viršija nurodytą svorį, pateikti iškėlimui atitinkančią nurodytam svoriui kelti įrangą). | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnis nei AISI 304L. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Veleno sandarinamas – vienas dvigubas mechaninis sandariklis kasetinio tipo. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dviguba mechaninių sandariklių sistema | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio tipas: asinchroninis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Polių skaičius: 12- 16 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Srovės stiprumas: ne daugiau 28A | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio galia nuo 9 - 11 kW | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dažnis - 50 Hz. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įtampa - 400 V. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Srovė – trifazė. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Paleidimas – tiesioginis. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė H | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m (du jėgos kabeliai ir vienas kontrolinis) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Leidžiamas paleidimų skaičius per valandą ne mažiau 15 kartų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio apvijų izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio apvijose turi būti sumontuoti termokontaktai | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Reikalavimai prekei | Pirkėjo įranga yra sertifikuota ES šalyse (pateikiami CE sertifikavimo standartus įrodantys dokumentai). | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Dokumentacija | Techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos patvirtinimui, Tiekėjas įpareigojamas kartu su pasiūlymu pateikti: 1. Pažymą, patvirtinančią tiekėjo/gamintojo siurblio aptarnavimo serviso atstovą (tiekėjo/gamintojo siurblio aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai) atsakingi asmenys; 2. Siūlomo siurblio duomenų lapus ir darbo grafiką, brėžinį kurie gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Garantija Prekėms | Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.