SA sąlygų 2 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

IV STACIONARINĖS REABILITACIJOS SKYRIUS (221100)

Vilties g.2, Naujieji Valkininkai, LT-65462 Varėnos r.

GYDOMOJO KORPUSO KARŠTO IR ŠALTO VANDENS DALIES MAGISTRALINIŲ TINKLŲ IR CIRKULIACINIO VANDENS VAMZDYNO REKONSTRUKCIJA.

VIRTUVĖS CIRKULIACINIO VANDENS SISTEMOS ĮRENGIMAS.

VANDENTIEKIO VAMZDYNO Į KARŠTO ORO UŽUOLAIDĄ GYDOMAJAME KORPUSE REKONSTRUKCIJA.

TECHNINĖ UŽDUOTIS-SPECIFIKACIJA

Darbų aprašymas ir medžiagų specifikacija

Magistraliniai tinklai gydomąjame korpuse.

( 1 Brėžinys “Magistralinis vandentiekis rūsyje”)

1.Esamo magistralinio, dėl ištisinės korozijos pažeisto šalto ir karšto metalinio vandentiekio vamzdynų demontavimas.

1.1 demontuojamas karšto ir šalto vandens vamzdynas rūsyje, dalyje pažymėtoje V040 -V041 – ilgis 18 metrų, bendras vamzdyno ilgis 36 metrai, bei 5 prievadai nuo magistralinio vamzdyno iki stovų. Bendras demontuojamo prievadų vamzdyno ilgis 30 metrų;

1.2.Demontuojami vamzdynai yra apšiltinti stiklo vata, kuri taip pat yra pašalinama;

1.3.Nurodyti ilgiai yra preliminarūs.

2.Naujo magistralinio vamzdyno ir prievadų iki stovų, aprašytų 1punkte sumontavimas.

2.1.Vamzdynas montuojamas PPR tipo lituojamais vamzdžiais. Šalto vandens vamzdynas montuojamas Ø 40 skersmens, karšto Ø 32, prievadų Ø 20;

2.2.Keičiamo magistralinio vamzdyne ant kiekvieno stovo sumontuojama atitinkamo diametro uždaromoji armatūra;

2.3.Vamzdynas tvirtinamas  1 metro atstumais, metaliniais vamzdžių laikikliais;

2.4.Vamzdynas apšiltinamas akmens vatos atitinkamo diametro kevalais.

3. Demontuojamas karšto ir šalto vandens vamzdynas rūsyje, dalyje pažymėtoje nuo V001 iki V008– ilgis 22 metrai, bendras vamzdyno ilgis 44 metrai, bei 6 prievadai nuo magistralinio vamzdyno iki stovų, bei kiemo vandentiekio vamzdžiai.. Bendras demontuojamo prievadų  vandentiekio vamzdyno ilgis 50 metrų, lauko vandentiekio 20 metrų..

3.1. Demontuojami vamzdynai yra apšiltinti stiklo vata, kuri taip pat yra pašalinama;

3.2 Nurodyti ilgiai yra preliminarūs;

4.0 Naujo magistralinio vamzdyno ir prievadų iki stovų, aprašytų 3 punkte sumontavimas.

4.1. Vamzdynas montuojamas PPR tipo lituojamais vamzdžiais. Šalto vandens vamzdynas montuojamas Ø 40 skersmens, karšto Ø 40, prievadų Ø20, lauko vandentiekio prievadų Ø 32;

4.2.Keičiamo magistralinio vamzdyno pradžioje ir ant kiekvieno stovo sumontuojama atitinkamo diametro uždaromoji armatūra;

4.3.Vamzdynas tvirtinamas  1 metro atstumais, metaliniais vamzdžių laikikliais;

4.4.Vamzdynas apšiltinamas akmens vatos atitinkamo diametro kevalais.

5.Šilumos mazge demontuojama pažeisto korozijos  magistralinio karšto vandens vamzdyno dalis – ilgis 5 metrai.

5.1.Vamzdis yra apšiltintas akmens vata kuri taip pat yra pašalinama;

6. Šilumos mazge sumontuojama  magistralinio karšto vandens vamzdyno dalis, aprašyta 5 punkte.

6.1. Vamzdynas montuojamas PPR tipo Ø 40 skersmens lituojamais vamzdžiais;

6.2. Sumontuojama atitinkamo diametro uždaromoji armatūra;

6.3.Vamzdynas tvirtinamas  1 metro atstumais, metaliniais vamzdžių laikikliais;

6.4.Vamzdynas apšiltinamas akmens vatos atitinkamo diametro kevalais.

Karšto vandens cirkuliacinio vamzdyno gydomajame korpuse ir virtuvėje įrengimas.

2 brėžinys “Cirkuliacinis vandentiekis (K.V.)”

7.Karšto vandens cirkuliacinio vamzdyno įrengimas gydomojo korpuso rūsyje nuo patalpos V003 iki šilumos mazgo ir nuo patalpos V040-iki V041

7.1.demontuojama cirkuliacinio vamzdyno pažeista dalis šilumos punkte -10 metrų;

7.2. vamzdynas montuojamas PPR tipo Ø 25 skersmens lituojamais vamzdžiais. Vamzdyno ilgis 80 metrų. Šilumos punkte cirkuliacinis vamzdynas montuojamas Ø 40 skersmens lituojamais vamzdžiais- ilgis 10 metrų;

7.3.cirkuliacinio vamzdyno išsišakojime prie šilumos punkto sumontuojami 2 ventiliai d40;

7.4.vamzdynas tvirtinamas  1 metro atstumais, metaliniais vamzdžių laikikliais;

7.5.vamzdynas apšiltinamas akmens vatos atitinkamo diametro kevalais;

7.6.vamzdyno ilgiai yra preliminarūs.

8. Karšto vandens cirkuliacinio vamzdyno įrengimas virtuvės  patalpose nuo parodyto brėžinyje taško patalpoje  V160 iki esamo cirkuliacinio vamzdyno taško patalpoje V1K9.

8.1. vamzdynas montuojamas PPR tipo Ø 20 skersmens lituojamais vamzdžiais. Vamzdyno ilgis 50 metrų.

8.2. vamzdynas pravedamas virš pakabinamų lubų, tvirtinamas metaliniais laikikliais prie sienos;

8.3. vamzdynas apšiltinamas atitinkamo diametro akmens vatos kevalais;

8.4. vamzdyne sumontuojama uždaromoji armatūra (ventilis);

8.5. sistemoje sumontuojamas cirkuliacinis siurblys.

Vandentiekio vamzdyno į karšto oro užuolaidą rekonstrukcija.

9.Pakeičiamas Ø16 mm esamas karšto vandens vamzdynas, nepajėgus praleisti pakankamą vandens kiekį kaloriferiui į Ø25 PPR tipo vamzdyną, pakeičiant prijungimo vietą.

9.1 iš kaloriferio Ø25 PPR tipo vamzdynąs įjungiamas į rūsyje esamą  šildymo magistralę;

9.2. sistemoje montuojamas išmanusis cirkuliacinis siurblys;

9.3. senas vamzdynas demontuojamas;

9.4 vamzdyno ilgis preliminarus.

Medžiagų kiekiai ir darbų apimtys (suvestinis skaičiavimas).

| Eil.nr. | Pavadinimas | Matav.vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vamzdis PPR Ø 40 + akmens vatos kevalas | Metrais | 77 |  |
| 2 | Vamzdis PPR Ø 32 + akmens vatos kevalas | Metrais | 38 |  |
| 3 | Vamzdis PPR Ø 25 + akmens vatos kevalas | Metrais | 130 |  |
| 4 | Vamzdis PPR Ø 20 + akmens vatos kevalas | Metrais | 80 |  |
| 5 | Ventilis d40 | Vnt. | 5 |  |
| 6 | Ventilis d32 | Vnt. | 3 |  |
| 7 | Ventilis d25 | Vnt. | 2 |  |
| 8 | Ventilis d20 | Vnt. | 22 |  |
| 9 | Cirkuliacinis siurblys | Vnt. | 2 |  |
| 10 | Vamzdžių metaliniai laikikliai ir jungiamieji elementai | Vnt. | - | Skaičiuoja rangovas |

10.Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, rangovas tikslius kiekius gali įvertinti vietoje.

11.Sumontuotas vamzdynas išbandomas slėgiu pagal nustatytus reikalavimus.

12.Keičiamas vamzdynas, vamzdyno apšiltinimas demontuojamas. Atliekas rangovas išveža utilizavimui.

13.Išryškėjęs brokas pašalinamas rangovo lėšomis sutartyje numatyta tvarka.

14.Darbus atlikti per 35 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.

15.Kontaktinis asmuo informacijai administratorius Albinas Curkunavičius, tel.: +370 682 25063.

Pridedama:

- TS priedas Nr. 1 Brėžiniai.