Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

ŠILDYMO VAMZDŽIŲ KEITIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - šildymo vamzdžių keitimo darbai. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė perka pastato, pripažinto kultūros vertybių objektu, pastogėje esančių šildymo sistemos vamzdynų keitimo darbus, įskaitant esamų vamzdynų demontavimą, naujų vamzdynų įrengimą, uždaromosios armatūros keitimą, vamzdynų izoliavimą, naujai sumontuotos sistemos hidraulinį bandymą, šildymo sistemos stovų / atšakų praplovimą ir balansavimą.

- Darbų atlikimo vieta: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės pastate, adresu: K. Donelaičio g. 7, Klaipėda. Darbų zona - pastato pastogėje esantys šildymo sistemos vamzdynai ir su jais susiję šildymo sistemos stovai / atšakos.

- Darbų tikslas: pakeisti susidėvėjusius pastogėje esančius šildymo sistemos vamzdynus naujais vamzdynais, užtikrinant šildymo sistemos sandarumą, patikimą veikimą, šilumos nuostolių mažinimą, tinkamą stovų / atšakų balansavimą ir saugų sistemos eksploatavimą.

- Darbų apimtis: Rangovas privalo atlikti šiuos darbus (nurodomas kiekis yra preliminarus):

| Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Esamų vamzdynų ardymas | m | 200 |
| Šildymo sistemos iš plieninių vamzdžių tiesimas | m | 200 |
| Uždaromosios armatūros stovams keitimas | vnt. | 26 |
| Presuojamo plieno jungtys, trišakiai, movos, laikikliai, sandarinimo priemonės ir kt. | Kompl. | 1 |
| Vamzdynų izoliavimas vatos kevalais storis ne mažiau 30mm. | m | 200 |
| Šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas (naujai sumontuotos sistemos) | m | 200 |
| Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas | vnt. | 26 |
| Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) praplovimas | vnt. | 26 |
| Atliekų išvežimas ir utilizavimas | m3 | 1 |

- Reikalavimai darbų atlikimui

5.1. Prieš pradėdamas darbus Rangovas privalo apžiūrėti darbų vietą, įsivertinti esamą vamzdynų būklę, vamzdynų trasas, prisijungimo vietas, priėjimo galimybes ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos darbų atlikimui.

5.2. Darbai turi būti atliekami taip, kad būtų kuo mažiau trikdoma ligoninės veikla. Darbų atlikimo laikas, šildymo sistemos atjungimai ir kiti veiksmai, galintys turėti įtakos pastato eksploatavimui, turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu.

5.3. Vamzdynų montavimo darbai turi būti atliekami kokybiškai, naudojant tinkamas ir šildymo sistemoms skirtas medžiagas, gaminius bei tvirtinimo elementus.

5.4. Nauji vamzdynai turi būti sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų patikimas laikymas, sandarumas, galimybė eksploatuoti, prižiūrėti ir prireikus remontuoti sistemą.

5.5. Uždaromoji armatūra turi būti sumontuota patogiose eksploatacijai ir priežiūrai vietose, užtikrinant galimybę atjungti atskirus stovus / atšakas.

5.6. Vamzdynų izoliacija turi būti įrengta tvarkingai, nepaliekant neizoliuotų ruožų, išskyrus vietas, kuriose izoliacija techniškai negalima arba nereikalinga ir tai suderinta su Užsakovu.

5.7. Atlikus vamzdynų montavimo darbus, Rangovas privalo atlikti naujai sumontuotos sistemos hidraulinį bandymą ir pateikti Užsakovui bandymo aktą.

5.8. Atlikus stovų / atšakų praplovimą ir balansavimą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų dokumentus / aktus.

5.9. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos, statybos techninių reglamentų ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų.

5.10. Jei demontuojant seną izoliaciją paaiškėja, kad joje yra pavojingų medžiagų (pvz., asbesto ar senos mineralinės vatos su pavojingais rišikliais), Rangovas privalo jas surinkti ir perduoti pavojingų atliekų tvarkytojams, pateikiant Užsakovui tai įrodančius dokumentus.

5.11. Rangovas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus atlikti naudojant statybines medžiagas, atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“. Įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu Užsakovui paprašius.

5.12. Turi būti vykdoma statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, gamybos vietoje pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. Įrodantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu.

5.13. Rangovas privalo užtikrinti visišką pastato vertingųjų savybių (pvz., autentiškų sienų, fasadų, konstrukcijų elementų) apsaugą. Rangovas atsako už bet kokį netyčinį paveldo elementų pažeidimą ir privalo savo lėšomis atlyginti padarytą žalą bei atkurti pažeistus elementus pagal Kultūros paveldo departamento reikalavimus.

- Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams

6.1. Darbams naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti nauji, kokybiški, tinkami šildymo sistemoms ir atitikti galiojančių teisės aktų bei gamintojų techninių dokumentų reikalavimus.

6.2. Naudojami vamzdžiai, fasoninės dalys, armatūra, izoliacinės medžiagos ir kiti gaminiai turi būti suderinami tarpusavyje ir pritaikyti eksploatacijai šildymo sistemoje.

6.3. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų techninius duomenų lapus, deklaracijas, sertifikatus ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus.

- Darbų rezultatas

Rangovas, atlikęs darbus, turi perduoti Užsakovui:

7.1. pakeistus pastogėje esančius šildymo sistemos vamzdynus;

7.2. pakeistą uždaromąją armatūrą;

7.3. izoliuotus šildymo sistemos vamzdynus;

7.4. atliktą hidraulinį bandymą;

7.5. atliktą šildymo sistemos stovų / atšakų praplovimą ir balansavimą;

7.6. hidraulinio bandymo, praplovimo, balansavimo ir kitus atliktus darbus pagrindžiančius dokumentus;

7.7. sutvarkytą darbų zoną ir pašalintas darbų metu susidariusias atliekas.