TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS

  - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

  - Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame apibūdinamas pirkimo objektas.

  - Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti.

2. PIRKIMO OBJEKTAS PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI

2.1. Pirkimo objektas - orapūtės su dažnio keitikliu biosorberių ir smėliagaudžių talpų aeravimui 2 komplektai (toliau – Prekės) su esamų orapūčių demontavimo, naujų orapūčių sumontavimo, bei paleidimo - derinimo darbais (toliau – Prekės). Orapūtės bus naudojamos vietoje esamų, dabar naudojamų, rotorinių orapūčių HV-TURBO-150 RS125. Oras tiekiamas iš patalpos vidaus (ne iš lauko).

2.2. Pardavėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant darbus ir/arba likviduojant avarijas Pirkėjo teritorijoje.

2.3. Pardavėjo personalas atsako už darbų kokybę, atliekant sutartyje numatytus darbus saugoti esamas materialines vertybes, užtikrinti jų saugumą.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Prekę atitinkančią visus šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus techninius ir kitus reikalavimus.

2.5. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekės kainą. Siūlomame kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties vykdymui.

2.6. Pardavėjas prisiima visą riziką, dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sutartyje nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Esama situacija:

2.6.1. Biosorberių  dugne sumontuota aeracinė sistema, kurią sudaro NOPON PIK 300 lėkštinių difuzorių sistema (viso 600 vnt., t. y. po 300 vnt. viename biosorberyje, vieno difuzoriaus našumo darbinis diapazonas 1,5 – 8,0 m³/h), tiekiamo oro paskirstymo vamzdynai ir tiekiamo oro slėgio daviklis. Biosorberiuose palaikomo vandens stulpas – 4 mWC. Tuo pačiu technologiniu vamzdynu tiekiamas oras į smėliagaudes (~120 m3/h).

2.6.2. Prekės montavimo vieta numatoma esamame orapūtinės pastate. Į patalpas oras patenka per esamas natūralaus (lauko) oro pritekėjimo (3500x1800) groteles.

2.6.3. Patalpos, kuriose planuojama statyti Prekę, papildomai nešildomos, vėsinimo sistemų patalpose nėra.

3. REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ IR DARBŲ PARAMETRAI

3.1.	Prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, taip pat negali būti vienetinis arba kaip eksperimentinis gaminys, pagamintas specialiai šiam pirkimo konkursui bei turi visiškai atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3.2.	Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt.- jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan., kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija, t. y. pagrindimas, iš kurio Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.3.	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama: Prekės techninis pasas (modelis, markė), kuriame nurodomi techniniai duomenys patvirtinantys, kad Prekė atitinka keliamus reikalavimus, lietuvių arba anglų kalba. Prekės techniniame pase taip pat turi būti pateikiama brėžiniai su Prekės matmenimis.

3.4.	Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui gamintojo raštą/patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytos techninių rodiklių reikšmės, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

4. STANDARTAI

4.1. Siūloma įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, taikomus įrangos saugai, elektromagnetiniam suderinamumui, naudojimui, darbuotojų saugai ir sveikatai bei aplinkosaugai.

4.2. Įranga turi būti paženklinta CE ženklu, o Pardavėjas privalo pateikti atitikties deklaraciją ir kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus.

4.3. Įranga neturi būti pagaminta nedraugiškų šalių gamintojų.

4.4. Įranga turi atitikti:

- EMC Directive 2014/30/EU(aktuali redakcija);

- RoHSDirective 2011/65/EU (aktuali redakcija).

5. LICENCIJOS, SERTIFIKAVIMAS

5.1. Sertifikatai: Pardavėjas su Preke pateikia direktyvoms (EMC, RoHS) atitinkančius sertifikatus.

6. GAMYBA, TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

6.1. Pardavėjas su Preke pateikia gamintojo gamyklinio išbandymo protokolus.

7. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1.	Pirkėjas Prekių ir darbų priėmimo metu patikrina pateiktų orapūčių kokybę, kiekį, esamų orapūčių išmontavimą, naujų sumontavimą, paleidimą, derinimą ir nenustačius pastebimų trūkumų, pasirašo Priėmimo – perdavimo aktą.

7.2.	Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių ir/ar darbų ir nepasirašyti Priėmimo – perdavimo akto.

7.3. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu privalo atlikti sumontuotų Prekių techninę priežiūrą. Už eksploatacines medžiagas apmoka Pirkėjas.

7.4. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpiu atsiradus gedimui, Pardavėjas privalo reaguoti į Pirkėjo raštišką pranešimą ir gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.

8. REIKALAVIMAI DĖL ĮDIEGIMO/MONTAVIMO IR PRIĖMIMO–PERDAVIMO

8.1. Mechaninės/technologinės dalies montavimo darbai:

8.1.1. Naujų orapūčių priėmimą ir iškrovimo darbus Nuotekų valykloje vykdo Pardavėjas

8.1.2. Esamas orapūtes demontuoja Pardavėjas. Naujų orapūčių montavimo metu susidariusias atliekas utilizuoja Pardavėjas.

8.1.3. Orapūtės turi būti montuojamos demontuotų orapūčių vietoje, pritaikant esamą pamatą ir oro padavimo vamzdyną į technologinę liniją, dabartinių orapūčių atvamzdžio centro aukštis nuo pamato 255-260 mm.

8.1.4. Pardavėjas turi įvertinti tai, kad esamų orapūčių demontavimo, montavimo, paleidimo – derinimo darbai bus atliekami veikiančiame nenutrūkstamame technologiniame procese. Pardavėjas privalo pateikti orapūčių pakeitimo darbų planą valandomis, kuriame darbai turi būti atliekami laikantis eiliškumo, t. y. demontuojama, sumontuojama ir paleidžiama viena orapūtė, toliau pereinama prie antros orapūtės demontavimo, montavimo, paleidimo-derinimo darbų. Darbų eiliškumas būtinas, kad nenutrūktų technologinis procesas. Demontuotos esamos orapūtės paliekamos Pirkėjui sandėliuojant nurodytoje vietoje.

8.1.5. Orapūčių pamatų išdėstymo, oro vamzdyno bei elektros pajungimo brėžiniai pridedami.

8.1.6. Elektros kabeliai nebus keičiami.

8.1.7. Būtinas įgalioto įrangos gamintojo atstovo dalyvavimas orapūčių paleidimo – derinimo metu.

8.2. Reikalavimai orapūtės automatizavimui:

    - Orapūčių valdymas – Profibus protokolu.

    - Orapūtės per Profibus protokolą į orapūtinės valdiklį (esamas Siemens S7-1200) turi atiduoti sekančius parametrus:

- Galia, kW;

- Elektros energija, kWh;

- Darbo valandos, h;

- Išėjimo slėgis kPa matuojamas technologinėje linijoje ir pagal jį PID reguliuoja orapūčių sukimosi dažnį Hz,;

- Sukimosi greitis, Hz;

- Variklio srovė, A;

- Orapūčių apsukos, 1/min.

    - Visus Pirkėjo automatikos tinkle reikalingus valdymo sistemos bei SCADA programavimo darbus atlieka Pardavėjas.

    - Pirkėjas iš Pardavėjo gauna signalų sąrašą esamoje valdymo sistemos bazėje:

      - Tikslūs valdiklių ir komunikacinių modulių (jei tokie naudojami) modeliai bei tipai;

      - Signalų mainų lentelė su:

a) Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba;

b) Signalų kryptimis (skaitymas ar rašymas);

c) Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą.

8.2.5. Visi galimi orapūčių įvykiai, perspėjimai, gedimai turi būti iššifruoti ir aprašyti, koks kodo pranešimas ką reiškia.

8.2.6. Orapūčių valdymo įrangoje neturi būti naudojama įranga iš nedraugiškų šalių gamintojų. Valdymo komponentai patikrinti ir atitinkantys kibernetinio saugumo reikalavimus.

8.2.7. Konkurso laimėtojui orapūčių integravimui į technologinę liniją bus suteikiama prieiga prie SCADA valdymo sistemos ir įmonės diegusios šią sistemą – UAB „Elektrotera“ kontaktai.

8.2.8. Orapūčių valdymas bus integruojamas į šiuo metu naudojamą orapūčių valdiklį – S7-1200.

8.3. Reikalavimai dėl pristatymo ir priėmimo - perdavimo:

8.3.1. Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir suderinta Pardavėjo, Utenos nuotekų valykloje, adresu Palijoniškio g. 22, Utena (UAB „Utenos vandenys“) Pirkėjo darbo laiku (pirmadienis – penktadienis nuo 7:30 val. iki 16:00 val., ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Konkretus Prekės pristatymo ir montavimo laikas turi būti suderinamas su Sutartyje nurodytu kontaktiniu asmeniu.

8.3.2. Po Prekių sumontavimo pradedamas vykdyti 2 savaičių įrangos testavimas, kurio metu bus įsitikinta ar neatsirado montavimo, pajungimo darbų bei įrangos defektų. Po šių bandymų neatsiradus defektams, ir pateikus prašomą dokumentaciją, pasirašomas Priėmimo – perdavimo aktas. Atsiradus stambiems defektams (pvz. įranga dažnai sustoja su aliarmu), jie yra šalinami. Pašalinus defektus iš naujo vykdomas 2-jų savaičių testavimas.

8.3.3. Pasirašius Prekių priėmimo – perdavimo aktą, vykdomas apmokėjimas tiekėjui už Prekes.

9. DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

9.1. Kartu su Preke turi būti pateikti šie dokumentai:

- Įrenginio atitikties deklaracija;

- Direktyvoms (EMC, RoHS) atitinkantys sertifikatai;

- CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas;

- Įrenginio naudojimo instrukcija;

- Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, jų techniniais duomenimis.

- Orapūtės garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas, bei garantinio laikotarpio sąlygos.

10. APMOKYMAS

Po atliktų paleidimo ir derinimo darbų Pardavėjas privalo suteikti ne trumpesnius nei 4 valandų apmokymus įrenginį eksploatuojantiems darbuotojams.

11. GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1Orapūtėms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. Jeigu Pardavėjas  nurodo  ilgesnį garantinį laikotarpį, taikomas Pardavėjo pasiūlyme nurodytas garantinis laikotarpis.

11.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

12. ŽENKLINIMAS

12.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas (teikiamas kartu su preke).

13. ŽALIEJI REIKALAVIMAI

13.1. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

14. KITI REIKALAVIMAI

14.1. Pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomą prekę bei vykdyti jų techninį aptarnavimą. Atstovo artimiausias servisas turi būti Lietuvoje.

15. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

| 1. | Orapūtės tipas | Sraigtinė |
| --- | --- | --- |
| 2. | Orapūtės darbiniai rodikliai: |  |
| 2.1 | Orapūtės našumas FAD, pagal ISO 1217 E standartą | ≤ 700 ÷ ≥ 1500 m3/h |
| 2.2 | Projektinis darbinis slėgis, P | 40 kPa |
| 2.3 | Oro tiekiamo iš patalpos temperatūra, Tapl | 0 0C iki + 40 0C |
| 2.4 | Tiekiamo į suslėgto oro vamzdyną temperatūra, T | ≤600 C |
| 2.5 | Maks. triukšmolygis, Lma | ≤80 dB |
| 2.6 | Specifinė galia kW/(Nm³/h) Pagal ISO1217 standartą E priedą, kai slėgis 40kPa |  |
| 2.6.1 | 700 Nm3/h | Nurodyti |
| 2.6.2 | 900 Nm3/h | Nurodyti |
| 2.6.3 | 1100 Nm3/h | Nurodyti |
| 2.6.4 | 1300 Nm3/h | Nurodyti |
| 2.6.5 | 1500 Nm3/h | Nurodyti |
| 3. | Orapūtės komplektiškumas: |  |
| 3.1 | El. variklis: |  |
| 3.1.1 | El. variklio nominali galia, Nnom(~ 400 V / 3 fazės / 50 Hz) | ≤37 kW |
| 3.1.2 | Sukimosi greitis (prie 50 Hz) naps | ≤3000 aps/min |
| 3.1.3 | Efektyvumo klasė ne žemesnė kaip | IE3 |
| 3.1.4 | Efektyvumas esant pilnam apkrovimui | ≥93% |
| 3.1.5 | Apsaugos klasė | IP55 |
| 3.1.6 | Izoliacijos klasė ne žemesnė kaip | F |
| 3.1.7 | Termo apsauga apvijose | Variklio temperatūros monitoringas |
| 3.2 | Atbulinis vožtuvas spaudiminėje linijoje | Privaloma |
| 3.3 | Lanksti jungtis įsiurbimo ir spaudiminėje linijoje vibracijai ir triukšmui sumažinti bei temperatūriniams svyravimams kompensuoti | Privaloma |
| 3.4 | Apsauginis vožtuvas | Privaloma |
| 3.5 | Triukšmo slopinimo gaubtas arba lygiavertė triukšmo mažinimo priemonė. | Privaloma |
| 3.6 | Antivibracinės kojelės | Privaloma |
| 3.7 | Oro filtras įsiurbimo linijoje | Privaloma |
| 3.8 | Spaudiminio atvamzdžio flanšas | DN150 PN16 |
| 3.9 | Oro pasiurbimas iš aplinkos (vidaus patalpų) | Privaloma |
| 3.10 | Orapūtės įsiurbiamo oro temperatūros diapazonas | - 20 0C iki + 40 0C |
| 4. | Reikalavimai dažnio keitikliui: |  |
| 4.1 | Orapūtėse turi būti integruoti kaip atskiri vienetai elektros srovės dažnio keitikliai. | Privaloma |
| 4.2 | Dažnio keitiklio galingumas turi atitikti siūlomos orapūtės techniniams parametrams (el. variklio elektrinei galiai). | Privaloma |
| 4.3 | Komplektuojant su orapūtės valdikliu su Profibus DP komunikaciniu moduliu, jis turi turėti galimybę būti integruotas į esamą orapūtės valdymo sistemą (valdiklis Siemens Simatic S7-1200). | Privaloma |
| 4.4 | Maitinimo įtampa: 380-450V KS | Privaloma |
| 4.5 | Apsaugos klasė: | IP20 |
| 4.6 | Distancinio apklausimo galimybė naudojant interfeisą | Privaloma |
| 4.7 | Galimybė programuoti DK per USB sąsają | Privaloma |
| 4.8 | Komunikacijos protokolai | Privaloma |
| 4.9 | Variklio apsaugas nuo perkrovimo, fazės dingimo, asimetrijos, perkaitimo | Privaloma |
| 4.10 | Rezonansinių dažnių programinis eliminavimas | ne mažiau 4 |
| 4.11 | Avarijų indikacija | Galimybė išsaugoti atmintyje įvykusių avarijų seką ir laiką |
| 4.12 | Vidinis kWh skaitiklis | Privaloma |
| 4.13 | Integruotas RFI B1klasės arba lygiavertis filtras | Privaloma |
| 4.14 | Grafinė panelė (vienu metu DK displėjuje stebėti iki 4 parametrų) arba lygiavertė | Privaloma |
| 4.15 | Reliniai išėjimai ne mažiau 2 vnt. | Privaloma |
| 4.16 | Analoginiai įėjimai 2 vnt. | Privaloma |
| 4.17 | Analoginiai išėjimai 2 vnt. | Privaloma |
| 4.18 | Diskretiniai įėjimai 2 vnt. | Privaloma |
| 4.19 | Diskretiniai išėjimai 2 vnt. | Privaloma |
| 5. | Orapūtės bloko apsaugos |  |
| 5.1 | Nuo perkaitimo | Privaloma |
| 5.2 | Nuo per žemo tepalo lygio | Privaloma |
| 6. | Garantijos |  |
| 6.1 | Garantinis laikotarpis | Prekėms nustatomas Pardavėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip24 mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 6.2 | Garantinio laikotarpio metu | Pardavėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Perkančiojo subjekto raštiško (el. paštu) pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos. |

________________________