GRINDINIO FONTANO IR ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Dinaminio grindinio fontano Skuodo mieste įrengimo ir susijusios įrangos bei statybos darbų techniniai reikalavimai objekte: 1.1. Skuodo r. sav., Skuodo miestas, LKS-94: X: 6239109, Y: 346452 2. Fontanas įrengiamas ir pajungiamas į esamus miesto inžinerinius tinklus (vandentiekio, nuotekų ir elektros) Lietuvos Respublikos teritorijoje Užsakovo nurodytame objekte lauko sąlygomis. 3. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota, nerestauruota. 4. Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius parametrus) pakeistos. 5. Fontano montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo montavimo instrukcijas, pateikiamas montavimo schemose (projektiniuose sprendiniuose) ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Įrengiant dinaminį grindinio fontaną vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais LR galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR) bei saugos taisyklėmis. 6. Fontano požeminė technologinė kamera ir grindinio konstrukcijos montuojamos ant paruošto ir sutankinto pagrindo, užtikrinant jų stabilumą ir sandarumą tiek esant tuščiai, tiek pilnai sistemai. Po montavimo turi būti patikrintas sistemos sandarumas, atlikti hidrauliniai bandymai bei patikrinta montavimo kokybė. Aplinkos sutvarkymo ir dangų atstatymo darbai atliekami pagal suderintą projektą. 7. Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertė). Po statybos darbų užbaigimo rangovas privalo pateikti gamintojo techninius pasus ir atitikties deklaracijas (sertifikatus). 8. Fontano technologinių mazgų, vamzdynų ir požeminių kamerų konstrukcija turi užtikrinti visišką sandarumą, būti atspari korozijai, projektinėms apkrovoms, grunto ir požeminio vandens poveikiui. 9. Visi grindinio elementai (fontano purkštukų moduliai, dangteliai), montuojami pėsčiųjų zonoje, turi būti pritaikyti numatytoms apkrovoms, nesukelti pavojaus pėstiesiems, būti neslidūs ir lygūs su esama aikštės danga. 10. Fontano valdymo sistema (automatika) turi būti sumontuota specialioje vėdinamoje ir apsaugotoje technologinėje patalpoje arba lauko spintoje (apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65), užtikrinant saugų fontano programavimą, dinaminių srovių valdymą bei apšvietimo sinchronizavimą. 11.Vandens filtravimo ir dezinfekavimo sistema turi užtikrinti higienos normų reikalavimus atitinkančią vandens kokybę (numatomas mechaninis filtravimas ir automatinis cheminių medžiagų dozavimas bei UV sterilizacija). 12.Vandens papildymas numatomas iš vandentiekio sistemos su automatinio lygio palaikymo ir apsaugos nuo sausos eigos sistemomis. Turi būti įrengiamas vandens skaitiklis su nuotėkio aptikimo funkcija. 13.Fontanas turi būti tiekiamas su visais būtinais priedais pilnam įrengimui, funkcionavimui ir prijungimui: siurbliais, purkštukais, LED apšvietimo elementais (RGB), valdymo kontroleriais, uždaromąja bei reguliuojamąja armatūra, kabeliais, jungtimis ir kitomis detalėmis. 14. Fontano sistemą turi sudaryti: dviem taisyklingais apskritimais ir centriniu purkštuku, 9 m. skersmens aikštės ploto grindinyje išdėstyti purkštukų moduliai su integruotu LED RGB (spalvas keičiančiu) šviestuvu (iš viso – 18 vnt. purkštukų). Fontano purkštukų moduliai turi būti išdėstyti taip: 1 grupė – 4 vnt. - tai centrinis žiedas, vandens srovė vertikali, max. 3 m kintamo aukščio; 2 grupė – 6 vnt. purkštukų, tai vidurinis purkštukų žiedas, vandens srovė skaidri vertikalios formos (purkštukai reguliuojami šarnyrais, todėl vandens srovės gali būti nukreiptos į fontano centrą) max. 3 m. kintamo aukščio; 3 grupė – 8 vnt. purkštukų, tai išorinis purkštukų žiedas, vandens srovė skaidri, vertikalūs purkštukai reguliuojami šarnyrais, todėl vandens srovės gali būti nukreiptos į fontano centrą) max. 3 m. kintamo aukščio. Fontanas turi formuoti vertikalias vandens sroves, kurių aukštis H-0-3 m, vandens srovės skaidrios, neputojančios, neaeracinio tipo (vanduo su oru nesimaišo). Vandens srovių aukštis kintamas. Kiekvienas purkštukų modulis ir jo apšvietimas turi galėti veikti individualiai nuo kitų, kartu sinchroniškai su kitais bei atskiromis grupėmis. Kiekvieną purkštukų kapsulę aptarnauti turi atskiras nardinamo tipo siurblys su integruotu dažnio keitikliu, siurbliai turi būti sumontuoti modulyje (iš viso 18 vnt.). Fontano srovių darbo režimas (srovių pasikėlimas ir nusileidimas) turi būti valdomas programuojamo fontano valdymo ir apsaugos skydo ir kontrolerio. Purkštukai turi būti sumontuoti taip, kad neveikiant fontanui būtų matoma tik modulio apdailinė detalė (ne didesnis nei 40 x 40 cm kvadratinis dangtis) iš nerūdijančio plieno ir LED šviestuvas. Vanduo fontane turi cirkuliuoti uždara apytakine sistema, o vanduo iš fontano zonos surenkamas turi būti per grindinyje montuojamo modulio vandens surinkimo groteles, bei savitakiniais PVC vamzdynais nutekėti į fontano balansinę talpyklą. Iš fontano balansinės talpyklos, vanduo siurbliais, slėginiu vamzdynu grąžinamas į purkštukus. 15. Fontano technologija: fontano mechaniniam vandens valymui, smulkių teršalų (> 0,4 mm2) surinkimui, turi būti numatyta naudoti kvarcinio smėlio filtrą su automatine filtro praplovimo sklende, filtro praplovimui ir skaidraus plastiko intarpu, pratekančio vandens kontrolei. Vanduo į filtrą turi būti paduodamas filtraciniu siurbliu. Siurblio korpuse turi būti specialus krepšelis - šiukšlių gaudyklė, iš viršaus uždengta skaidraus plastiko dangteliu. Vandens dezinfekciją turi atlikti automatinė biocido dozavimo stotelė. Vandens dezinfekcijai taip pat turi būti numatyta naudoti ir UV spindulių dezinfekcinę lempą, kuri naikina vandenyje esančius mikroorganizmus ir dumblius bei ženkliai sumažina cheminių (dezinfekcinių) reagentų sąnaudas. Visa fontanų technologinė įranga (siurbliai, filtrai, instaliacinis vamzdynas) turi būti sumontuoti specialioje techninėje patalpoje, po žeme. Šalia fontano purkštukų sistemos po žeme, turi būti montuojamos dvi patalpos: balansinė talpykla ir techninė patalpa į kurias patenkama per aikštėje esančius įlipimo liukus. Valdymo ir automatikos skydas montuojamas šalia fontano. 16. Fontano veikimo kontrolė: fontaną kontroliuoti turi specializuotas valdymo ir apsaugos skydas, kuriame esantis kontroleris atliktų šias funkcijas: 1.Automatiškai įjungs/ išjungs fontano veikimą pagal iš anksto nustatytą laiko programą; 2.Automatiškai įjungs/ išjungs fontano apšvietimą pagal aplinkos apšvietimo intensyvumą; 3.Valdys fontano vandens srovių aukštį (ne mažiau 4 pakopų) pagal vėjo greičio intensyvumą; 4. Išjungs fontaną esant kritiškai dideliam vėjo greičiui; 5. Valdys viso fontano ir kiekvieno modulio atskirai apšvietimo spalvų kaitą, pasikeitimo greitį, intensyvumą, taip pat turi būti galimybė fiksuoti vieną norimą apšvietimo spalvą. 6. Kontroliuos vandens kiekį fontane; 7. Reguliuos visų vandens srovių ir kiekvienos individualiai aukščius, intensyvumą, pakilimo ir nusileidimo greitį pagal iš anksto sudarytą veikimo programą; 8. Automatiškai praplaus filtrą pagal filtro užterštumo lygį; 9. Kontroliuos siurblių išjungimą priklausomai nuo vandens kiekio fontane (apsauga nuo sauso veikimo); 10. Turi būti galimybė valdyti fontaną nuotoliniu būdu GSM ryšiu per specializuotą valdymo programą skirtą ANDROID išmaniesiems įrenginiams. 11.Turi būti funkcija, apsauganti fontano elektros įrangą nuo perkaitimo; 12. Turi būti apsauga nuo elektros nuotėkio. 13. Pats fontano valdymo skydas turi turėti visas reikalingas apsaugas saugiam naudojimui. 17. Fontano techninė patalpa: 1.Fontano techninei patalpai privalomi: 1.1. Drėgmės surinkėjas; 1.2. Ventiliatorius; 1.3. LED šviestuvas (saugos klasė ne žemesnė kaip IP65). 2. Techninė patalpa vertikali, diametras ne mažesnis nei 180 cm, aukštis/gylis ne mažiau 155 cm su dangčiu. 3. Dangtis techninei patalpai užpildomas, su pakėlimo mechanizmu, rakinamas, iš karštai cinkuoto arba nerūdijančio plieno, skirtas trinkelių/akmens dangos integracijai, užtikrinant vizualinį vientisumą su supančia danga. Vidiniai matmenys ne mažiau nei 1000 x 1000 mm. 18. Fontano balansinė talpykla: Plastiko korpusu, ne mažiau nei 3 m3 tūrio, be apžiūros dangčio. Dangtis balansinei talpyklai užpildomas, rakinamas, iš cinkuoto plieno arba nerūdijančio plieno, skirtas trinkelių/akmens dangos integracijai. Vidiniai matmenys ne mažiau 900 x 900 mm. 19. Fontano purkštukai: Fontano purkštuko modulis (18 vnt.): 1. Nardinamo tipo siurblys su integruotu dažnio keitikliu (srovės karpymo mechanizmas) ne mažiau 200W/24 V DC, valdomas DMX protokolu; 2.Nerūdijančio plieno AISI 304 arba ekvivalento apdailinis dangtis. 3. Integruotos vandens surinkimo ir grąžinimo detalės; 4. Integruotas spalvas keičiantis LED RGB šviestuvas, bendra galia ne mažiau 36 W / 24 V DC. 5. Integruotas, ne aeracinio tipo purkštukas (formuojantis skaidrią, su oru nesimaišančią srovę). 6. Vandens srovė vertikalios formos, dinamiškai kintamo aukščio, srovės maksimalus pasiekiamas aukštis – ne mažesnis kaip 3 m. 7. Purkštuko šarnyras, kampas reguliuojamas ne mažiau ±5°. 20. Grindinio plokštė: Granitinės plokštės (matmenys 50x50x2 cm), bendras plotas ne mažiau nei 42,25 kv.m. 21. Fontano povandeniniai kabeliai turi būti variniai, daugiagysliai su gumos izoliacija - pritaikyti saugiam naudojimui viešose objektuose ir atitikti EU elektros įrenginių įrengimo taisykles. 22. Visa įranga turi atitikti Europos elektrosaugos reikalavimus ir turi turėti CE atitikties deklaracijas. 23. Įrangai turės būt suteikiama ne trumpesnė nei 1 metų garantija. 24. Turės būt pateikiamos detalios eksploatavimo ir konservavimo instrukcijos, taip pat pravesti personalo mokymai, kaip naudoti(s) įranga. 25. Technologinės dalies projekto parengimas ir suderinimas - prieš pradedant statybos darbus, užsakovui turi būti pateikiamas suderinimui fontano technologinės dalies projektas. 26. Žemės darbai ir pagrindų paruošimas, betonavimo darbai: 1. Pagrindo ir tranšėjų paruošimas: kasimas, dugno priežiūra, reguliavimas ir profiliavimas. Turi būti užtikrintas projektinių altitudžių išlaikymas. 2. Pagrindų paruošimas: grunto ir skaldos sluoksnių lyginimas bei tankinimas. Rangovas turės pateikti sutankinimo kontrolės aktus. 3.Techninės patalpos ir balansinės talpyklos įleidimas (montavimas), vamzdynų ir kabelių kanalų užpylimas smėliu bei skalda, sluoksninis tankinimas. Užpylimas vykdomas saugant komunikacijas nuo pažeidimų. 4.Fontano plokštės betonavimas, įskaitant klojinių montavimą/demontavimą, armavimą. Taip pat padų (pamatų) įrengimas balansinei talpai ir techninei patalpai. 27. Tiekėjas užbaigęs darbus parengia išpildomąsias nuotraukas, parengia kadastrines bylas, atlieka jų patikrą VĮ ,,Registrų centras“. Statybos užbaigimo dokumentų pildymas ir registravimas IS „Infostatyba“. 28. Kiti techniniai reikalavimai pateikti 1 lentelėje. Pastabos: 1. Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) ar darbų atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras tiekėjo sąskaita. 2. Į fontano techninę patalpą bus atvesti šie inžineriniai įvadai: a) Elektros įvadas, kurio galingumas 10 kW 3x300/ 415V; b) Vandentiekis Ø 50- slėgis 2-3 bar c) Nuotekos d 110 mm, nuotakinis vamzdis sujungtas su kanalizacija.

1 lentelė. Dinaminio grindinio fontano įrangos ir statybos darbų techniniai reikalavimai. Eil. Nr.; Parametrai; Techniniai reikalavimai; Tiekėjo siūlomų gaminių rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]; Nuoroda į pagrindžianti dokumentą (priedo pav., psl., p.) [pildo Tiekėjas]. 1; 2; 3; 4; 5. Fontano valdymo automatika; 1.1. Smėlinis filtravimo blokas (filtras stiklo pluošto korpusu + siurblys 230V); Automatinė filtro praplovimo sklendė; 1.2. Automatinė biocido dozavimo stotelė; 1.3. Automatinis lygio reguliatorius su avarine siurblių stabdymo sistema, elektomagnetiniu vožtuvu; 1.4. Programuojamas fontano valdymo ir apsaugos kontroleris – valdiklis, kuriame: 1.4.1. integruotas LED RGB ne mažiau 18 kanalų valdiklis; 1.4.2. greitaeigių srovės karpymo mechanizmų valdiklis ne mažiau 18 kanalų kanalo; 1.4.3. integruotos elektros apsaugos; 1.4.4. integruotas keturių pakopų vėjo kontroleris, anemometras; 1.4.5. integruota programinė įranga; 1.4.6. nepriklausomas fontano programos valdymo blokas; 1.4.7. ne mažiau 10 min trukmės iš anksto veikimo sudarytos programos. 1.4.8. GSM modemas nuotoliniam fontano valdymui per specializuotą valdymo programėlę..

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |