## INZINIERINIU SISTEMU PRIEZIURA
Priedas Nr. 1. Paslaugų apimtys
Eil. Nr. | Atliekami priežiūros remonto darbai ir paslaugos | Periodiškumas ir pastabos
1. | PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTAS, GEDIMŲ ŠALINIMAS IR KITOS REMONTO PASLAUGOS . | Pastatų konstrukcijų remonto, gedimų šalinimo ir kiti remonto darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais galiojančiais teisės aktais. Darbų atlikimo periodiškumas nustatomas pagal nustatytus defektus ir techninės priežiūros metu identifikuotą poreikį.
1.1. | Smulkūs pastatų ūkio priežiūros staliaus paslaugos (kelio užkardų, pakeliamų ir varstomų vartų, teritorijų vartų, langų, durų, pritraukėjų, spynų ir kitų pastate esančių įrengimų, eksploatacija (reguliavimas, sutepimas ir kt.) ir remontas, baldų, žaliuzių, roletų remontas bei panašaus pobūdžio paslaugos), atliekami techninės profilaktinės apžiūros arba techninio aptarnavimo metu.
1.2. | Pastatų fasadų, vidaus patalpų remonto ir atnaujinimo darbai.
1.3. | Tvorų, kelio užtvarų, vartų, suoliukų, kiemo aikštelių, rampų, praėjimo takų, asfalto, betono, akmenų ir trinkelių dangų ir kt. atstatymo ir remonto darbai.
2. | ELEKTROS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA (jėgos, vidaus instaliacinių sistemų, elektros skydinių ir kitų elektros tinklų bei įrenginių priežiūra) | Elektros sistemų (jėgos, vidaus instaliacinių sistemų, elektros skydinių ir kitų elektros tinklų bei įrenginių) priežiūra vykdoma vadovaujantis elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos dirbant su elektros įrenginiais taisyklėmis, STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ ir kitais galiojančiais teisės aktais. Priežiūros periodiškumas nustatomas vadovaujantis minėtais teisės aktais ir įrangos gamintojų techniniais reikalavimais.
2.1. | Elektros įvadinių ir paskirstymo spintų bei skydų apžiūra (1): ar yra jose yra iškabintos įlaminuotos elektros tiekimo schemos ir jose sumontuotų komutacinių aparatų sąrašai. Schemos turi būti pasirašytos ir ne senesnės kaip dvejų metų. Apžiūros metu turi būti patikrintas skydelio atitikimas pagal schemą ir komutacinių aparatų sąrašą. Turi būti patikrinta ar neatsiveržę kabelių kontaktai, ar skydeliuose nėra dulkių ir kitų pašalinių objektų. Turi būti patikrinta ar nėra matomų įrangos ir kabelių pažeidimų.
2.2. | Elektros įvadinių ir paskirstymo spintų bei skydų apžiūra (2): termovizoriumi turi būti patikrinta ar nekaista laidai, jų pajungimo kontaktai, komutaciniai aparatai. Po atliktos patikros, Perkančiajam subjektui turi būti pateikta ataskaita su termovizoriumi padarytomis nuotraukomis.
2.3. | Instaliacinių kanalų ir atvirai paklotų kabelių apžiūra: ar tvarkingi, ar nėra nuimti kanalų dangčiai, ar ant jų ir kabelių trasų nesimato pašalinių daiktų, ar nepažeistas kanalų ir kabelių tvirtinimas, ar nenukritę kabelių žymekliai.
2.4. | Aptarnaujamų elektros įrenginių apžiūra, valymas ir jų veikimo patikrinimas.
2.5. | Apšvietimo sistemų techninis patikrinimas.
2.6. | Avarinio ir evakuacinio apšvietimo sistemų veikimo tikrinimas.
2.7. | Apšvietimo sistemų, tame tarpe ir avarinių bei evakuacinių, neveikiančių įrenginių (šviestuvų, jungiklių, paleidimo relių, kontaktorių ir kt.) remontas ar jų pakeitimas naujais įrenginiais (medžiagos apmokamos papildomai).
2.8. | Perdegusių lempų bei starterių keitimas.
2.9. | Kištukinių lizdų būklės ir ženklinimo patikrinimas: vizualinis patikrinimas, jei reikalinga, jų keitimas pagal poreikį (medžiagos apmokamos papildomai). Keičiant įrenginius, turi būti padarytos fotofiksacijos ir jos pateiktos Užsakovui.
2.10. | Profilaktinė elektros variklių priežiūra (dulkių nuvalymas, vėdinimo sistemų variklių srovės matavimas, darbo režimo patikrinimas).
2.11. | Elektros sistemų bei technologinės įrangos remonto darbų atlikimas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus).
2.12. | Eksploatuojamų elektros įrenginių įjungimas, perjungimas, išjungimas, atjungimas. Elektros ir apšvietimo tinklų, paleidimo ir reguliavimo aparatūros gedimo priežasčių nustatymas ir jų pašalinimas (pagal atskirą suderinimą su Užsakovu).
2.13. | Elektrofiziniai matavimai:
2.13.1. | Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūra ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas.
2.13.2. | Žaibolaidžių jungčių su įžeminimu techninis patikrinimas ir jungčių pereinamųjų varžų tarp įžemintuvo, įžeminimo laidininko, ir žaibo priėmiklio matavimas.
2.13.3. | Elektros įrenginių įžeminimo techninis patikrinimas ir pereinamųjų varžų tarp elektros įrenginio, ir įžeminimo kontūro matavimas.
2.13.4. | Iki 1000 V įtampos kabelių izoliacijos varžos matavimas.
2.13.5. | Elektros atžvilgiu pavojingų ir labai pavojingų patalpų elektros instaliacijos izoliacijos varžų matavimas.
2.13.6. | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas.
2.13.7. | Atliktų matavimų ataskaitos dokumentacijos pateikimas Užsakovui.
3 | VĖDINIMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA | Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūra vykdoma vadovaujantis statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ ir kitais galiojančiais teisės aktais. Priežiūros periodiškumas nustatomas vadovaujantis minėtais teisės aktais ir įrangos gamintojų techniniais reikalavimais.
3.1 | Vėdinimo inžinierinių sistemų pagal šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės LR Energetikos ministro įsakymu 2021--04-07, Nr. 1-111.
3.1.1 | Vizualinė vėdinimo įrenginių apžiūra ir automatikos parametrų nustatymo patikrinimas.
3.1.2 | Gaubtų, liukų ir kitų panašių vėdinimo dalių sandarumo patikrinimas ir remontas (medžiagos apmokamos papildomai).
3.1.3 | Vėdinimo filtrų pakeitimas (pagal poreikį), bei rėmų sandarumo patikrinimas, medžiagos (filtrai) apmokamos papildomai.
3.1.4 | Automatinių sklendžių veikimo patikrinimas.
3.1.5 | Sklendžių pavaros veikimo ir montavimo patikrinimas.
3.1.6 | Variklio vibracijas slopinančių atramų patikrinimas.
3.1.7 | Rekuperatoriaus sistemos patikra ir aptarnavimas.
3.1.8 | Ašinio, išcentrinio ventiliatoriaus sparnuotės ir korpuso valymas.
3.1.9 | Variklio diržų sureguliavimas, esant poreikiui, diržų nusidėvėjimo patikrinimas, keitimas (medžiagos apmokamos papildomai).
3.1.10 | Variklio guolių patikrinimas ir sutepimas.
3.1.11 | Šildytuvų cirkuliacinių siurblių, šilumos atgavimo ir aušinimo veikimo patikrinimas (siurbliai, kurie naudojami vėdinimo sistemoje).
3.1.12 | Kondensato nubėgimo patikrinimas, pravalymas.
3.1.13 | Įrangos veikimo patikrinimas, pašalinių garsų prevencija.
3.1.14 | Temperatūros patalpose reguliavimas užtikrinant LR higienos normų (ar Užsakovo nurodytų) reikalavimus.
3.1.15 | Šilumnešio termostato veikimo patikrinimas.
3.1.16 | Rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas.
3.1.17 | Ortakių ir grotelių apžiūra ir valymas.
3.1.18 | Reikalingos dokumentacijos pildymas.
4 | ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS | Šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų priežiūra vykdoma vadovaujantis Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis, Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašu, STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“, bei kitais galiojančiais teisės aktais. Priežiūros darbai ir jų periodiškumas nustatomi griežtai laikantis minėtuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.
4.1 | Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:
4.1.1 | Šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas, šildymo sezono metu visų problemų susijusiu su šildymo sistema sprendimas).
4.1.2 | Karšto vandens sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas).
4.1.3 | Šildymo sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas, nuorinimas.
4.1.4 | Karšto vandens sistemos temperatūros profilaktinis padidinimas (termošokas).
4.1.5 | Šilumnešio temperatūrų kontrolė/palyginimas su grafiku, pareguliavimas.
4.1.6 | Šilumos izoliacijos priežiūra (eksploatavimas), sutvarkymas (medžiagos apmokamos papildomai), sužymėjimas.
4.1.7 | Šildymo prietaisų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra, sužymėjimas (eksploatavimas).
4.1.8 | Vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra bei ženklinimas (eksploatavimas).
4.1.9 | Reikalingos dokumentacijos pildymas
4.2 | Pastatų šilumos punktų komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:
4.2.2 | Šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas).
4.2.3 | Siurblių priežiūra (eksploatavimas).
4.2.4 | Kontrolės matavimo prietaisų (KMP) patikra ir, esant poreikiui, keitimas.
4.2.5 | Valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas).
4.2.6 | Filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra ir keitimas (medžiagos apmokamos papildomai).
4.2.7 | Automatizuoto šilumos modulio reguliatoriaus priežiūra (eksploatavimas).
4.2.8 | Telemetrinės sistemos priežiūra (eksploatavimas).
4.2.9 | Vienos ar visų pastato šilumos paskirstymo sistemų apžiūra, gedimų fiksavimas.
4.2.10 | Šildymo sistemos magistralių ir stovų jungčių prie magistralių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra.
4.2.11 | Šilumos įrenginių reguliavimas ir derinimas, valymas, tepimas, susidėvėjusių detalių keitimas ir kitų defektų šalinimas.
4.2.12 | Šilumokaičių sandarumo tikrinimas.
4.2.13 | Šilumos punkto elektros /automatikos/ įrangos profilaktinis patikrinimas.
4.2.14 | Skaitiklių, poskaitiklių duomenų fiksavimas, nurašymas.
4.2.15 | Reikalingos dokumentacijos pildymas.
4.3 | Dujomis kūrenamos katilinės ir katilai, dujiniai spinduliniai šildytuvai | Vartotojų gamtinių dujų sistemos priežiūra vykdoma vadovaujantis Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėmis (patvirtintomis 2012 m. gegužės 2 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-82), bei kitais galiojančiais teisės aktais. Priežiūros darbai ir jų periodiškumas nustatomi griežtai laikantis minėtuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.
4.3.1 | Vizualiai patikrinti išorinę katilo(-ų) būseną.
4.3.2 | Patikrinti bendrą prietaiso būklę, pašalinti nešvarumus iš prietaiso ir įsiurbimo kameros.
4.3.3 | Patikrinti elektros kištukines ir gnybtų jungtis ir, jei reikia, sutaisyti.
4.3.4 | Patikrinti, ar sandarios prietaiso išmetamųjų dujų, vandens tiekimo ir kondensato šalinimo linijos.
4.3.5 | Patikrinti oro tiekimo/išmetamųjų dujų linijų sandarumą ir tvirtumą, esant poreikiui sutvarkyti.
4.3.6 | Išvalyti šildymo katile esančius kondensato kanalus bei kondensato sifoną.
4.3.7 | Patikrinti degimą ir degiklio veikimą, esant poreikiui išvalyti.
4.3.8 | Patikrinti šildymo katilo nustatymą ir darbinius parametrus, esant poreikiui, nustatyti iš naujo.
4.3.9 | Patikrinti, ar visi termostatai ir valdymo elementai veikia pagal gamyklinius parametrus.
4.3.10 | Patikrinti, ar saugumo priemonės veikia pagal gamyklinius parametrus.
4.3.11 | Skaitiklių, poskaitiklių duomenų fiksavimas, nurašymas.
4.3.12 | Reikalingos dokumentacijos pildymas.
4.4 | Dujinių katilinių ir dujų įrenginių metinis techninis aptarnavimas
4.4.1 | Atliekami visi periodinės apžiūros darbai.
4.4.2 | Išardomi ir išvalomi reguliatoriai, apsaugos vožtuvai, filtrai.
4.4.3 | Patikrinamas vožtuvų prigludimas prie lizdo, membranų sandarumas bei paslankumas.
4.4.4 | Sutepamos besitrinančios dalys, sutvarkomi riebokšliai.
4.4.5 | Pakeičiamos susidėvėjusios įrenginių detalės (už detales apmokama papildomai).
4.4.6 | Išardomi ir sutaisomi neužsidarantys ir netvarkingi uždaromieji įtaisai.
4.4.7 | Matavimo priemonių techninė priežiūra, veikimo patikrinimas.
4.4.8 | Dūmtraukių ir sistemų įrenginių ortakių valymas ir apžiūra.
4.4.9 | Izoliacijos ir įžeminimo kontūro varžų matavimai.
4.4.10 | Kiti darbai, būtini metinio techninio aptarnavimo metu (įstatymų ir pagal gamintojo nurodymus).
4.4.11 | Kontrolinių matavimo priemonių metrologinė patikra.
4.5 | Dujinių katilinių ir dujų įrenginių paruošimas šildymo sezonui ir paleidimas
4.5.1 | Sprogimui pavojingos koncentracijos ar dujų sudėties signalizatorių patikra.
4.5.2 | Kontrolinių matavimo priemonių metrologinė patikra.
4.5.3 | Ventiliacijos ir dūmtraukių kanalų ir kondensato nuvedimų-drenažų, apžiūra, traukos patikrinimas – rezultatai surašomi į aktą.
4.5.4 | Išsiplėtimo indų būklės ir slėgio kontrolė.
4.5.5 | Dujinių katilų ir šildymo sistemos derinimas.
4.5.6 | Katilinės ir katilų automatikos veikimo patikrinimas.
4.5.7 | Kiti darbai, būtini prieš paleidžiant dujinę katilinę.
4.5.8 | Pastato dujų įrenginių parengties šildymo sezonui akto suformavimas, pateikimas užsakovui.
4.5.9 | Katilinės paleidimo darbai, laikantis instrukcijų ir dujų ūkio saugumo taisyklių.
4.5.10 | Katilinės sustabdymo darbai, laikantis instrukcijų ir dujų ūkio saugumo taisyklių.
4.5.11 | Trūkstamo ženklinimo suklijavimas.
4.5.12 | Dujų ūkio priežiūros dokumentacijos komplektavimas, atnaujinimas, žurnalų pildymas.
4.5.13 | Skaitiklių rodmenų nurašymas, sunaudoto kiekio įvertinimas ir duomenų pateikimas paslaugų teikėjams, užsakovui.
4.6 | Paruošimas šildymo sezonui | Šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų priežiūra vykdoma vadovaujantis Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis, Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašu, STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“, bei kitais galiojančiais teisės aktais. Priežiūros darbai ir jų periodiškumas nustatomi griežtai laikantis minėtuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.
4.6.1 | Šildymo sistemos praplovimas.
4.6.2 | Šilumokaičių praplovimas vandeniu ar naudojant chemikalus.
4.6.3 | Aklių montavimas /išėmimas.
4.6.4 | Šilumokaičių hidrauliniai bandymai.
4.6.5 | Šilumos punkto ar katilinės hidrauliniai bandymai.
4.6.6 | Slėgio perkryčio ir debito įvadinių reguliatorių nustatymų patikrinimas.
4.6.7 | Šildymo (vedinimo, karšto vandens, ir kt.) sistemos hidrauliniai bandymai.
4.6.8 | Šildymo sistemos drenavimas, užpildymas, nuorinimas.
4.6.9 | Filtrų ir purvo rinktuvų praplovimas, valymas.
4.6.10 | Valdiklių programų patikrinimas, koregavimas.
4.6.11 | Išsiplėtimo indų būklės kontrolė.
4.6.12 | Kontrolės-matavimo prietaisų patikra, nuėmimas prieš/montavimas prieš/po patikros.
4.6.13 | Kontrolės-matavimo prietaisų plombų kontrolė.
4.6.14 | Manometrų kranelių prasukimas.
4.6.15 | Pagrindinių įrengimų duomenų / charakteristikų išrašymas ant kortelių.
4.6.16 | Reikalingos dokumentacijos paruošimas, pateikimas Užsakovui bei šilumos tiekėjams.
4.6.17 | Šildymo sistemos, šilumokaičių cheminis praplovimas.
5 | VANDENTIEKIO-NUOTEKŲ SISTEMOS | Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų priežiūra vykdoma vadovaujantis statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ bei kitais galiojančiais teisės aktais. Priežiūros periodiškumas nustatomas vadovaujantis minėtais teisės aktais ir sistemų gamintojų techniniais reikalavimais.
5.1 | Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekų inžinierinių sistemų pagal LR galiojančius teisės aktus, aplinkosaugos ir įrangos gamintojo reikalavimus patikrinimas, apimant šias priemones:
5.1.1 | Šalto ir karšto vandens sistemų vandentiekio vamzdynų išorinė apžiūra (patikrinama būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai)
5.1.2 | Buitinių nuotekų vandens sistemų vamzdynų išorinė apžiūra (patikrinama būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai)
5.1.3 | Buitinio, lietaus ir gaisrinio vandens sistemų lauko šulinių apžiūra
5.1.4 | Santechninių prietaisų išorinė apžiūra, veikimo patikrinimas
5.1.5 | Lietaus vandens surinkimo šulinėlių ir šulinių nuotekų sistemos apžiūra
5.1.6 | Lauko nuotekų tinklų praplovimas
5.1.7 | Lietaus lietvamzdžių revizijų ir latakų valymas
5.1.8 | Stogo įlajų valymas
5.1.9 | Vandens filtrų keitimas
6 | GAISRO INŽINERINĖS SISTEMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI | Gaisro inžinerinių sistemų techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų eksploatavimo taisyklėmis, taip pat STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“ ir kitais galiojančiais teisės aktais. Priežiūros periodiškumas nustatomas vadovaujantis minėtais teisės aktais ir įrangos gamintojų reikalavimais.
6.1 | Gaisro gesinimo inžinierinių sistemų pagal BPST 2013- 07-31 Nr. 1-199 patikrinimas, apimant šias priemones:
6.1.1 | 1. Patikrinami valdymo pultai ir kabeliai; 2. Apžiūrimi vamzdynai, siurbliai, priešgaisrinės sklendės; 3. Patikrinamos šviesos indikacijos veikimas valdymo pultuose; 4. Automatinio pulto valdymo jungiklių padėties patikrinimas; 5. Slėgio vamzdynuose patikrinimas pagal manometrų parodymus.
6.1.2 | Sistemos veikimo patikrinimas rankinių režimu (gaisrinių siurblių, elektrifikuotų ir mechaninių sklendžių prasukimas, veikimo patikrinimas)
6.1.3 | Gaisrinių žarnų hidraulinis bandymas ir perkantavimas
6.1.4 | Gesintuvų techninis patikrinimas (esant poreikiui užpildymas gesinamąja medžiaga pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinis pasiūlymus)
6.1.5 | Priešgaisrinės inžinerinės įrangos ir inžinerinių sistemų, skirtų apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plėtimosi sustabdymo ir saugiai evakavimo(si) ir gelbėjimo darbams atlikti: vandens užuolaidos, automatiškai uždaromi priešgaisrinės įrangos, automatinių valdymo įrenginių patikrinimas
6.1.6 | Gaisrų gesinimo dujomis vamzdynų apžiūra, vožtuvų padėties ir purkštukų apsauginių gaubtų būklės tikrinimas (apie 2 vnt.).
6.1.7 | Gaisrų gesinimo dujomis balionų (apie 2 vnt.) svėrimas ir, reikalui esant, keitimas.
6.1.8 | Vidaus gaisrinio vandentiekio patikrinimas/praplovimas, vandens iš kiekvieno gaisrinio čiaupo nuleidimas
6.1.9 | Gaisrinės įrangos įžemiklių patikrinamas
6.1.10 | Elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimo patikra
6.1.11 | Informacijos ženklų užtikrinimas
6.1.12 | Lauko hidrantų (5 vnt.) patikrinamas
6.1.13 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas
6.1.14 | Už sistemų techninė priežiūrą atsakingo specialisto skyrimas
6.2 | Dūmų šalinimo ir CO2 dūmų šalinimo sistemų pagal BPST 2013- 07-31 Nr. 1-199 patikrinimas, apimant šias priemones:
6.2.1 | Sistemos veikimo patikrinimas rankinių režimu (dūmų salinimo ir viršsliegio ventiliatorių prasukimas/uždarymas, ugnies ir dūmų vožtuvų atidarymas/uždarymas)
6.2.2 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas
6.2.3 | Už sistemų techninė priežiūrą atsakingo specialisto skyrimas
6.3 | Gaisrinio vandentiekio siurblinės sistemos pagal GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJAS 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251 patikrinimas, apimant šias priemones:
6.3.1 | 1. Patikrinami valdymo pultai ir kabeliai; 2. Apžiūrimi vamzdynai, siurbliai, priešgaisrinės sklendės; 3. Patikrinamos šviesos indikacijos veikimas valdymo pultuose; 4. Automatinio pulto valdymo jungiklių padėties patikrinimas; 5. Slėgio vamzdynuose patikrinimas pagal manometrų parodymus; 6. Sistemos veikimo patikrinimas rankinių režimu.
6.3.2 | Priežiūros žurnalų ir bandymų aktų pildymas
6.3.3 | Už sistemų techninė priežiūrą atsakingo specialisto skyrimas
7 | PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA (Statinio technine priežiūra pagal STR 1.07.03:2017 reikalavimus)
7.1 | Neeilinė apžiūra | Atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.), statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui/ Užsakovui išreiškus poreikį
7.2 | Nuolatiniai stebėjimai | Pastatų konstrukcijų priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“, STR 2.01.01 serijos statinio esminių reikalavimų reglamentais ir kitais galiojančiais teisės aktais. Priežiūros periodiškumas nustatomas vadovaujantis minėtais teisės aktais bei statinio techninio prižiūrėtojo nustatyta tvarka.
7.2.1 | Vizualinis patikrinimas pagrindinių statinio konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrangos pastebėtų defektų fotofiksacija.
7.2.2 | Nuolatinių stebėjimų metu pastebėtų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrangos defektų registravimas statinio techninės priežiūros žurnale, arba įrašai, kad defektų nepastebėta.
7.3 | Kasmetinė apžiūra
7.3.1 | Detaliai apžiūrimos ir tikrinamos statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto, rekonstrukcijos darbų poreikis. Defektų fotofiksacija.
7.3.2 | Metinės apžiūros ataskaitos parengimas
7.3.3 | Užfiksuotų defektų pašalinimo sąmatų sudarymas pagal sutartyje numatytus įkainius arba pagal vidutinius galiojančius įkainius „Sistelos“,“Asteros“,“SES“ arba lygiavertėmis programomis.
7.3.4 | Reikalingos dokumentacijos pildymas.
7.3.5 | Lietaus lietvamzdžių, latakų ir stogų valymas, augmenijos šalinimas nuo pastatų nuogrindų.
7.3.6 | Tvorų, teritorijų vartų, pakeliamų ir varstomų vartų, kelio užkardų, suoliukų, turėklų, kiemo aikštelių, praėjimo takų, asfalto, betono, trinkelių dangų apžiūra, defektų nustatymas ir stebėjimas, apžiūros ataskaitos su fotofiksacija parengimas.
7.3.7 | Statinių, statinio sistemų ir įrenginių (tame tarpe ir gaisro gesinimo priemonės) metinio priežiūros grafiko sudarymas ir suderinimas su užsakovu.
7.3.8 | Statiniams, kurių plotas yra mažesnis negu 50 kv. m, atliekama apžiūra ir fiksuojama laisvos, su Užsakovu suderintos formos žurnale.
7.3.9 | Statinių techninių pasų parengimas, jeigu tokių nėra, arba papildymas, jeigu trūksta duomenų
7.3.10 | Sniego sluoksnio, apkrovų ant stogo konstrukcijų ir susidariusių varveklių kontrolė, šalinimas, pavojingų vietų aptvėrimas iki kol pavojus pašalinamas.
7.3.11 | Statinių remonto sąmatos sudarymas (pagal atskirai suderintas sąmatas/komercinius pasiūlymus). Sąmatos sudaromos pagal sutartyje nurodytus valandinius darbuotojų įkainius ir medžiagų rinkos kaina atėmus pasiūlyme pateiktos nuolaidos dydį, mechanizmų nuoma pagal rinkos kainas.
8 | KITI
8.1 | Evakuacijos planų patikra, atnaujinimas (pagal poreikį, po pakeitimų) | 1 kartą per metus
Teikiamos paslaugos atitinka visus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų galiojančių norminių dokumentų keliamus reikalavimus tokio pobūdžio objektams, įrangos gamintojų nurodymus ir rekomendacijas. Periodinė įrangos priežiūra atliekama vadovaujantis teisės aktais ir įrangos gamintojų reikalavimais. Periodine priežiūra atliekama sutartyje numatytu periodiškumu +/- 1 mėn. nuo praeitos periodines priežiūros, ar sistemų sumontavimo. Periodinės priežiūros metu: – paruošiama periodines priežiūros ataskaita; – su užsakovo kontaktiniu asmeniu peržiūrimi visi būtini pakeitimai, kurie atsirado vykdant periodinę priežiūrą. Įrangos sąrašas gali būti atnaujintas pirminio priežiūros apsilankymo metu, tokiu atveju jis pakeis ankstesnį prie sutarties pridėtą įrangos sąrašą. Šiuose objektuose aprašytų paslaugų 1 mėnesio kaina yra fiksuota ir turi apimti visą aprašytą įrangą ir darbus. Po sutarties pasirašymo Paslaugų teikėjas per 10 darbo dienų įsipareigoja parengti konkretų priežiūros grafiką, atitinkantį galiojančių teisės aktų reikalavimus, ir suderinti jį su Užsakovu.

## Šiluma (hidden)
Eil. Nr. | Priežiūros | Šildymo ir karšto vandens sistemos kontrolė ir parametrų reguliavimas | Techninė apžiūra |  | Būsenos atkūrimas
lygis
|  |  | Stebėjimas | Priežiūra
1. | Prevencinė priežiūra | Parametrų kontrolė ir valdymas, efektyvus sistemos veikimas | Kasmetinė, | Pagal gamintojo ir projektuotojo instrukcijas, kitas taisykles (tepimas, plovimas, hidrauliniai ir šiluminiai bandymai ir pan.) | Planinis keitimas, taisymas (smulkus remontas)
sezoninė, neeilinė apžiūra
2. | Korekcinė priežiūra | Parametrų atkūrimas | Periodinis, nuolatinis ar priežastinis stebėjimas | Kaip ir prevencinės priežiūros atveju, bet gedimui pasireiškus (jį pastebėjus, nustačius, nurodžius) | Keitimas dėl netinkamumo, remontas
3. | Avarijų likvidavimas | 4-as veiksmas. | 3-as veiksmas. | 2-as veiksmas. | 1-as veiksmas.
|  | Parametrų atkūrimas | Stebėjimas | Paleidimas, derinimas, priežiūra | Lokalizavimas, remontas, keitimas
27. Už pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbus mokama vadovaujantis teisės aktų (šio Aprašo 1 priedo 1, 3, 23 punktai) ir pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo sudarytų su Prižiūrėtoju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutarčių nuostatomis, neviršijant savivaldybės tarybos nustatytų maksimalių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifų.

## elektra (hidden)
Eil. Nr. | DARBO PAVADINIMAS | PERIODIŠKUMAS |  |  |  | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas
1. | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | Eil. Nr. | DARBO PAVADINIMAS | PERIODIŠKUMAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 24. | 25. | 24. | 25. | 29. | 30.
2. | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1. | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Elektros įrenginių priežiūra
5. | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 2. | Apšvietimo tinklų izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus (Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus) | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 3 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 12 metų | 1 kartą per 12 metų | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus, | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 1 metus | 1 kartą per 6 metus | 1 kartą per 1 metus | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio | NUOLATOS
7. | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 3. | Liftų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
9. | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus | 4. | Stacionarių elektrinių viryklių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
12. | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | 1 kartą per 3 metus | 5. | Pirčių elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
15. | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus | 6. | Skalbyklų elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
18. | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | 1 kartą per 12 metų | 7. | Rankinių instrumentų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
21. | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus | 8. | Kilnojamųjų šviestuvų elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
25. | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus | 9. | Suvirinimo transformatorių elektrinės dalies izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
29. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio | 10. | Šviesinių išėjimo krypties ženklų tikrinimas | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 11. | Apsaugos nuo žaibo ir statinio elektros krūvio įžeminimo kontūrų varžos matavimas | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 12. | Grandinės tarp įžemintų laidininkų ir elektros įrenginių kontaktų (pereinamų varžų) matavimas. | 1 kartą per 3 metus
|  |  | 13. | Skirstomieji įrenginiai, skydai ir srovelaidžiai izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 14. | Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose, kai grandys atjungtos izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 15. | Kiekvieno prijungimo antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių) pavarų maitinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 16. | Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės mašinų žadinimo grandinės izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 17. | Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė 50 V kintamosios srovės įtampa ir 75 V nuolatinės srovės įtampa bei žemesnė ) izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 18. | Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas (Įžeminimo kontūro tikrinimas) | 1 kartą per 12 metų
|  |  | 19. | P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) | 1 kartą per 12 metų
|  |  | 20. | Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus
|  |  | 21. | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | 1 kartą per 6 metus, sumontavus ir permontavus
|  |  | 22. | Elektrinių, pastočių, linijų, oro linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas | 1 kartą per 12 metų, sumontavus ir permontavus,
|  |  | 24. | Vidaus elektros instaliacijos saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 25. | Vidaus apšvietimo tinklų saugiklių, automatinių jungiklių apžiūra | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 24. | Automatinių išjungiklių bandymas, pramušamųjų saugiklių būklės tikrinimas | 1 kartą per 6 metus
|  |  | 25. | Vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, esančių elektros įrenginių izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos matavimas. | 1 kartą per 1 metus
|  |  | 29. | Naujai įvedamų, rekonstruotų ar remontuotų elektros įrenginių izoliacijos varžų ir įžeminimo įrenginių matavimas | Prieš prijungimą prie elektros energijos šaltinio
|  |  | 30. | Elektros įrenginių priežiūra | NUOLATOS
Note on AE6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 patvirtintu norminiu dokumentu „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ (toliau - EĮBNA) 26.1 p.
Note on AF6: IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AG6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AH6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <.. Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AI6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA 26.1 p.
Note on AJ6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AK6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AL6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AM6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AN6: 53. Virš durų evakuaciniuose išėjimuose iš viešbučių, gydymo įstaigų ir kitų patalpų, kuriose gali tilpti 50 ir daugiau žmonių, bei parduotuvių prekybos salių, kurių plotas 50 m2 ir daugiau, turi būti įrengti šviesiniai išėjimo krypties ženklai, tvirtinami 2 – 2,5 m virš grindų. Šie ženklai, dingus elektros įtampai, turi šviesti ne trumpiau kaip 1 val., o jų akumuliatoriai turi būti tikrinami ne rečiau kaip kartą per metus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ( toliau – BGST) p. 53.
Note on AO6: BENDROSIOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS V. ELEKTROS ĮRENGINIAI, JŲ APSAUGA NUO ŽAIBO IR STATINIO ELEKTROS KRŪVIO 134. Pastatų ir įrenginių apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Įžeminimo kontūrų varža prietaisais turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus. BGST p. 134.
Note on AP6: 28.4. P, R, M. Elektrinių, pastočių, linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas. <... Oro linijose varža matuojama taip: b) kai yra iki 1000 V įtampa: - atramose su įžeminimais žaibosaugai - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - atramose su pakartotiniu nulinio laidininko įžeminimu - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - pasirinktinai 2% visų įžemintųjų atramų, kurios yra gyvenvietėse, ir vietose, kuriose yra aktyvus ar didelės savitosios varžos gruntas - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; Vartotojų įžeminimo įrenginių varža matuojama taip: - iki 1000 V elektros įrenginių 1 kartą per 3 metus;...>. EĮBNA p. 28.4.
Note on AQ6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AR6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AS6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AT6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AU6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> EĮBNA p. 26.1.
Note on AV6: 28.1. P. Įžeminimo įrenginių elementų įrengimo tikrinimas Įžeminimo įrenginių elementai tikrinami kol dar nepripilta grunto ir neprijungti natūralieji įžemintuvai ir įžeminamieji elementai (įrenginiai, konstrukcijos, statiniai).Įžeminimo įrenginio elementų skerspjūvis ir varža turi būti tokie, kaip nurodyti Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse. 28.2. P, R, M. Jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas Tikrinant jungtys padaužomos plaktuku ir apžiūrima, ar nėra įtrūkių ar visiškai nutrūkusių jungčių bei kitų defektų. Išmatuota pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 ). Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, taip pat natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių juos suremontavus ar rekonstravus grandinės ir kontaktinės jungtys tikrinamos ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų. EĮBNA p. 28.2.
Note on AW6: 28.5. P, R, M. Prisilietimo įtampos matavimas (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) Prisilietimo įtampa matuojama įžeminimo įrenginį sumontavus, permontavus ir suremontavus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų. Matuojama, kai prijungiami natūralieji įžemintuvai ir oro linijų trosai. EĮBNA p. 28.5.
Note on AX6: 28.8. P, R, M. Grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimas iki 1000V įrenginiuose TN tinklo sistemoje Galingiausių ir tolimiausių elektros vartotojų fazė-nulis grandinės varža matuojama taip: specialiais prietaisais tiesiogiai matuojama vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą srovė arba matuojama fazė-nulis grandinės varža bei apskaičiuojama vienfazio trumpojo jungimo srovė. Vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą srovė turi priversti patikimai veikti apsaugą pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Fazė-nulis grandinės varža turi būti matuojama prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai. Eksploatuojant fazė-nulis grandinės varža matuojama įmonės techninio vadovo nurodymu. EĮBNA p. 28.8.
Note on AY6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <... Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių - stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus...> 29.1. P, R, M. Izoliacijos varžos matavimas Kabelių izoliacijos varža matuojama 2000-2500 V megommetru. Iki 1000 V galios kabelių izoliacijos varža prieš eksploatavimą turi būti ne mažesnė kaip 1,0 M, o eksploatuojant - kaip 0,5 M. EĮBNA p. 26.1. p. 29.1.
Note on AZ6: 28.4. P, R, M. Elektrinių, pastočių, linijų ir vartotojų įžeminimo įrenginių varžos matavimas. <... Oro linijose varža matuojama taip: b) kai yra iki 1000 V įtampa: - atramose su įžeminimais žaibosaugai - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - atramose su pakartotiniu nulinio laidininko įžeminimu - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; - pasirinktinai 2% visų įžemintųjų atramų, kurios yra gyvenvietėse, ir vietose, kuriose yra aktyvus ar didelės savitosios varžos gruntas - juos sumontavus, suremontavus bei eksploatuojant, ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų; Vartotojų įžeminimo įrenginių varža matuojama taip: - iki 1000 V elektros įrenginių 1 kartą per 3 metus;...>. EĮBNA p. 28.4.
Note on BA6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <...3) Izoliacijos varža matuojama (išėmus saugiklius) tarp gretimų saugiklių arba tarp kiekvieno laido ir žemės bei taip atskirų laidų. Matuojant galios grandines elektros imtuvai, aparatai ir prietaisai turi būti atjungti. Matuojant apšvietimo grandines lempos turi būti išsuktos, o rozetės, jungtukai ir grupiniai skydeliai prijungti. Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus..>EĮBNA p. 26.1.
Note on BB6: 26. IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA 26.1. P, R, T. Izoliacijos varžos matavimas <...3) Izoliacijos varža matuojama (išėmus saugiklius) tarp gretimų saugiklių arba tarp kiekvieno laido ir žemės bei taip atskirų laidų. Matuojant galios grandines elektros imtuvai, aparatai ir prietaisai turi būti atjungti. Matuojant apšvietimo grandines lempos turi būti išsuktos, o rozetės, jungtukai ir grupiniai skydeliai prijungti. Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus. EĮBNA p. 26.1.
Note on BC6: 23.3. P, R, T. Bandymas 50 Hz dažnio įtampa Įvadų ir pervadinių izoliatorių, bandomų atskirai ar po įmontavimo..>. Eksploatuojant 50 Hz dažnio įtampa bandoma įmonės techninio vadovo nurodymu. Įvadai, įmontuoti į galios transformatorius, bandomi tada, kai bandomos tų transformatorių apvijos. EĮBNA p. 23.3. 28.7. P, R, A. Įrenginių iki 1000 V pramušamųjų saugiklių tikrinimas Būklė tikrinama ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Pramušamieji saugikliai turi būti tvarkingi ir atitikti vardinę elektros įrenginio įtampą. EĮBNA p. 28.7.
Note on BD6: 11.1. darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai organizuoja profesinės rizikos vertinimą. Įvertinus naudojamų cheminių medžiagų ir jų preparatų, darbo priemonių, technologinių procesų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai bei pavojingas vietas pagal klasifikavimo požymius, nurodytus šių Nuostatų 1 priede, darbdaviui atstovaujantis asmuo organizuoja vietų įmonėje ir jos padaliniuose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, klasifikavimą į zonas, kaip nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Pavojingų vietų klasifikavimas turi būti atliekamas kvalifikuoto personalo, išmanančio sprogiųjų medžiagų savybes, gamybos procesą ir technologinę bei elektros įrangą, dalyvaujant saugos ir sveikatos apsaugos specialistams, projektuotojams ir kitam inžineriniam bei eksploataciniam personalui. Pavojingų vietų klasifikavimo procedūra turi būti atliekama vadovaujantis Tarptautinės elektrotechnikos komisijos standartu LST EN 60079-10:2003 atliktų skaičiavimų, įvertinančių vietos sąlygas, pagrinduLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-262. patvirtintais Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai (toliau – DDPSASN) p.11.1. 1.1. Šios normos ir apimtys turi būti taikomos elektrinėms, elektros tinklams ir elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, tačiau jos neprivalomos buitiniams elektros energijos vartotojams, eksploatuojant elektros įrenginius. Šios normos turi būti taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant. Taip pat, turi būti taikomos ir tos gamintojo nurodytos elektros įrenginių naudojimo instrukcijos, kurių nėra šiose normose. Eksploatuojant elektros įrenginius, įmonių techniniai vadovai, atsižvelgiant į vietos sąlygas gali keisti bandymo normas ir metodus, jei tai nepablogina dirbančiųjų ar aplinkinių saugumo, nesumažina įrenginių patikimumo bei neprieštarauja gamintojų naudojimo dokumentuose pateiktiems reikalavimams. EĮBNA p1.1.
Note on BE6: 1. Pripažįstant tinkamais naudoti naujus, rekonstruotus ar kapitališkai suremontuotus elektros įrenginius, prieš tai būtina juos išbandyti, atlikti matavimus arba patikrinti. 320. Prieš pripažįstant iki 400 kV įtampos elektros įrenginius tinkamais naudoti, turi būti atliekami elektros įrenginių bandymai ir matavimai. Bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis normatyviniais dokumentais. Būtina atsižvelgti į gamintojų rekomendacijas ir instrukcijas, kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Jeigu gamintojų arba vietos teisės aktuose yra nurodyti kitokie (griežtesni) įrenginių bandymų normų ir apimčių reikalavimai, reikia vadovautis jais. 321. Pagaminti elektros įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo, taikant nurodytus jo techniniuose dokumentuose ar griežtesnius reikalavimus. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (toliau – EĮĮT ) p. 25; 320; 321.