SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai automatinio rezervo įvedimo įrangai ir montavimo darbams

Montavimo vieta Elektros skydinė Nr. 4

- Rangovo pasiūlymo apimtyje: Išpildomųjų dokumentų rengimas (pateikiama  DWG bei PDF skaitmenoje ir 1 popierinė byla),  UPS įrenginys ir akumuliatorių stovai bei visos reikalingos medžiagos montavimui ir diegimui. Montavimo darbai, varžų matavimo protokolai ir įrenginių techniniai dokumentai.

- Esamas ĮPS iš pastotės, I – osios ir II – osios sekcijų grupių užmaitintas SE-N1XV-AS-0.61 – 2 x 320 kabeliais, viso 2 vnt. ir įrengtas RRĮ (rankinis rezervo įvedimas). Atlikus darbus trys vartotojų maitinimo kabeliai (įrengtos saugiklių grupės: 160A, 250A, 250A) bus perjungti maitinimui per UPS.

- UPS ir akumuliatorių lentynų/stovų montavimo vieta elektros skydinės patalpoje. Elektros skydinės patalpa riboto dydžio dėl to akumuliatorių stovai gaminami konkrečiai šiai patalpai.

- UPS montavimo vietą, medžiagų kiekius ir darbų apimtį Rangovas įsivertina atvykęs į objektą.

- Sumontuotai įrangai suteikiama ne mažiau 36 mėnesių garantija. Garantinis aptarnavimas, jeigu tokio reikės privalo būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.

- Rangovas savo darbuotojus aprūpina saugos priemonėmis ir atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas.

Atliekant vartotojų perjungimą į įrengtą UPS Rangovas turi įsivertinti darbų poreikį savaitgalį arba nakties metu.

Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA UPS

TS Lentelė Nr. 1

(užpildyta pateikiama kartu su pasiūlymu)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos/paslaugų charakteristikos / aprašymai/ parametrai. Gamintojai ir modeliai, prekių pavadinimai, prekių kilmės šalis.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniams: |  |  |  |
|  | Gamintojas, prekės modelis, prekės kilmės šalis |  | (Tiekėjas nurodo siūlomos prekės modelį, gamintoją ir kilmės šalį) |
| 1. | Konstrukcija | Dvigubos konversijos ("on line") |  |
| 2. | UPS Nominalus galingumas, kVA: | Ne mažiau 400 kVA. |  |
| 3. | Įėjimo įtampa, V | 400 V ± 15% |  |
| 4. | Įėjimo dažnis, Hz | 50Hz |  |
| 5 | Fazių skaičius | 3 |  |
| 6. | Išėjimo įtampa, V | Nominali įtampa 400 V +/-1 % |  |
| 7. | Išėjimo dažnis, Hz | 50 Hz +/-1 % |  |
| 8. | Išėjimo įtampos forma | Sinusoidė |  |
| 9. | Harmoniniai triukšmai | Ne daugiau 3% |  |
| 10. | Įėjimo galios koeficientas | Ne mažiau 0,98 |  |
| 11. | Nominalus išėjimo nuokrypis | Ne daugiau 2% |  |
| 12. | Efektyvumas dvigubos konversijos darbo rėžime, | ne mažiau , 97 |  |
| 13. | Autonominis rėžimas dingus tinklo įtampai | Ne mažiau 5 min. |  |
| 14. | Persijungimo laikas, ms | 0 |  |
| 15. | „Bypass“ apėjimo funkcija | Automatinė ir rankinė |  |
| 16. | Sąsaja | „Modbus“ arba „Profibus“ |  |
| 17. | Ekranas informacijos atvaizdavimui ir valdymui | Ne mažiau kaip „7“ lietimui jautrus. |  |
| 18. | Jungtys | Ne mažiau kaip RS232 ir USB |  |
| 19. | Leidžiamas akumuliatorių iškrovimo lygis | Gilus iškrovimas 100 % |  |
| 20. | Komplektuojama akumuliatoriais | Tarnavimo trukmė ne mažiau 8 metų. |  |
| 21. | Akustinis NMŠ triukšmas | Ne daugiau 75 dB(A) |  |
| 22. | Apsaugos | 1. Nuo triukšmų 2. Nuo įtampos kritimų ir šuolių 3. Nuo trumpojo jungimo 4. Nuo perkaitimo. |  |
| 23. | Atitikimas standartams EN 62040-1, EN 62040-2 | Būtina, pateikti sertifikatą |  |
| 24. | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją |  |
| 25. | Įrangos garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |

*Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, kilmės šalis. Visos Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija) 37 str. 9 d. prasme, kaip nurodyta SPS 24.1 p.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ir/ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.