IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SMRRT radijo ryšio įrangos sumontavimas (PPR-463)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu*. Rangovas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš rangovo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (7 IA PD NSRAD), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio rangovo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų rangovas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Pastabos: *Jeigu rangovas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas. **Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu rangovas turi pateikti dokumentus.

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas retransliatoriaus sumontavimo projektas, atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, įrangos įrengimą, elektros energijos tiekimą. Kartotuvas montuojamas Kruonio HAE teritorijoje ant apšvietimo bokšto, adresu Marių g. 6, Masiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

# 2. Įrangos komplektas

# Kartotuvas (Node A+, TETRA/TETRAPOL), siuntimo ir priėmimo antenos (2 vnt.), (toliau – įranga).

# 3. Antenų montavimas

# Prie aptarnavimo aikštelės turėklo tvirtinamas karštai cinkuotas Ø48.3, L~3000mm, vamzdis. Vamzdis tvirtinamas panaudojant nerūdijančio plieno tvirtinimo juostas. Bokšto viršuje, prie aptarnavimo aikštelės turėklo naujai sumontuoto vamzdžio projektuojama kryptinė YAGI antena. Antenos aukštis H~21.00m. Bokšto viršuje po aptarnavimo aikštele, projektuojamas naujas antenos laikiklis. Laikiklio centrinis vamzdis Ø60.3, L~1300mm, karštai cinkuotas. Ant projektuojamo laikiklio, projektuojama panelinė antena. Antenos aukštis H~11.00m Remiantis gamintojo rekomendacijomis tarp antenų turi būti išlaikomas minimalus 10 m atstumas.

# 4. Įrangos konteinerio montavimas

Kartotuvas tvirtinamas prie konstrukcijos panaudojant C tipo profilius, juos tvirtinant prie esamų bokšto konstrukcijų.

# 5. Maitinimas

# Įrangos elektros maitinimui šalia kartotuvo sumontuojamas lauko sąlygų, metalinis skydelis, jame ant DIN bėgelio sumontuojamas 1F C3A automatinis jungiklis ir 230V AC 1F rozetė. Kartotuvo elektros maitinimą numatoma jungti nuo apšvietimo bokšto maitinimo skydo.. Ypatingi reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visa įranga ir kabeliai įžeminami į esama bokšto įžeminimo kontūrą. Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Nuo bokšto apačioje projektuojamo kartotuvo iki projektuojamų antenų numatomi 2 vnt. ryšio perdavimo kabeliai. Iki YAGI antenos numatomas 1/2“ ryšių kabelis, L~35, o iki panelinės antenos numatomas 1/2“ ryšių kabelis, L~30m..

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Rangovas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui ar pakartotinai naudoti.

Rangovas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias atlikus darbus.

9. Antenų laikiklių konstrukcijos