INVESTICINIO PROJEKTO „Kauno žiedo dalies oro linijų pertvarkymas I etapas (110 kV EPL Kauno HE - Petrašiūnų E, Kauno HE - Ketaus, Kauno HE - Aleksotas I, II suformavimas)“ PRIEŠPROJEKTINĖS STUDIJOS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas (planavimo iniciatorius): LITGRID AB (toliau – PSO), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 302564383, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva, el. paštas  info@litgrid.eu

- Pirkimo objektas: Investicinio projekto „Kauno žiedo dalies oro linijų pertvarkymas I etapas (110 kV EPL Kauno HE - Petrašiūnų E, Kauno HE - Ketaus, Kauno HE - Aleksotas I, II suformavimas)“ įgyvendinimui parinktas tinkamiausias inžinerinės infrastruktūros koridorius (toliau – Paslauga).

- Paslaugos tikslas: Parinkti inžinierinės infrastruktūros koridorių, skirta 110 kV kabelių linijų Kauno HE-Petrašiūnų E, Kauno HE-Ketus ir perspektyvinės Petrašiūnų E – Amaliai (toliau – Kabelių linijos) statybai. Nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingi servitutai užtikrinant sėkmingą tolimesnį projekto įgyvendinimą.

- Paslaugos sudėtis:

I etapas.

- Išnagrinėti nemažiau, nei dvi galimas alternatyvas 3-iame punkte nurodytoms kabelių linijoms įrengti. Parengtas trasų alternatyvas pateikti derinimui PSO. Kartu su alternatyvomis turi būti pateikti kiekvienos alternatyvos privalumai ir trūkumai įvertinantys įskaitant, tačiau neapsiribojant kabelių linijų įrengimo kaštus, trasos konfigūraciją (ilgis, didelio kampo (>60 laipsnių) posūkių skaičius), sankirtų skaičių su keliais ir geležinkeliais bei požeminiais inžineriniais tinklais, klojimo būdą (atviru, uždaru) ir jų ilgį, veiksnius galinčius apriboti prieinamumą remontui ir eksploatacijai, kabelių trasos atitikimą teisės aktų reikalavimams, rizikas galinčias iškilti projektavimo ir(ar) statybos metu. Viena preliminari kabelių linijų trasa, kuri turi būti išnagrinėta - pateikta žemiau esančiame paveiksle Nr. 1. Trasos turi būti parenkamos vengiant esamų inžinerinių tinklų iškėlimo.

- Atlikti išsamų siūlomos trasos alternatyvos įvertinimą ir pateikti detalų pagrindimą dėl parinktos alternatyvos atitikimo, taip pat nurodyti privalumus ir trūkumus, rizikas, problemas, trikdžius.

3. 	Suformuoti argumentuotą išvadą su pasiūlymu rinktis kažkurią vieną iš alternatyvų.

4. 		Trasų alternatyvos turi būti planuojamos ir parenkamos bendradarbiaujant su PSO, t.y. PSO turi teisę siūlyti alternatyvų korekcijas.

5. 	Pirminis alternatyvų variantas turi būti parengtas internetinėje erdvėje WebGIS (ArcGIS online priemonėmis) . Nagrinėjimui WebGIS aplinkoje turi būti pateikta: kabelių linijų alternatyvų trasų planai su elektros tinklų apsaugos zonomis, žemės sklypų ribos, esami požeminiai ir antžeminiai inžineriniai tinklai. WebGIS turi turėti orto fotografinio žemėlapio sluoksnį.

6. 	Alternatyvų nagrinėjimui ir apsaugos zonos koridoriaus pločio parinkimui turi būti pateikti kabelių linijų pralaidumo skaičiavimai. Visų planuojamų kabelių linijų pralaidumas – 645A vienai fazei.

II etapas.

PSO pritarus vienai iš alternatyvų atliekami jos detalizavimo darbai – projektavimas. Reikalavimai:

1. 	Pateikti kabelių linijos (toliau tekste – KL) trasos planą .pdf ir .dwg formatu. Trasos plane turi būti galima identifikuoti planuojama kabelių linijas ir jų apsaugos zonas. Trasos planas turi būti parengtas ant ne senesnės, nei 1-erių metų topografinės nuotraukos, kurioje turi matytis sklypų ribos, želdiniai, esami antžeminiai ir požeminiai inžineriniai tinklai, statiniai ir kt. Trasos plano mastelis – M1 :500. Trasos planas turi būti parengtas taip, kad lapo viršuje visuomet būtų šiaurinė kryptis.

2. 	KL trasos plane įvertinti jungiamųjų movų įrengimo vietas, atsižvelgiant į tai, kad šiose vietose turi būti nustatomos platesnės KL apsaugos zonos. Prie jungiamųjų movų suformuoti kabelių ilgio atsargas, kurių ilgis ne mažiau, nei 3 metrai.

3. 	Pateikti planuojamos kabelių linijos išilginį profilį.  Išilginiame profilyje turi būti detalizuotos sankirtos su visais inžineriniais tinklais ir atstumai iki jų.

4. 	Trasos planą ir išilginį profilį suderinti su esamus inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, Kauno miesto savivaldybe, Kultūros paveldo departamentu (esant poreikiui), Valstybės saugomų teritorijų tarnyba (esant poreikiui). Gauti sutikimą tiesti inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Visų derinimų nuorašus pateikti PSO.

5.  	Organizuoti servituto nustatymą valstybinės žemės sklype, suderinant kompensacijos aktą ir servituto planą su PSO.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-468 „Dėl žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo” parengti servituto (-ų) planą (-us) Nekilnojamojo turto posistemėje „Geomatininkas”.  Pateikti PSO servituto planą skaitmenine versija (pdf ir shape/dwg formatais) ir ją suderinti su PSO.  Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, naudojant PSO parengtą sutarties projektą.  Kai servitutas nustatomas privačiame ir (ar) valstybinės žemės sklype, vadovaujantis LRV 2018-07-25 nutarimu Nr. 725 „Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito Nekilnojamojo daikto servitutu nustatymo metodika“ ir paruošti kompensacijos apskaičiavimo aktą.  Kai apsaugos zonos nustatomos AB „LTG Infra“ ir (ar) AB „VIA Lietuva“ nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo klausimas PSO inžineriniams statiniams statyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų Bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu, pateikiant užpildytą priedą, grafinę medžiagą (pdf ir shp/dwg formatais). Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo ir registravimo Nekilnojamojo turto registre vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto sutartį).   Pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, kiekvienam objektui atskiras failas) (toliau - apsaugos zonų erdviniai duomenys). Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka. Apmokėti visas išlaidas.

6. 	Galutiniam derinimui pateikti bylą .pdf formatu, kurioje turi būti titulinis lapas, turinys, aiškinamasis raštas, kabelių linijų pralaidumo skaičiavimai, kurių pagrindu parinktas KL trasos plotis, kabelių trasos planas ir išilginis profilis, derinimų nuorašai.

7. 	Rangovas privalo užtikrinti, kad parengta dokumentacija ir trasos planas bei išilginis profilis .dwg formatu galės būti laisvai perduodami kabelių linijų statybos projektavimo paslaugas laimėjusiam rangovui.

5. Paslaugos suteikimo terminai ir laukiamas rezultatas:

Paslaugas suteikti ne vėliau kaip per 11 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Laukiamas rezultatas: suteikta Paslauga neprieštaraujanti PSO keliamiems reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisės aktams. Siūlomai trasos alternatyvai turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas. Parinktai ir suderintai kabelių linijų trasai nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingi servitutai.

6. Bendri reikalavimai Paslaugai:

6.1. Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti kalendorinį Paslaugos suteikimo grafiką. Suderintas kalendorinis grafikas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos. Paslauga turės būti teikiama Paslaugos suteikimo kalendoriniame grafike nustatytais terminais.

6.2. Jeigu nustatomi Paslaugos teikimo trūkumai  Paslaugos teikėjas privalo per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą, neatlygintinai ištaisyti sutarties objekto dokumentų trūkumus ir/ar iš naujo juos parengti.

6.4. Bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu atliekant Paslaugą.

6.5. Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Paslaugos teikėjas patartų Perkančiajam subjektui, toks patarimas turi būti pagrįstas visų reikšmingų aplinkybių (veiksnių) įvertinimu. Jeigu Perkančiajam subjektui būtų siūlomi alternatyvūs sprendiniai, jų trūkumai ir privalumai turi būti aiškiai aptarti. Net ir tuo atveju, kai yra siūlomi alternatyvūs sprendiniai, Paslaugos teikėjas privalės pateikti savo pagrįstą nuomonę, kuris iš sprendinių labiausiai tiktų projekto įgyvendinimui ir esmines įgyvendinimo sąlygas. Jeigu esminės įgyvendinimo sąlygos neleidžia identifikuoti labiausiai tinkančio sprendinio, Paslaugos teikėjas privalės išsiaiškinti papildomus Perkančiojo subjekto tikslus ir poreikius, ir jų pagrindu rekomenduoti tinkamiausią sprendinį.

6.6. 110 kV kabelių linijų Kauno HE–Petrašiūnų E, Kauno HE–Ketus ir perspektyvinės Petrašiūnų E–Amaliai kabelių linijų preliminarus bendras trasos ilgis sudaro apie 4 km. Maksimalus projektuojamas bendras kabelių linijų trasos ilgis negali viršyti 5 km.

6.7. Paaiškėjus, kad šios sąlygos objektyviai neįmanoma įgyvendinti, Tiekėjui tai tinkamai pagrindus, Perkančioji organizacija savo nuožiūra gali spręsti dėl papildomų darbų įsigijimo, tačiau tokia galimybė nelaikoma Perkančiosios organizacijos pareiga.

6.8. Tuo atveju, jei Tiekėjas nustato aplinkybes, kurios, jo nuomone, trukdo vykdyti projektavimo paslaugas pagal preliminarų trasos sprendinį, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo pateikti Perkančiajai organizacijai rašytinį, motyvuotą ir dokumentais pagrįstą pranešimą, kuriame privalo nurodyti:

⦁	nustatytas kliūtis ir jas patvirtinančius dokumentus;

⦁	jų įtaką projektavimo sprendiniams;

⦁	galimus alternatyvius sprendimo būdus.

Sudėtingas trasos derinimas nelaikomos objektyviomis kliūtimis.

6.9. Sprendimą dėl:

⦁	papildomų darbų įsigijimo tikslingumo;

⦁	papildomų darbų apimties ir kainos;

⦁	Sutarties vykdymo tęstinumo arba Sutarties nutraukimo

išimtinai savo nuožiūra ir tik raštu priima Perkančioji organizacija.

6.10. Perkančiajam subjektui turi būti pateikta studijos bylos elektroniniu būdu su visa susijusia medžiaga (su grafiniais (brėžinių), skaičiavimų ir tekstiniais priedais). Tekstiniai duomenys pateikiami Word ir PDF formatais, skaičiavimų – Excel, grafiniai – CAD, SHAPE ir PDF formatais.

6.11. Duomenis, reikalingus parinkti tinkamiausią trasos alternatyvą, statybos įgyvendinimui, paslaugų teikėjas surenka ir apmoka už juos pats. Perkantysis subjektas laimėjusiam paslaugos teikėjui pateiks reikalingus perdavimo tinklo duomenis.

  - Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Paslaugų   teikėjas turi vykdyti Pirkimo sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Perkantįjį subjektą.

Priedas Nr. 1

1 pav. Preliminarus Kabelių linijų trasos variantas