PATVIRTINTA

UAB „Dzūkijos vandenys“ viešųjų

pirkimų komisijos 2026-06-25

posėdžio protokolu Nr. PP-132-26

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SĄLYGOS, ATLIEKANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

KOGENERATORIAUS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PIRKIMAS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI |
| IV. V. | REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU TIEKĖJŲ GRUPĖS, SUBTIEKĖJŲ IR KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS PIRKIME |
| VI. | REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI |
| VII. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VIII. | PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS |
| IX. | PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| X. | SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS |
| XI. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS |
| XII. XIII. XIV. | PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |
| XV. | SUTARTIES SĄLYGOS |
|  | PRIEDAI: 1. Techninė specifikacija 2. Pasiūlymo forma 3. Sutarties projektas 4. Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija |

# I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Dzūkijos vandenys“ (įmonės kodas 149566841), Pulko g. 75, 62128 Alytus (toliau vadinama – perkantysis subjektas) numato pirkti kogeneratoriaus priežiūrą ir aptarnavimą.

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis perkančiojo subjekto pasitvirtintu ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtu UAB „Dzūkijos vandenys“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, kuris patvirtintas bendrovės direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. 168 V (suvestinė redakcija nuo 2024-05-22) (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

3. Pirkimo sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme ir Apraše.

4. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas CVP IS adresu: https://viesiejipirkimai.lt.

5. Šio pirkimo metu derybos nebus vykdomos.

6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

7. Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

8. Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjams jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų dalyvauti pirkime parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su:

8.1. dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu;

8.2. komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu pirkime.

9. Perkantysis subjektas savo iniciatyva, dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių gali nutraukti pirkimo procedūras arba nustačius, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti – privalo nutraukti pirkimo procedūras pagal aprašo nuostatas, neprisiimdamas jokios atsakomybės tiekėjų atžvilgiu.

10. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaikyti ir gauti pranešimus įgalioti perkančiojo subjekto atstovai:

10.1. viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Tomas Valatka, tel. +370 315 55 581, el. pašto adresas tvalatka@vandenys.lt;

10.2. pirkimų skyriaus vadovė Dalia Žilinskienė, tel. +370 315 55 980, el. pašto adresas dzilinskiene@vandenys.lt;

10.3. dėl techninės specifikacijos:

10.3.1. nuotekų šalinimo ir valymo cecho meistras Vidas Kavaliauskas, tel. +370 315 77 527, el. pašto adresas vkavaliauskas@vandenys.lt;

10.3.2. nuotekų šalinimo ir valymo cecho vadovo pavaduotoja Rita Kvedaravičiūtė, tel. +370 655 61 934, el. pašto adresas rkvedaraviciute@vandenys.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

11. Pirkimo objektas – kogeneratoriaus priežiūra ir aptarnavimas. Šis pirkimas į dalis neskaidomas.

12. Reikalavimai kogeneratoriaus priežiūrai ir aptarnavimui pateikti techninėje specifikacijoje, pirkimo sąlygų 1 priede.

13. Maksimali lėšų suma, kuri planuojama skirti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui – ne daugiau kaip 100000,00 Eur be PVM.

14. Darbų atlikimo terminas – 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Darbų atlikimo vieta – UAB „Dzūkijos vandenys“, Žaunieriškių g. 5, Alytus.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

16. Tiekėjai turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai                                                     1 lentelė

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi turėti teisę atlikti sekančius darbus: 1. elektros įrenginių eksploatavimo darbus: 1.1. elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; 1.2. elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai, eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas; 2. šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbus: 2.1. šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 Mpa slėgio bandymo darbai; 2.2. šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 Mpa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai; 2.3. šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai; 2.4. šilumos įrenginių iki 1,4 Mpa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai; 3. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbus: 3.1. vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai; 3.2. dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai. | Kompetentingos institucijos išduoti galiojantys kvalifikacijos atestatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, suteikiantys teisę atlikti nurodytus darbus. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma. |
| 2. | Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 2 (du) specialistus, turinčius teisę eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) „MWM“ gamintojo kogeneracinį įrenginį. | 1. Tiekėjo patvirtintas specialistų sąrašas, kurie bus atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą. Sąraše turi būti nurodyta specialisto pavardė, vardas, kvalifikacija. 2. Specialisto kvalifikaciją (kompetencijos klasę KK1, KK2 ir KK3) patvirtinantis dokumentas, įrodantis, kad specialistas yra apmokytas ir yra pakankamai kvalifikuotas, kad galėtų atlikti darbus nuo E10 iki E70. Ši kvalifikacija turi būti patvirtinta MWM gamintojo išduotu dokumentu arba kitais lygiaverčiais dokumentais, patvirtinančiais analogišką kvalifikaciją ir teisę atlikti MWM gamintojo nustatytos apimties darbus. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma. |

17. Jeigu tiekėjo, tiekėjų grupės, subtiekėjų ir kitų ūkio subjektų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkantysis subjektas pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti šį atitikimą įrodančius dokumentus.

18. Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus ir tik po to tikrins, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų bus prašoma tik galimo laimėtojo. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiuntimo dienos.

19. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją (pagal pridedamą formą) dėl atitikties nustatytiems reikalavimams bei kvalifikacijos reikalavimų.

20. Perkantysis subjektas pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų.

21. Jeigu bendrą pasiūlymą teikia tiekėjų grupė jungtinės veiklos pagrindu, pirkimo sąlygų 1 lentelės 1, 2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu.

22. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleista nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

23. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos, tačiau turi būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.

24. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

25. Tiekėjui taikomas pašalinimo pagrindas pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalį:

25.1. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka nurodyti pasiūlyme.

IV. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

26. Perkantysis subjektas, įvertinęs visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

27. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų sąlygų:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

6) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją.

28. Jeigu perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų atitiktį, teisingumo, jis privalo paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Perkantysis subjektas šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

V. TIEKĖJŲ GRUPĖS, SUBTIEKĖJŲ IR KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS PIRKIME

29. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį (pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma). Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti:

29.1. aiškiai apibrėžtas tiekėjų grupės narių įgaliojimas vienam iš narių (jungtinės veiklos sutarties bendram atstovui arba vadovaujančiam nariui) tvarkyti bendrus reikalus, susijusius su šiuo pirkimu – parengti ir pateikti perkančiajam subjektui pasiūlymą su priedais, gauti ir pateikti pasiūlymo bei sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei jų reikalaujama pagal pirkimo sąlygas), o laimėjus pirkimą tiekėjų grupės vardu sudaryti sutartį su perkančiuoju subjektu bei teikti sąskaitas ir visas reikalingas ataskaitas atsiskaitymams vykdyti, priimti visus ir bet kokius perkančiojo subjekto atsiskaitymus pagal sutartį;

29.2. aiškiai apibrėžta tiekėjų grupės narių atsakomybė, nurodant, kad visi tiekėjų grupės nariai – kiekvienas atskirai ir visi kartu solidariai – yra atsakingi perkančiajam subjektui už bet kokius iš šio pirkimo rezultatų pagrindu sudarytos sutarties kylančius įsipareigojimus ir prievoles, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigines prievoles ar prievoles natūra;

29.3. turi būti nustatytas draudimas keisti tiekėjų grupės narių sudėtį iki sutarties sudarymo bei įrašyta nuostata, kad be išankstinio raštiško perkančiojo subjekto sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų tiekėjų grupės narių keitimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

30. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

31. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu tai yra žinoma, jis ketina pasitelkti.

32. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo perkančiajam subjektui pasiūlyme įrodyti, kad vykdant sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

33. Prireikus tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų (specialistų) pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju, laimėtoju galintis būti pripažintas tiekėjas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį jis galės naudotis kitų ūkio subjektų ištekliais, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti. Tokiomis įrodinėjimo priemonėmis gali būti ketinimų susitarimo protokolas, sutartis ar preliminari sutartis su ūkio subjektu ir pan.

34. Tiekėjas gali remtis ūkio subjektų (juridinių ar fizinių asmenų) techniniais pajėgumais, kai neketinama šių ūkio subjektų pasitelkti sutarties vykdymui. Šiuo atveju, tiekėjas privalo įrodyti perkančiajam subjektui (prašoma pateikti dokumentus iš laimėtoju galinčio būti pripažinto tiekėjo), kad visą sutarties galiojimo laikotarpį jis galės naudotis ūkio subjektų techniniais ištekliais, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti. Tokiomis įrodinėjimo priemonėmis gali būti ketinimų susitarimo protokolas, sutartis ar preliminari sutartis su juridiniu ar fiziniu asmeniu ir pan.

VI. REIKALAVIMAI  PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

35. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

36. Bet kuris tiekėjas pirkimui gali teikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar pasiūlymą jis teikia kaip atskiras tiekėjas, ar kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusios tiekėjų grupės šalis.

37. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

38. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami.

39. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt.

Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (kai prašoma), kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, sertifikatai, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros.

40. Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

41. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Lietuvos laiku.

42. Perkantysis subjektas, gavęs pasiūlymą ne perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, apie tai informuoja tiekėją, o tokio pasiūlymo nenagrinėja ir nevertina.

43. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Jei perkančiojo subjekto prašomi dokumentai bus pateikti anglų kalba (pvz., įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą, sertifikatai ir pan.), bet perkančiajam subjektui jų turinys bus aiškus ir be vertimo į lietuvių kalbą, perkantysis subjektas pasilieka teisę neprašyti pateikti vertimų į lietuvių kalbą.

44. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis PĮ 32 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Jeigu perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi uždengti / paslėpti fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini.

45. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS.

46. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, – kitaip raštu) pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

46.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti duomenys ir dokumentai:

46.1.1. užpildytas, pasirašytas ir nuskenuotas (išskyrus tuos atvejus, kai pasirašoma elektroniniu parašu) pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 2 priedą;

46.1.2. jei pasiūlymo dokumentus ir (ar) pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma);

46.1.3. jungtinės veiklos sutartis, jei vieną pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė;

46.1.4. užpildyta techninės specifikacijos lentelė;

46.1.5. kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai;

46.2. pasiūlymo paaiškinimai bei atsakymai dėl pasiūlymo (jei tokių yra).

47. Pasiūlymo kaina ir įkainiai (nurodyta pirkimo sąlygų 2 priede) turi būti nurodyti eurais dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Apskaičiuojant kainą / įkainius, turi būti atsižvelgta į visą techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis, į keliamus reikalavimus ir pan. Į pasiūlymo kainą / įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos tiekėjo išlaidos patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su darbų atlikimu.

48. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkantysis subjektas jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

49. Tiekėjui CVP IS priemonėmis paprašius, perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

50. Kai pasiūlymai buvo teikiami raštu, suinteresuoti dalyviai per 5 darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos gali prašyti perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą.

51. Jeigu pirkimo dokumentuose prašoma pateikti ir prekių pavyzdžių, įvertinus pasiūlymus, nustačius pasiūlymų eilę ir priėmus sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, iki sutarties sudarymo leidžiama visiems tiekėjams (raštu pateikus prašymą perkančiajam subjektui) susipažinti su pateiktais pavyzdžiais.

VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

52. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 60 dienų.

53. Pirkimo procedūros metu perkantysis subjektas gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša perkančiajam subjektui, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, jeigu jo buvo reikalaujama. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiojo subjekto prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

54. Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VIII. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

55. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

55.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos;

55.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

56. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

IX. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

57. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos/patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkantįjį subjektą. Kai tiekėjai kreipiasi dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo:

57.1. prašymai paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima;

57.2. paaiškinimai ar patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

58. Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.

59. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo sąlygose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo, nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos.

60. Pirkimo sąlygų paaiškinimai ar patikslinimai CVP IS priemonėmis siunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant, iš ko buvo gautas prašymas tokį paaiškinimą ar patikslinimą pateikti.

61. Paaiškinimai ar patikslinimai, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali būti teikiami ir perkančiojo subjekto iniciatyva. Perkantysis subjektas paaiškindamas ar patikslindamas pirkimo sąlygas savo iniciatyva laikosi šio skyriaus nurodytų procedūrų.

62. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikoma), perkantysis subjektas privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

63. Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

64. Bet kuris paaiškinimas ar patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnėse pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas.

X. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS

65. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 2026 m. liepos 7 d.

66. Jei pasiūlymai teikiami el. priemonėmis, tuomet susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja ir perkantysis subjektas neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

## 67. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus nagrinės ir vertins perkančiojo subjekto paskirta viešųjų pirkimų komisija. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei vertinami konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma, kad tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos pirkimo procedūros, perkantysis subjektas atmeta jo pasiūlymą.

## 68. Jei pirkimo sąlygose nurodyta, kad pirkimo objektas skaidomas į dalis – kiekvienos pirkimo objekto dalies pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami atskirai.

## 69. Pasiūlymų vertinimo metu perkantysis subjektas įvertina:

## 69.1. ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

## 69.2. ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

## 69.3. ar tiekėjo pasiūlyta kaina / įkainiai nėra per dideli, perkančiajam subjektui nepriimtini;

## 69.4. ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai mažos, jei reikia, kreipiasi į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.

## 70. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas gali nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.

71. Perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

72. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.

73. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai bus vertinami pagal jų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainą.

74. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

75. Perkantysis subjektas, vertindamas pasiūlymus radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais procedūros metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

76. Perkantysis subjektas gali reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, Pirkimų įstatymo 66 straipsnyje nustatyta tvarka.

77. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.

XII. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

78. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

78.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

78.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

78.3. tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina / įkainiai yra per dideli ir perkančiajam subjektui nepriimtini;

78.4. tiekėjas per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

78.5. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas, perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

78.6. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

78.7. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

78.8. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiojo subjekto prašymu per nurodytą terminą jų nepateikė.

79. Apie pasiūlymo atmetimą ir atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

XIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

80. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija nustato pasiūlymų

eilę.

81. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

82. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Pirkimų įstatymo bei šių pirkimo sąlygų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

83. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nesudaroma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šias pirkimo sąlygas.

84. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

85. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiojo subjekto nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

86. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama), arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

87. Jei priimamas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo – suinteresuotieji dalyviai apie tai informuojami, nurodant tokio sprendimo priežastis.

88. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

89. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nuostatomis.

XV. SUTARTIES SĄLYGOS

90. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šio pirkimo sąlygas.

91. Pirkimo sutartis bus sudaroma raštu. Pirkimo sutarties sąlygos nurodytos sutarties projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas).

92. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos (antrosios šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

93 Sutarčiai taikomos fiksuoto įkainio kainodaros taisyklės.

94. Perkantysis subjektas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, sutarties projekte aprašytomis sąlygomis.

95. Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Perkantysis subjektas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

Pirkimo sąlygų

1 priedas

KOGENERATORIAUS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paskirtis – kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 priežiūra ir aptarnavimas.

2. Kogeneratoriaus (1 vnt.) MWM TCG 2016 V8 priežiūra ir techninis aptarnavimas atliekamas pagal techninių aptarnavimų grafiką ir perkančiojo subjekto poreikį. Planiniai darbai, jų apimtys ir periodiškumas pateikti techninės specifikacijos 8 punkte.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą 8 p. pateiktą lentelę. Tiekėjas privalo užpildyti visas eilutes, kuriose yra nurodyta „Pildo tiekėjas“.

3. Kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 pagrindiniai techniniai parametrai:

3.1. jėgainės gamintojas: MWM GmbH, Vokietija;

3.2. vidaus degimo variklis MWM TCG 2016 V8;

3.3. kogeneratoriaus serijos numeris – 220123;

3.4. elektrinė generatoriaus galia – 400 kW;

3.5. šiluminė galia – 409 kW;

3.6. naudojamas kuras – biodujos;

3.7. nominalūs variklio ir generatoriaus sūkiai – 1500 aps./min.;

3.8. naudingo veikimo koeficientas – 87 %;

3.9. pagaminimo metai – 2012;

3.10. sumontavimo metai – 2013;

3.11. generatorius – MJB 355 MB4 B34 Nr. MZ17710;

3.12. kogeneratorius yra išdirbęs 81 100 valandų;

3.13. planuojamas metinis darbo resursas 8200 – 8400 darbo valandų.

4. Reikalavimai planiniam aptarnavimui atlikti:

4.1. prieš atliekant planinį kogeneratoriaus ar priklausinių techninį aptarnavimą tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas raštu (el. paštu) arba telefono skambučiu informuoti perkantįjį subjektą apie planinio jėgainių techninio aptarnavimo pradžią;

4.2. atliekami darbai registruojami perkančiojo subjekto žurnale;

4.3. tiekėjas turi naudoti tik eksploatuojamo įrenginio gamintojo leidžiamas naudoti naujas originalias arba lygiavertes joms atsargines dalis, eksploatacines medžiagas, pagalbines priemones ir įrankius. Prieš pradedant aptarnavimo darbus, tiekėjas privalės pateikti nurodytas atsargines dalis perkančiajam subjektui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti nurodyto gamintojo atsargines dalis bei kiekius. Jei tiekėjas, atlikdamas darbus, naudoja lygiavertes dalis, jos privalo būti visiškai suderinamos su turima perkančiojo subjekto įranga. Perkantysis subjektas, siekdamas užtikrinti perkamų darbų kokybę ir įrangos reikiamą darbą, pasilieka teisę reikalauti tiekėjo pateikti patvirtinimą iš eksploatuojamo įrenginio gamintojo, kad naudojamos lygiavertės dalys yra tinkamos ir saugios naudoti. Tik gavus iš perkančiojo subjekto patvirtinimą, kad pateiktos dalys atitinka sąrašą, kiekį ir nurodytą gamintoją, tiekėjas galės pradėti vykdyti darbus;

4.4. atliekant kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikrą ir reguliavimą (E40, E50 aptarnavimų metu), tiekėjas kartu su atliktų darbų aktu privalės pateikti emisijų matavimų ataskaitą pagal perkančiojo subjekto pateiktą formą;

4.5. eksploatacines medžiagas ir darbo priemones, reikalingas techniniam aptarnavimui, tiekėjas privalo įtraukti į darbų kainą.

5. Reikalavimai neplaniniams darbams atlikti:

5.1. tiekėjas, prieš atlikdamas remonto darbus (kurie nepatenka į įrengimų techninės priežiūros kortelėse nurodytas apimtis) privalo:

5.1.1. surašyti kartu su perkančiojo subjekto atstovu defektinį aktą, kuriame išdėsto gedimo priežastis ir pobūdį, nurodydamas gedimo apimtis ir reikalingas keisti dalis;

5.1.2. pagal surašytą defektinį aktą pateikti defekto šalinimo darbų sąmatą, įvardinant apimtis, kainą ir atlikimo terminą bei specialistų skaičių;

5.1.3. pagal defektinį aktą ir sąmatą, tiekėjas turi gauti perkančiojo subjekto patvirtinimą nenumatytoms dalims ir medžiagoms (prekėms) pirkti;

5.1.4. atliekant konkretaus mazgo remontą turi būti įtrauktos visos remontą lydinčios detalės;

5.1.5. baigus remonto darbus surašomas darbų perdavimo -  priėmimo aktas;

5.2. įvykus gedimui perkantysis subjektas el. paštu informuoją tiekėją. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 4 val. (nebent susitariama kitaip) nuo pranešimo atvykti į objektą ir pradėti gedimo nustatymo darbus;

5.3. garantiniu laikotarpiu įrengimui sugedus dėl nekokybiškai atliktų darbų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, raštu suderinus su perkančiuoju subjektu, per 24 (dvidešimt keturias) valandas pašalinti trūkumus tiekėjo lėšomis;

5.4. tuo atveju, jei perkantysis subjektas turi pretenzijų dėl atliktų darbų (įskaitant ir pakeistas detales bei medžiagas) kokybės, pretenzijos tiekėjui pateikiamos raštu per 14 (keturiolika) dienų nuo atliktų darbų dienos. Pretenzijoje nurodyti ir pagrįsti netinkamai atlikti darbai atliekami pakartotinai pašalinant trūkumus per 24 val. tiekėjo lėšomis;

5.5. baigus darbus palikti tvarkingą darbo vietą ir likviduoti atliekas (pavojingas ir nepavojingas) tiekėjo lėšomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatyta tvarka;

5.6. remonto darbų ir dalių kiekis priklausys nuo poreikio, t. y. sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio (Kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 gedimų, klaidų išmetimo, eksploatacijos valandų ir t.t.), esant poreikiui ir galimybei bus reikalinga pakeisti papildomai dalis ir atlikti remonto darbus arba pakeisti dalis ir atlikti remonto darbus, nenurodytas sąraše;

5.7. visi atliekami darbai turi būti registruojami perkančiojo subjekto kogeneracinės jėgainės MWM TCG 2016 V8 KJ (220123) eksploatacijos žurnale (20-78).

6. Garantijos

6.1. tiekėjas turi garantuoti, kad laikysis jėgainės gamintojo reikalavimų, taisyklių ir grafikų, nustatytų jėgainių dujų variklių techniniam aptarnavimui;

6.2. atliktiems darbams, sumontuotoms detalėms ir medžiagoms tiekėjas turi suteikti ne trumpesnį kaip numatytą gamintojo, bet ne trumpesnį kaip nurodytą LR CK 6.338 str. 2 d., garantinį laikotarpį.

7. Tiekėjas privalo laikytis aplinkosauginių reikalavimų, t. y.:

Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą nepriklausomos įstaigos, patvirtinantį, kad tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, arba kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, patvirtinančius, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartus.

8. Numatomų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų apimtys ir periodiškumas

| 1. Kogeneratoriaus E30 planinis aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 1 500 darbo valandų |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 7 kartai |  |
| E30 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  |  | Darbo instrukcija (1*) | Kompetencijos lygis (2*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  |  | B 0-1-6 | KK1 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  |  | B 0-1-7 | KK1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  |  | B 1-1-1 | KK1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  |  | B 7-23-3 | KK1 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  |  | B 8-10-4 | KK1 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  |  | B 13-4-1 | KK1 |
| Degimo žvakių patikra |  |  |  | B 13-5-6 | KK1 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  |  |  | W 13-5-3 | KK2 |
| E30 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas |  | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies Nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį (3*) PILDO TIEKĖJAS |  |
| Tarpinė |  | 8 | 1227 7677 |  |  |
| O-žiedas (O-seal) |  | 8 | 0115 3878 |  |  |
| O-žiedas (O-seal) |  | 8 | 0115 3884 |  |  |
| Sandarinimo žiedas |  | 8 | 1221 1061 |  |  |
| Tepimo alyvos filtras |  | 1 | 1212 8936 |  |  |
| 2. Kogeneratoriaus E40 planinis aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 3 000 darbo valandų |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 6 kartai |  |
| E40 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  |  | Darbo instrukcija (1*) | Kompetencijos lygis (2*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  |  | B 0-1-6 | KK1 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  |  | B 0-1-7 | KK1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  |  | B 1-1-1 | KK1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  |  | B 1-7-10 | KK1 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  |  | B 8-10-4 | KK1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  |  | B 7-23-3 | KK1 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  |  | B 13-4-1 | KK1 |
| Uždegamosios žvakės keitimas |  |  |  | B 13-5-4 | KK1 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  |  |  | W 13-5-3 | KK1 |
| Karterio vėdinimo sistemos techninė priežiūra (modelis UPF) - kas 3000 ekspl. val. keisti išorinį filtrą (2 filtravimo pakopa) - kas 6000 ekspl. val. keisti vidinį filtrą (1 filtravimo pakopa) |  |  |  |  |  |
| Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas (4*) |  |  |  | W 0-1-9 | KK2 + „TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“ (arba kitas gamintojo leidžiamas naudoti analogas) |
| E40 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas |  | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies Nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį (3*) PILDO TIEKĖJAS |  |
| Tarpinė |  | 8 | 1227 7677 |  |  |
| O-žiedas (O-seal) |  | 8 | 0115 3878 |  |  |
| O-žiedas (O-seal) |  | 8 | 0115 3884 |  |  |
| Tepimo alyvos filtras |  | 1 | 1212 8936 |  |  |
| Oro filtras |  | 1 | 1218 9925 |  |  |
| Uždegimo žvakė |  | 8 | 1245 3562 |  |  |
| 3. Kogeneratoriaus E50 planinis aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 12 000 darbo valandų |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 1 kartas |  |
| atlikus E50 darbus atliekamas E10 planinis aptarnavimas |  |  |  | Po 50 darbo valandų |  |
| E50 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  |  | Darbo instrukcija (1*) | Kompetencijos lygis (2*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  |  | B 0-1-6 | KK1 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  |  | B 0-1-7 | KK1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  |  | B 1-1-1 | KK1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  |  | B 1-7-10 | KK1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  |  | B 7-23-3 | KK1 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  |  | B 13-4-1 | KK1 |
| Karterio vėdinimo sistemos techninė priežiūra (modelis UPF) - kas 3000 ekspl. val. keisti išorinį filtrą (2 filtravimo pakopa) - kas 6000 ekspl. val. keisti vidinį filtrą (1 filtravimo pakopa) |  |  |  | B 3-1-9 | KK1 |
| Uždegamosios žvakės keitimas |  |  |  | B 13-5-4 | KK1 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  |  |  | W 13-5-3 | KK1 |
| Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas (4*) Išmetamųjų dujų turbokompresoriaus tikrinimas, valymas, atsižvelgiant į gamintojo dokumentus |  |  |  | W 0-1-9 | KK2 + „TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“ (arba kitas gamintojo leidžiamas naudoti analogas) |
| Cilindrų galvučių keitimas |  |  |  | W 1-4-4 | KK2 |
| Cilindrų įvorių apžiūra (įmontuota cilindro įvorė) |  |  |  | W 1-4-4 | KK2 |
| Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas |  |  |  | W 3-7-1 | KK2 |
| Išmetamųjų dujų linijos apžiūra (išmetamųjų dujų linija išmontuota) |  |  |  | W 6-1-9 | KK2 |
| Mišinio aušintuvo tikrinimas (endoskopavimas) |  |  |  | W 6-4-11 | KK2 |
| Dujų ir oro maišytuvo valymas |  |  |  | W 7-22-3 | KK2 |
| Starterio krumpliaračio ir krumpliuotojo žiedo prie smagračio tikrinimas |  |  |  | W 12-6-4 | KK2 |
| E10 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  |  | Darbo instrukcija (1*) | Kompetencijos lygis (2*) |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  |  | B 0-1-7 | KK1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  |  | B 1-1-1 | KK1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  |  | B 1-7-10 | KK1 |
| E50 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas |  | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies Nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį (3*) PILDO TIEKĖJAS |  |
| Alyvos seperatorius filtras „1“ |  | 1 | 1246 6706 |  |  |
| Alyvos seperatorius filtras „2“ |  | 1 | 1246 6707 |  |  |
| Cilindro galvutė (restauruota) |  | 8 | 0518 2019 |  |  |
| Tepimo alyvos filtras |  | 1 | 1212 8936 |  |  |
| Tarpinė |  | 1 | 1214 2721 |  |  |
| Oro filtras |  | 1 | 1218 9925 |  |  |
| Dujų - oro maišytuvo remontinis komplektas |  | 1 | 1232 3676 |  |  |
| Tarpinė |  | 1 | 1227 8784 |  |  |
| Tarpinė |  | 2 | 0122 2931 |  |  |
| Kaištis |  | 4 | 1234 2152 |  |  |
| Sandarinimo žiedas |  | 3 | 0112 4011 |  |  |
| Uždegimo žvakė |  | 8 | 1245 3562 |  |  |
| Tarpiklių rinkinys |  | 8 | 1221 7738 |  |  |
| E10 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |  |  |
| Tarpiklių rinkinys |  | 8 | 1227 7677 |  |  |
| O-tarpiklis |  | 8 | 0115 3878 |  |  |
| O-tarpiklis |  | 8 | 0115 3884 |  |  |
| Sandarinimo žiedas |  | 8 | 1221 1061 |  |  |
| 4. Kogeneratoriaus turbokompresoriaus (Nr. HT528333) TC01 planinis aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 16 000 darbo valandų |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 1 kartas |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Išmetamųjų dujų turbokompresoriaus aptarnavimo TC01 ir balansavimo darbai atliekami „ABB Turbocharging Service Station“ dirbtuvėse. Po atlikto aptarnavimo tiekėjas privalės pateikti „ABB Turbocharging Service Station“ atliktų darbų ir balansavimo ataskaitą, suteikiant ne trumpesnę kaip 6 mėn. garantiją. Į turbokompresoriaus aptarnavimo kainą turi būti įtraukta turbokompresoriaus demontavimo ir sumontavimo (po atlikto aptarnavimo) darbai, transportavimo išlaidos, aptarnavimo ir balansavimo darbai „ABB Turbocharging Service Station“ dirbtuvėse. |  |  |  |  |  |
| 5. Elektros generatoriaus MARELLI – MJ355 planinis aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 4 000 darbo valandų |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 5 kartai |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| guolių tepimas. Vizualinė apžiūra. Jungčių ir tvirtinimo elementų patikrinimas. |  |  |  |  |  |
| 6. Elektros generatoriaus MARELLI – MJ355 guolių keitimas |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 48 000 darbo valandų |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 1 kartas |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| guolių tiekimas ir keitimas, įskaitant generatoriaus valymą, plovimą, džiovinimą, bandymus. Statoriaus, rotoriaus, rektifikatoriaus ir dangčių valymas. Apvijų matavimas. Kontaktų ir jungčių patikra. Transportavimo išlaidos įskaičiuotos. |  |  |  |  |  |
| 7. Generatoriaus movos (sankabos) keitimas |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 20 000 darbo valandų |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 1 kartas |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Atliekamas generatoriaus movos esančios tarp variklio ir generatoriaus (sankabos) keitimas vadovaujantis gamintojo „MWM“ techninių aprašymu. |  |  |  |  |  |
| Aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis |  | Gamintojo atsarginės dalies Nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį (3*) PILDO TIEKĖJAS |  |
| Generatoriaus mova (sankaba) | 1 |  | 1248 1647 |  |  |
| 8. Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 6 mėn. |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 6 kartai |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Atidaryti išmetamųjų dujų šilumokaičio ištuštinimo įtaisą. Jei nustatomos dumblo nuosėdos, reikia nedelsiant tikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes. Be to, reikia patikrinti visą sistemą dėl neleistinų dumblo nuosėdų. Jei reikia, išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu. Patikrinti apnašų susidarymą ant vandens vamzdžio plokštės Jei nustatomas apnašų susidarymas, reikia nedelsiant patikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes ir išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu su cheminėmis medžiagomis. Patikrinti išmetamųjų dujų priešslėgį - kai vertės per aukštos, išvalyti išmetamųjų dujų šilumokaitį. |  |  |  |  |  |
| 9. Membraninio išsiplėtimo indo priežiūra |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 12 mėn. |  |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  | 3 kartai |  |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| išorinė apžiūra (pažeidimai, korozija). Membranos patikrinimas. Vandens kokybės patikrinimas Slėgio nustatymo patikrinimas / reguliavimas. Vožtuvų, jungčių ir kitų priklausinių patikra. Nesandarių vietų sutvarkymas. |  |  |  |  |  |
| 10. Dujų rampos priežiūra |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 12 mėn. |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 3 kartai |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Filtro patikra, esant užsiteršimui – pakeitimas. Nulinio slėgio reguliatoriaus patikrinimas, reguliavimas. Ugnies atkirtos vožtuvo veikimo patikrinimas. |  |  |  |  |  |
| 11. Biodujų orapūtės MAPRO CL22/01G priežiūra |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 6 mėn. |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 6 kartai |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Vizualinė įrenginio apžiūra. Vibracijų, elektros variklių, tvirtinimo elementų patikrinimas. Sujungimo dėžučių, valdymo postų, jėgos ir automatikos grandinių ir elementų patikrinimas. Įžeminimo patikrinimas. Filtro patikra, esant užsiteršimui – pakeitimas. Esant poreikiui / nusidėvėjimui – guolių keitimas. |  |  |  |  |  |
| 12. AVITE biodujų analizatoriaus priežiūra |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | kas 12 mėn. |  |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 3 kartai |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Analizatoriaus kalibravimas. Veikimo, jungčių ir elementų patikrinimas. Nešvarumų pašalinimas. |  |  |  |  |  |
| 13. Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | Pagal nustatytą keitimo intervalą. Apytiksliai kas 750 – 1 000 darbo valandų |  |
| Preliminarus kiekis skaičius per 36 mėn.: |  |  |  | 2500 litrų |  |
| TIEKĖJO NAUDOJAMA TEPIMO ALYVA (PILDO TIEKĖJAS): |  |  |  |  |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Tepimo alyvos tiekimas, papildymas ir keitimas. Įskaitant atidirbtos alyvos ir filtrų utilizavimą. Tepimo alyvos keitimo darbai atliekami vadovaujantis laikanti gamintojo (MWM) eksploatacijos instrukcijomis, pagal nustatyta keitimo intervalą. Tiekiama tepimo alyva turi atitikti šiuo parametrus: 1. Pliūpsnio temperatūra minimaliai 265o C 2. Klampumas minimaliai 13,6 cct prie 100o C 3. Klampumo indeksas min. 106 4. Šarmų atsarga minimali 8,0 KOH/g (TBN) 5. Reikalaujama, kad alyva turėtų oficialią įrangos gamintojo (MWM) licenciją. 6. Jeigu tiekėjas keičia alyvos gamintoją, tuomet jis prieš kiekvieną keitimą turi ištuštinti iš papildymo talpos likusią alyvą ir išvalyti talpą prieš užpildant nauja alyva. Tepimo alyvos laboratorinis mėginio atlikimas – kas 6 000 darbo valandų. |  |  |  |  |  |
| 14. Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas |  |  |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  |  | Pagal poreikį / keitimas atliekamas kartu su E50 darbais |  |
| Preliminarus kiekis per 36 mėn.: |  |  |  | 2000 litrų |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |  |  |
| Pagal poreikį papildoma aušinimo sistema. Lygiagrečiai atliekant E50 kogeneratoriaus aptarnavimo darbus, pakeičiamas visas aušinimo skystis sistemoje nauju. Tiekiamas aušinimo skystis turi atitikti MWM techninio aplinkraščio 2091/15 reikalavimus. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |

(1*) – darbai atliekami vadovaujantis nurodytomis gamintojo (MWM) eksploatacijos instrukcijomis.

(2*) – KK1 – kompetencijos klasė patvirtinanti (gamintojo išduotas sertifikatas), kad serviso inžinierius yra apmokytas ir yra pakankamai kvalifikuotas, kad galėtų atlikti darbus nuo E10 iki E40 (visi darbai kurių darbo instrukcijos aprašymo numeris prasideda raide „B“).

KK2 – kompetencijos klasė patvirtinanti (gamintojo išduotas sertifikatas), kad serviso inžinierius yra apmokytas ir yra pakankamai kvalifikuotas, kad galėtų atlikti darbus nuo E10 iki E60. (visi darbai kurių darbo instrukcijos aprašymo numeris prasideda raide „W“).

KK3 – kompetencijos klasė patvirtinanti (gamintojo išduotas sertifikatas), kad serviso inžinierius yra apmokytas ir yra pakankamai kvalifikuotas, kad galėtų atlikti darbus nuo E70 (visi darbai kurių darbo instrukcijos aprašymo numeris prasideda raide „W“).

„TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“- yra autorizacijos raktas būtinas norint keisti TEM-Evo valdymo sistemos parametrus. 200 lygis leidžia keisti visus parametrus be apribojimų, ir yra būtinas norint atlikti jėgainės išmetimų dujų parametrų reguliavimą atliekant E40, E50, 70 techninius aptarnavimus. Naudojant analoginį įrenginį prisijungimui, tiekėjas privalės pateikti „MWM“ patvirtinimą, kad turimas analogas yra saugus naudoti, ir yra funkcionaliai lygiavertis „TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“ autorizacijos raktui (reikalingą atlikti išmetamųjų dujų, įskaitant ir variklio, parametrų reguliavimą).

(3*) – Dalių sąrašas sudaromas pagal gamintojo „MWM“ techninį aplinkraštį. Prieš pradedant aptarnavimo darbus  tiekėjas privalės pateikti nurodytas atsargines dalis perkančiajam subjektui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti nurodyto gamintojo atsargines dalis bei kiekius. Tik gavus iš perkančiojo subjekto patvirtinimą, kad pateiktos dalys atitinka sąrašą, kiekį ir nurodytą gamintoją, tiekėjas galės pradėti vykdyti darbus.

(4*) – atliekant kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikrą ir reguliavimą (E40, E50 ir E70 aptarnavimų metu) tiekėjas kartu su atliktų darbų aktu, privalės pateikti emisijų matavimų ataskaitą pagal perkančiojo subjekto pateiktą formą.

Pirkimo sąlygų

2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL KOGENERATORIAUS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

UAB „Dzūkijos vandenys“

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, darbo tel., darbo el. p. adresas) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis (procentais) | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Kogeneratoriaus techninės priežiūros darbai | Preliminarus kiekis per 36 mėn. | Mato vienetas | Pildo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Detalių /medžiagų kaina, Eur be PVM | Atlikimo trukmė | Darbų kaina, Eur be PVM | Darbų atlikimo kaina, Eur be PVM (5 st. +7 st.) | Bendra kaina, Eur be PVM (3 st.× 8 st.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Techninė priežiūra E30. Kas 1.500 darbo valandų. | 7 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Techninė priežiūra E40. Kas 3.000 darbo valandų | 6 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Techninė priežiūra E50. Kas 12.000 darbo valandų Įskaitant E10 darbus | 1 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kogeneratoriaus turbokompresoriaus (Nr.: HT528333) TC01 planinis aptarnavimas Kas 16.000 darbo valandų | 1 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektros generatoriaus MARELLI – MJ355 planinis aptarnavimas Kas 4.000 darbo valandų (guolių tepimas) | 5 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektros generatoriaus MARELLI – MJ355 guolių keitimas Kas 48000 darbo valandų | 1 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Generatoriaus movos (sankabos) keitimas Kas 20000 darbo valandų | 1 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra Kas 6 mėnesiai | 6 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Membraninio išsiplėtimo indo priežiūra Kas 12 mėnesių | 3 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dujų rampos priežiūra Kas 12 mėnesių | 3 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biodujų orapūtės MAPRO CL22/01G priežiūra Kas 6 mėnesius | 6 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AVITE biodujų analizatoriaus priežiūra Kas 12 mėnesių | 3 | vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas, utilizavimas, laboratoriniai tyrimai. Pagal poreikį | 2500 | L |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas. Pagal poreikį / 12 000 darbo valandų | 2000 | L |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papildomi techninės priežiūros darbai (valandos įkainis) | 100 | val. | x | x |  |  |  |  |
| Viso be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlyta kaina viso Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ________________.

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Laisvos formos tiekėjo deklaracija pagal pirkimo sąlygų 27 p. reikalavimus. |  |  |  |
| 5. | Aplinkosauginį reikalavimą įrodantis dokumentas |  |  |  |
| 6. | Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija |  |  |  |
| 7. | Kiti dokumentai (nurodo tiekėjas) |  |  |  |

| 5. Tiekėjo pašalinimo pagrindas pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalį Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Jūsų atsakymas (nurodyti) (Taip / Ne) Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad: - esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; - sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; - pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui; - pasiūlymas galioja kvietimo 52 punkte nurodytą terminą. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

Pirkimo sąlygų

3 priedas

SUTARTIS Nr. PIRK –

2026-__-__

Alytus

UAB ,,Dzūkijos vandenys“, kurios registruota buveinė yra Pulko g. 75, Alytus, įmonės kodas 149566841, toliau vadinama užsakovu, atstovaujama direktoriaus .............. ir ..........................., kurios registruota buveinė ............................., įmonės kodas ..............................., toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus ............................., toliau užsakovas ir vykdytojas abu kartu gali būti įvardijami kaip šalys, o atskirai – kaip šalis, susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

- SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi vykdytojas įsipareigoja sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti kogeneratoriaus priežiūrą ir aptarnavimą (toliau – darbai), o užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Reikalavimai kogeneratoriaus priežiūrai ir aptarnavimui pateikti techninėje specifikacijoje, sutarties 1 priede.

3. Ši sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo viešojo pirkimo išdava. Pirkimo dokumentai ir vykdytojo pateiktas pasiūlymas ,,Dėl kogeneratoriaus priežiūros ir aptarnavimo pirkimo“ yra neatskiriamos sutarties dalys.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarčiai taikomos fiksuoto įkainio kainodaros taisyklės.

5. Pradinės sutarties vertė –  (skaičiais) (žodžiais) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

6. Darbų kainos / įkainiai nurodyti sutarties 2 priede.

7. Vykdytojui bus sumokama už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal sutarties 2 priede nurodytas kainas / įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės. Darbai, viršijantys pradinės sutarties vertę, bus įsigyjami atliekant sutarties keitimą Įstatymuose nustatyta tvarka.

8. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su sutarties vykdymu.

9. Į pradinės sutarties vertę ir darbų kainas / įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos vykdytojo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su darbų atlikimu.

10. Darbų kainos / įkainiai, nurodyti sutarties 2 priede, peržiūrimi:

10.1.	pasikeitus PVM tarifui. Už atliktus darbus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo vykdytojo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius vykdytojas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama;

10.2.	kas 6 mėn. dėl kainų lygio pokyčio (Indekso pokyčio) sutartyje numatytų darbų kainos / įkainiai gali būti perskaičiuojami, jeigu Lietuvos Respublikos metinė infliacija / metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis (www.stat.gov.lt) yra didesnė nei 5 proc.

11. Darbų kainos / įkainių peržiūra atliekama nuo likusios sutarties vertės, t. y. nuo neatliktų pagal sutartį darbų apimčių.

12. Darbų kainos / įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio (Indekso pokyčio) bet kurios iš šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti darbų kainas / įkainius gavimo diena.

13.	 Įkainiai perskaičiuojami pagal toliau pateiktą formulę:

Cpn = Snx (1+ (I-x)/100), kur:

Cpn – perskaičiuotas įkainis;

Sn – įkainis;  I – infliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 1), infliacijos 1.

Įkainiai perskaičiuojami, apvalinant juos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Duomenų šaltinis – https://osp.stat.gov.lt, pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo abiejų šalių susitarimo dėl sutarties pakeitimo pasirašymo dienos ir galioja tik tai darbų daliai, kuri vykdytojui dar nebuvo apmokėta. Indeksuoti įkainiai yra taikomi sąskaitos faktūros pateikimo užsakovui dieną, t. y. jei darbai buvo užsakyti prieš informavimo apie įkainių indeksavimą dieną sąskaita-faktūra už šiuos darbus buvo pateikta po informavimo apie įkainių indeksavimą, sąskaita faktūra yra išrašoma taikant indeksuotus įkainius.

14.	Sutarties peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas galimas PĮ 97 str. ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

III. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

15. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu per 30 dienų po atliktų darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

16. Išankstiniai mokėjimai nenumatomi.

17. Vykdytojui avansas nemokamas.

18. Užsakovas mokėjimus atlieka pavedimu į sutarties XV skyriuje nurodytą vykdytojo banko sąskaitą.

19. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol vykdytojas ištaisys trūkumus jeigu:

19.1. sąskaitoje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

19.2. sąskaita pateikiama ne elektroninėmis priemonėmis;

19.3. atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų;

19.4. kitais sutartyje nustatytais atvejais.

20. Vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas užsakovo ir vykdytojo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

21. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

21.1. sudarius sutartį, vykdytojas, ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

21.2. užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

21.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, vykdytojo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į sutartyje ir subrangovų sutartyje (sudarytoje tarp vykdytojo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus;

21.4. trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje sutartyje numatyta atsiskaitymo su vykdytoju tvarka;

21.5. vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui, pateikdamas užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;

21.6. subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui  gali būti atliekamas tik po to, kai užsakovas priims darbus. Kilus ginčui tarp vykdytojo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui  išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos vykdytojui mokėtinos sumos.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

22. Darbų atlikimo terminas – 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

23. Darbų atlikimo vieta – UAB „Dzūkijos vandenys“, Žaunieriškių g. 5, Alytus.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

24. Šalys įsipareigoja:

24.1. vykdant sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal sutartį laikoma visa vykdant sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

24.2. be kitos šalies sutikimo nenaudoti kitos šalies pavadinimo, informacijos apie šią sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

25. Vykdytojas taip pat įsipareigoja:

25.1. nuosekliai vykdyti sutartį, nustatytu terminu atlikti darbus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje, įskaitant ir darbų trūkumų šalinimą. Vykdytojas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga sutarties vykdymui;

25.2. vykdant sutartį laikytis aplinkosauginių reikalavimų, susijusių su darbų atlikimu;

25.3. nedelsiant pranešti užsakovui raštu, jei jis negali atlikti darbų sutartyje numatytais terminais, nurodant objektyvias priežastis, dėl ko darbų atlikimas vėluoja;

25.4. užtikrinti, kad  sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama vykdytojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi;

25.5. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja užsakovui patirtų išlaidų  ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš užsakovą;

25.6 užtikrinti, kad vykdydamas sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius užsakovui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl užsakovo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakovo pareikalavimo dienos;

25.6. užsakovui paprašius, neatlygintinai, per užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie sutarties vykdymą: pateikti atliktų darbų ataskaitą, nurodydamas, kokie darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildomą su darbų atlikimu susijusią informaciją;

25.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

26. Užsakovas taip pat įsipareigoja:

26.1. priimti šalių sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka šios sutarties ir darbams taikomus kitus reikalavimus;

26.2. darbų priėmimo metu sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo dokumentus;

26.3. sumokėti  už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

26.4. bendradarbiauti, suteikti vykdytojui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam sutarties vykdymui;

26.5. teikti atsakymus į vykdytojo klausimus, susijusius su darbų atlikimu;

26.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

26.7. už sutarties vykdymą paskirti atsakingą asmenį (nurodomas užsakovo atsakingas asmuo, kontaktiniai duomenys).

VI. DARBŲ ATLIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

27. Vykdytojas yra atsakingas už visus sutartyje numatytus atlikti darbus.

28. Vykdytojas neatlygintinai per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per vieną mėnesį, turi pašalinti ar ištaisyti atliktų darbų trūkumus arba atlyginti išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti.

29. Vykdytojas privalo grąžinti už netinkamai atliktus darbus sumokėtas sumas ir užsakovas nutraukia sutartį, kai netinkamai atlikti darbai yra esminis sutarties pažeidimas.

30. Jeigu vykdytojas nepašalina trūkumų, užsakovas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti mokėtinas sumas ir mokėti tik už tuos darbus ar jų dalį, kurie atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus.

VII.  GARANTIJA

31. Vykdytojas garantuoja darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą.

32. Atliktų darbų kokybė privalo atitikti techninėje specifikacijoje, sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus.

33. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu darbų priėmimo metu užsakovas nustatys trūkumų sutarties reikalavimams, garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai vykdytojas ištaisys trūkumus.

34. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems atliktų darbų trūkumams. Garantija  taikoma visam sutarties objektui.

35. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, vykdytojas, gavęs užsakovo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus darbų trūkumus, kurie egzistavo darbų perdavimo-priėmimo metu, tačiau užsakovas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

VIII. Sankcijos už sutarties nuostatų nesilaikymą

36. Jei vykdytojas vėluoja atlikti darbus arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus sutartyje numatytais terminais, moka užsakovui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų delspinigius nuo neatliktų ir (ar) nepataisytų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš vykdytojui mokėtinų sumų.

37. Jeigu užsakovas vėluoja sumokėti vykdytojui priklausančias sumas sutartyje nustatytais terminais, vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,03 (trijų šimtųjų) procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

38. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti dėl sutarties sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo kitos šalies jos patirtus nuostolius.

39.  Netesybų sumokėjimas nepanaikina šalies teisės reikalauti, kad kita šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius.

40. Jeigu vykdytojas supranta, kad vėluos atlikti darbus, arba bet kuri šalis supranta, kad negalės laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą šalį apie vėlavimą ir kokią įtaką tai turės sutarties vykdymui. Jei vėlavimas yra susijęs su vykdytojo darbų atlikimu, vykdytojas turi informuoti, koks yra realus darbų atlikimo terminas.

41. Vykdytojui nebus taikomi delspinigiai, jei darbai nebus atlikti laiku dėl:

41.1. uždelsimo valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų kaltės arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar įrangos prijungimo tvarkos ar kitų darbų reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir / ar galiojančiais sutarties sudarymo metu (pvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) ir dėl to nėra vykdytojo kaltės;

41.2. trečiųjų asmenų skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai įvyksta ne dėl vykdytojo kaltės; dėl teisių į pastatą apribojimo ar suvaržymo ir pan.

IX. ATSAKOMYBĖS PAGAL SUTARTĮ NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

42. Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

42.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu vykdytojo subrangovas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subrangovo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų;

42.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų –  kai prievolę pagal sutartį įvykdyti neįmanoma  dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti;

42.3. šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie šiame sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų;

43. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

X. SUBTIEKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

Jeigu vykdytojas, sudarydamas sutartį gali nurodyti kokius subtiekėjus jis pasitelkia, tuomet rašoma:

44. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: (surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, kodus, jų kontaktinius duomenis, atstovo duomenis).

Jeigu vykdytojas, sudarydamas sutartį negali nurodyti, kokius subtiekėjus jis pasirenka, tuomet rašoma:

44. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas įsipareigoja užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų pasitelkiamų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Vykdytojas taip pat privalo nurodyti, kuriai sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subtiekėjas.

Jeigu vykdytojas nenumato pasitelkti subtiekėjų, tai nurodoma:

44. vykdytojas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjų.

45. Vykdytojas turi teisę sutarties vykdymui pasitelkti naujus 44 punkte nenurodytus subtiekėjus. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas įsipareigoja užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

46. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti subtiekėjus. Apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavę tokį pranešimą, šalys įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimo, protokolą pasirašo visos sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subtiekėjas gali pradėti vykdyti jiems vykdytojo pavestus įsipareigojimus pagal sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

47. Naujo subtiekėjo pasitelkimą ar sutartyje nurodyto subtiekėjo keitimą iniciuojanti šalis turi raštu kreiptis į kitą šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subtiekėjo pakeitimu kitais nei šiame sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

48. Vykdytojas yra atsakingas už subtiekėjo vykdomą sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi sutarties nuostatų.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

49. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos (antrosios šalies pasirašymo dieną) ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

50. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

51. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

52. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis. Sutartinių reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu.

53. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai užsakovui, jeigu užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis.

54. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

54.1. sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnį;

54.2. paaiškėjo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

54.3. paaiškėjo, kad su vykdytoju neturėjo būti sudaryta sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

54.4. vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose n4ustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

54.5. vykdytojas iš esmės pažeidė sutartį;

54.6. vykdytojas vėluoja atlikti darbus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

55. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

56.  Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

56.1.  jeigu vykdytojas neatlieka darbų per sutartyje nurodytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą;

56.2. sutarties kaina yra esminė sutarties sąlyga. Jei vykdytojas bandys ją didinti ar atsisakys vykdyti sutartį už sutarties kainą, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

57. Bus laikoma, kad vykdytojas vykdė sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

57.1. vykdytojas daugiau vėluoja atlikti darbus, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteiktą terminą – vykdytojas moka sutarties 8 skyriuje „Sankcijos už sutarties nuostatų nesilaikymą“ nustatyto dydžio delspinigius;

57.2. vykdytojas naudoja informaciją apie Sutarties vykdymą, užsakovą, užsakovo logotipą reklamoje ar leidiniuose;

57.3.  jeigu vykdytojas per užsakovo nustatytą terminą nepašalina nustatytų darbų trūkumų arba atsisako juos pašalinti (išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nereikšmingi ir atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus).

58. Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

XII. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

59. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

59.1. esant IX skyriuje numatytoms aplinkybėms – sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti sutarties;

59.2. esant nuo užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių užsakovas negali priimti darbų. Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų priėmimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo;

59.3. jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

60. Jeigu sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į šalių gebėjimą toliau vykdyti sutartį ir, jeigu sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams – į  kitos šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

XIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

61. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su šia sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos šios šalies raštiško kreipimosi į kitą šios sutarties šalį dėl ginčo išsprendimo, sutarties šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šios sutarties šaliai.

63. Bet kokie pranešimai ar prašymai, kurių reikalaujama ir kuriuos leidžiama pateikti pagal šią sutartį, pateikiami raštu. Laikoma, kad toks pranešimas ar prašymas yra tinkamai pateiktas, kai jis pristatomas šaliai asmeniškai pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu šioje sutartyje nurodytu šalies adresu.

64. Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais dokumentais, šia sutartimi, pirkimo sąlygomis ir pateiktu pasiūlymu.

65. Šaliai pakeitus šioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.

66. Visi šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Esant prieštaravimų tarp šios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos pastarųjų nuostatos.

67. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą CVP IS atsakingas užsakovas (nurodomas kontaktinis asmuo, tel. Nr., el. paštas).

XV.  ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas				 			Vykdytojas

UAB ,,Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus

Tel. +370 315 73 470			 			Tel.

Įmonės kodas 149566841					Įmonės kodas

PVM mokėtojo kodas LT495668410	 			PVM mokėtojo kodas

a. s. LT877300010002208247				a. s.

„Swedbank“, AB

banko kodas 73000 						banko kodas

el. paštas

Direktorius							Direktorius

sutarties Nr. PIRK-

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pridedama pirkimo sąlygų 1 priede pateikta techninė specifikacija.

Techninėje specifikacijoje nurodytas perkantysis subjektas tampa užsakovu, o tiekėjas – vykdytoju.

sutarties Nr. PIRK-

2 priedas

DARBŲ ATLIKIMO KAINOS / ĮKAINIAI

Pagal tiekėjo pateiktą pasiūlymą.

(Tiekėjo  pavadinimas)

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________, tvirtinu,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

kad mano atstovaujamo (-os) ____________________________________________________________,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) ___________________________________________________________________________,

(Perkančiojo subjekto pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________________________,

(pirkimo objekto pavadinimas,  pirkimo numeris CVP IS, pirkimo būdas)

skelbtame ____________________________________________________________________________________

(paskelbimo data, nuoroda į CVP IS)

- Kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

- Šiame pirkime pasitelkiamų bei pasiūlyme nurodytų subtiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. (Jei subtiekėjų nenumatoma pasitelkti ir pasiūlyme jie nenurodyti, punktą išbraukti).

- Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.

- Man yra žinoma, kad perkančiajam subjektui nustačius, kad mano pateikti kvalifikacijos duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau negu per perkančiojo subjekto nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas ir galimu laimėtoju pagal pasiūlymo vertinimo rezultatus pripažintas kitas tiekėjas, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas po mano pasiūlymo.

Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.