TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Plieninio dūmtraukio ir aptarnavimo aikštelių antikorozinio sluoksnio atnaujinimas (toliau – Darbai).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Plieninio dūmtraukio ir aptarnavimo aikštelių antikorozinio sluoksnio atnaujinimas.

  - Aprašas – Technologinis aprašas, kuriame detaliai aprašyti būtinius darbai, technologiniai sprendiniai, medžiagos ir kita su Darbais ir jiems atlikti reikalingų medžiagų susijusi informacija.

  - Remonto dokumentacija – dokumentų rinkinys, kurį sudaro: atliktų Darbų fotofiksacijos su aprašais; naudotų medžiagų deklaracijos ir eksploatacinių savybių deklaracijos bei kiti aktualūs ir su Darbais susiję dokumentai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Plieninio dūmtraukio ir aptarnavimo aikštelių antikorozinio sluoksnio atnaujinimas:

    - Kamino aukštis 25 metrai, išorinis diametras 1,8 m;

    - Prie kamino esančios aptarnavimo aikštelės.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbų atlikimo vieta: Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi galimybę atvykti į Objektą įsivertinti Darbų apimtis.

  - Reikalavimai dūmtraukio antikorozinio sluoksnio atstatymui:

    - Smėliavimas SA 2.5 pagal EN/ISO 8501-1:2007;

    - 1 sluoksnis – 40 mikronų cinko epoksidinis gruntas;

    - 2 sluoksniai – po 70 mikronų dviejų komponentų epoksidinis tarpinis sluoksnis;

    - 1 sluoksnis – 60 mikronų poliuretano emalė;

    - Bendras dangos storis – 240 mikronų;

    - Spalva – RAL 7040

  - Reikalavimai aptarnavimo aikštelės antikorozinio sluoksnio atstatymui:

    - Prieš atliekant smėliavimo darbus, nuo aptarnavimo aikštelės pašalinti augalinį sluoksnį;

    - Dažymas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų C4H atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę. Dažymo metu būtina naudoti „strip coating“ (sunkiai prieinamų vietų dažymas voleliu ar teptuku. Būtina atlikti prieš kiekvieną grunto ir dažo sluoksnį). Antikorozinio padengimo tarnavimo laikas ≥15 metų.

  - Darbai vykdomi pagal RSN 148-92 Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklių skyrių „Remonto ir rekonstrukcijos tvarka“.

  - Atlikus Darbus paruošiama remonto darbų dokumentacija ir remonto darbai užfiksuojami Dūmtraukio priežiūros žurnale ir techniniame statinio pase.

  - Tiekėjas po atliktų Darbų turės pasirūpinti visų remonto metu susidariusių atliekų sutvarkymą (utilizavimą).

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Bendras Darbų atlikimo terminas įskaitant grafiko, Aprašo pateikimą, visus Darbus, remonto dokumentų pateikimą bei galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymą – 2 mėn.

  - Prieš pradedant Darbus Tiekėjas ir Perkantysis subjektas pasirašo leidimą Darbų vykdymui. Pasirašius leidimą Tiekėjas bus laikomas pilnai atsakingu už darbų saugą išskirtoje zonoje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Atliktiems darbams turi galioti ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

- PO DARBŲ ATLIKIMO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Remonto dokumentacija;

  - atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas.

- PRIEDAI

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dūmtraukio brėžinys | - | 4 |
| 2. | Aikštelės brėžinys | - | 1 |