PIRKIMO I IR II DALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

1.1. Pirkėjas – UAB „Kauno vandenys“.

1.2. Pirkimo objektas:

1.2.1. I dalis. Invaziniai ultragarsiniai debitomačiai vandentiekio tinklams – 3 vnt.

| Siurblinės Nr. | Debitomačio tipas, skersmuo, mm | Perkamas kiekis, vnt |
| --- | --- | --- |
| NS134 | Invazinis, D50 | 1 |
| Montuojami tinkluose | Invazinis, D100 | 1 |
| Montuojami tinkluose | Invazinis, D150 | 1 |

1.2.2. II dalis. Neinvaziniai ultragarsiniai debitomačiai nuotekų tinklams – 5 vnt.

| Siurblinės Nr. | Debitomačio tipas, skersmuo, mm | Perkamas kiekis, vnt |
| --- | --- | --- |
| NS6 | Neinvazinis, D600 | 1 |
| NS71, NS10 | Neinvazinis, D150 | 2 |
| NS29 | Neinvazinis, D200 | 1 |
| NS39 | Neinvazinis, D150 ir D200 | 1 |

1.3. Techniniai reikalavimai prietaisams pateikiami Priedėlyje Nr. 1 ir Priedėlyje Nr. 2.

1.4. Tiekėjo teikiamos paslaugos I ir II pirkimo dalyse:

1.4.1. Duomenų perdavimas į esančius siurblinėse PLC;

1.4.2. Naujų debitomačių ir jų jutiklių sumontavimas, pajungimas, naujų ultragarsinių jutiklių kabelių paklojimo darbai (įskaitant montažinius kanalus) tarp montavimo taško ir keitiklio. Keitiklio pastatymo vietą derinti su Pirkėju.

2. Standartai

2.1. Neaktualu

3. Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

3.1. Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

3.2. Reikalavimai Tiekėjų kvalifikacijai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams nustatyti Pirkimo dokumentų 3 priede.

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

5. Pakuotės ir transportavimas

5.1. Supakuotos prekės gabenamos bet kokiu dengtu transportu. Gabenat turi būti patikimai įtvirtinta, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

5.2. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Prekės perduodamos pasirašant prekių perdavimo – priėmimo aktą, Tiekėjui pristatant ir sumontavus prekes adresu Popieriaus g. 15, Kaunas.

6.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių užsakymo pateikimo dienos, jei užsakymo metu nenurodoma kitaip.

6.3. Elektros darbai (seno debitomačio atjungimas, naujo debitomačio pajungimas, naujų ultragarsinių jutiklių kabelių paklojimo darbai tarp skydinės ir šulinio).

6.4. Ultragarsinių debitomačių mechaninio sumontavimo, konfigūravimo ir paleidimo - derinimo darbai.

6.5. Tiekėjas turi pilnai parengti debitomatį įvedimui į Pirkėjo valdymo programą SCADA, t. y. įrengti signalinius laidus ir pajungti juos į esamą valdiklį, pateikti debitomačio dokumentaciją su parametrais reikalingais valdiklio suprogramavimui. Valdiklio ir SCADA programavimo darbus atliks Pirkėjas.

7. Kokybės kontrolė

7.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo keliamiems reikalavimams.

7.2. Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos prekės kokybės ar neatitikimo Pirkėjas patirs nuostolių.

7.3. Jei paaiškėja, kad prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo pakeisti jas naujomis.

7.4. Nekokybiškos prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo el. paštu dienos, jeigu Šalys raštu nesusitaria dėl kito technologiškai pagrįsto termino.

8. Dokumentacija, instrukcijos

8.1. Kartu su pasiūlymu pateikiama:

8.1.1. Priedėliuose 1 ir / arba 2 tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių techninius duomenis atitinkančius techninę specifikaciją. Kiekvienam techninės specifikacijos reikalavimui tiekėjas turi nurodyti konkrečią siūlomos prekės parametro reikšmę bei nuorodą į tai pagrindžiantį gamintojo techninės dokumentacijos punktą arba puslapį.

8.1.2. Prekės techninis aprašymas lietuvių kalba. Gamintojo techninė dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

8.1.3. Priedėliuose 1 ir / arba 2 nurodyti gamintoją, modelį, modifikaciją (jei taikoma) ir konkrečias nuorodas į gamintojo techninę dokumentaciją, pagrindžiančią atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

8.1.4. Gamintojo ES atitikties deklaracija (Declaration of Conformity) arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis įrenginio atitiktį taikomiems Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams

8.2. Kartu su prekėmis pristatoma:

8.2.1. Vartotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba pateikiama kartu su pasiūlymu bei kartu su prekėmis.

8.2.2. Garantinio laikotarpio dokumentai.

8.2.3. Kiekvienam tiekiamam debitomačiui pateikiamas gamintojo atlikto gamyklinio bandymo (kalibravimo) protokolas, kuriame nurodytos matavimo paklaidos, bandymo rezultatai bei matavimų atsekamumas (sietis) su naudotais etalonais.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1. Netaikoma

10. Apmokymas

10.1. Nemokama 2 val. konsultacija debitomačių eksploatavimo klausimais Pirkėjo darbuotojams.

10.2. Nurodomas kontaktinis asmuo ir susiekimo kontaktai garantiniu laikotarpiu.

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Prekei suteikiama gamintojo garantija pagal galiojančius LR teisės aktus. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

11.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis.

12. Kiti reikalavimai

12.1. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (pvz. muito mokesčiai, rinkliavos, transportavimo, pakavimo ir pan.), būtinos visiškam ir tinkamam techninių reikalavimų įvykdymui.

PIRKIMO III DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

1.1. Pirkimo objektas – III dalis: Elektromagnetiniai srauto matuokliai su integruotu ekranu, skirti polimero srauto matavimui.

1.2. Kiekis – 3 vnt.

1.3. Techniniai reikalavimai pateikiami Priedėlyje Nr. 3.

2. Standartai

Neaktualu

3. Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams nustatyti Pirkimo dokumentų 3 priede.

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1. Debitomačiai patiekiami sukalibruoti gamintojo kalibravimo įstaigoje pagal ISO/IEC 17025

5. Pakuotės ir transportavimas

5.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Į prekės kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas ir sumontuoto prietaiso konfigūravimas (montavimo darbus atliks Pirkėjas)

6.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių užsakymo pateikimo dienos, jei užsakymo metu nenurodoma kitaip.

6.3. Pristatymo adresas: Marvelės g. 199A Kaunas.

7. Kokybės kontrolė

Neaktualu

8. Dokumentacija, instrukcijos

8.1. Naudojimo ir instaliavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu

10. Apmokymas

10.1 Tiekėjo konsultacija instaliuojant debitomačius (pagal poreikį)

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1 Ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėn.

11.2 Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą.

12. Ženklinimas

12.1 Produkto žymėjimas CE