I PIRKIMO DALIS

Techniniai reikalavimai invaziniams debitomačiams

- Nustatyti techniniai reikalavimai vandentiekio tinklo debito matavimo prietaisui montuojama tinkluose (D100 - 1 vnt.; D150 – 1 vnt.)

Debitomačių gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _________________________________

| Eil. Nr. | Parametras | Techninė sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Geriamojo vandens suminio kiekio ir momentinio debito matavimas. Skirta technologinei apskaitai (saviūkiskaitai) |  |  |
|  | Tipas | Elektromagnetinis invazinis debitomatis |  |  |
|  | Vamzdžio skersmuo | Perkami DN100 ir DN150 debitomačiai. |  |  |
|  | Pajungimas | Flanšinis pagal EN 1092-1 standartą |  |  |
|  | Slėgio klasė | PN16 |  |  |
|  | Greičio diapazonas | Ne siauresnis kaip 0,1–10 m/s |  |  |
|  | Matavimo tikslumas | ne blogesnis kaip ±0,5 % nuo matuojamos vertės (arba geresnis), esant gamintojo nurodytoms eksploatavimo sąlygoms |  |  |
|  | Apsaugos klasė | - Matavimo keitiklis - IP 67. - Srauto jutiklis - IP68, tinkama ilgalaikiam užliejimui arba montavimui užliejamose kamerose. - Srauto jutiklio vidinis padengimas -EPDM arba lygiavertė medžiaga (pateikiamas sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą ir patvirtintas, kad prietaisas tinkamas geriamojo vandens apskaitai) |  |  |
|  | Srauto jutiklis | Jutiklio matavimo elektrodai – nerūdijančio plieno lydinys |  |  |
|  | Elektrinė dalis | - Maitinimas – vidinė baterija. - Baterijos tarnavimo laikas – ne mažiau kaip 5 metai esant gamintojo numatytoms eksploatavimo sąlygoms. |  |  |
|  | Savybės | - 2 skaitikliai; - momentinio srauto matavimas; - laikas ir data; - signalizacija; - baterijos būklės stebėsena; - duomenų saugojimo registrai; - automatinis duomenų registravimas; - grįžtamųjų srautų matavimas |  |  |
|  | Funkcionalumas | - Tuščio vamzdžio aptikimo funkcija; - Realaus laiko laikrodis; - Savidiagnostikos funkcija ir matavimo parametrų išsaugojimas nutrūkus maitinimui; - Įmontuotas duomenų registravimo įtaisas su programuojamu intervalu |  |  |
|  | Skaitmeninė komunikacija | IrDA – Modbus RTU |  |  |
|  | Matavimų keitiklis | Turi turėti eksraną ir klaviatūrą |  |  |
|  | Kita | Srauto jutiklio potencialų išlyginimas su vamzdynu realizuotas per integruotus PE elektrodus |  |  |

- Debitomatis NS134 (1 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Parametras | Techninė sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas |  |  |
|  | Tipas | Elektromagnetinis invazinis debitomatis |  |  |
|  | Vamzdžio skersmuo | DN50 |  |  |
|  | Pajungimas | Flanšinis pagal EN 1092-1 standartą |  |  |
|  | Slėgio klasė | PN16 |  |  |
|  | Vidinis padengimas | Kieta guma |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Matavimo keitiklis - IP 67. Srauto jutiklis IP68 (su spec. su užpildu) |  |  |
|  | Srauto jutiklis | Jutiklio matavimo elektrodai – nerūdijančio plieno lydinys |  |  |
|  | Elektrinė dalis | - Maitinimas 230 V AC, 3 eilučių LCD displėjus ir klaviatūra. Keitiklis nuotolinėje versijoje. - Išėjimo signalas: - srovinis 4 - 20 mA, proporcingas debitui; - impulsinis, pratekėjusiam tūriui skaičiuoti; - Dažninis proporcingas debitui; - Keitiklio aplinkos temperatūra nuo -40°C iki 60° C ; - Modbus RTU - Komunikacijos moduliai (pasirinktinai) laisvai integruojami ir keičiami nekeičiant signalo keitiklio; |  |  |
|  | Kita | Srauto jutiklio potencialų išlyginimas su vamzdynu realizuotas per integruotus PE elektrodus |  |  |
|  | Paskirtis | Skirta technologinei apskaitai (saviūkiskaitai) |  |  |
|  | Montavimas | - Naujo debitomačio sumontavimas ir pajungimas. - Signalo keitiklis kartu su nuotolinio montavimo laikikliu montuojamas į greta esantį el. Skydą. - Signalinių kabelių paklojimo darbai (įskaitant montažinius kanalus jeigu reikia) tarp srauto jutiklio ir keitiklio. Reikiamą kabelio ilgį nusimato Rangovas. |  |  |
|  | Garantijos laikas | Ne mažiau 36 mėnesiai |  |  |

__________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.