TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS. PALANGOS ORO UOSTO ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ IKI 10 KV BEI SISTEMŲ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

    - Užsakovas – AB Lietuvos oro uostai.

    - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

    - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

    - Paslaugos – Palangos oro uosto inžinerinių 0,4 kV elektros tinklų ir įrenginių bei sistemų remonto, techninės priežiūros, avarijų likvidavimo, bandymų – matavimų, naujų tinklų tiesimo paslaugos.

    - Techninė priežiūra – gamintojo rekomenduojamos ir (ar) teisės aktų ir sistemų ar įrenginių techninių dokumentų numatytos ir nustatyta tvarka atliekamos profilaktinės diagnostikos, apžiūros, patikrinimai  remontas, bandymai – matavimai, tyrimai skirti gedimų prevencijai ir įrenginių patikimam darbui užtikrinti–, taip pat kad būtų palaikomi ir/ar atstatomi sistemų techniniai parametrai, darbo režimai ir naudojimas būtų patikimas ir saugus.

    - Diagnostika ir remontas – operatyvi techninė pagalba, skirta nustatyti įrenginių gedimus ir juos pašalinti gedimo vietoje.

    - Avarija – nenumatytas įvykis dėl darbo priemonių, inžinerinių sistemų, įrenginių, sistemų gedimo, darbo ar technologinio proceso pažeidimo ar kitų nenumatytų techninių ar technologinių aplinkybių,  sukėlęs pavojų žmonėms, aplinkai ir padaręs ar galėjęs padaryti žalos darbuotojų sveikatai ar materialiam / nematerialiam turtui.

    - Avarijos lokalizavimas – veiksmų visuma, būtina užkirsti kelią žalos, kilusios dėl tinklų, įrenginių ar sistemų gedimo, didėjimui. Veiksmų kompleksas, kuriuo siekiama apsaugoti žmones, gyvūnus ir aplinką, sustabdyti avarijos plitimą, maksimaliai apsaugoti įrenginius ar jų sudedamąsias dalis bei materialines vertybes.

    - Avarijos likvidavimas (remontas) – veikla, atliekama lokalizavus avariją ar sutrikimus sistemose, siekiant iš dalies ar visiškai atkurti sistemos įrenginių ar jų sudedamųjų dalių būklę, techninius parametrus, darbo režimus tam, kad juos galima būtų saugiai ir efektyviai naudoti tolimesniu periodu.

    - Remontas – veikla iš dalies arba visiškai atkurianti sistemos ar jos sudėtinės dalies pradinę būklę (savybes), apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti savybes tolimesniam naudojimui.

    - Bandymai – matavimai – tai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamų įrenginių bandymų ir įvairių parametrų matavimų, patikrinimų, derinimų, reikalingų eksploatavimo charakteristikoms ir medžiagų savybėms nustatyti, visuma, kurios tikslas – pasiekti ir išlaikyti arba pagerinti gamintojo ar projekte nustatytus parametrus ir režimus, užtikrinančius technologinio proceso stabilumą (patikimumą), efektyvumą ir techninę saugą.

    - Ekstremali situacija – trumpas sujungimas, gaisras, avarija, įrangos gedimas ar kiti veiksniai, lemiantys kritinių oro uosto sistemų pažeidimą, sukeliantys oro uosto normalaus darbo sutrikdymą.

    - Objektas – Palangos oro uostas.

## PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

    - Pirkimo objektas – Užsakovui patikėjimo teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų Palangos oro uosto inžinerinių 0,4 kV elektros tinklų ir įrenginių bei sistemų remonto, techninės priežiūros , avarijų likvidavimo, bandymų – matavimų, naujų tinklų tiesimo paslaugos.

    - Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Užsakovas numato, bet neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų neviršijant pradinės Sutarties vertės, t. y. ne daugiau kaip už 60 000,00 (šešiasdešimt tūkstančių) EUR be PVM.

    - Už 1.2.8 punkte nurodytas Paslaugas Užsakovas apmokės taikant Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus įkainius.

    - Užsakovas taip pat atlygins Paslaugų teikėjui faktiškai patirtas, tiesiogiai su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas medžiagoms ir detalėms, reikalingoms tinkamam Paslaugų suteikimui. Siekiant, kad faktiškai patirtų išlaidų kaina neviršytų rinkos kainos, Paslaugų teikėjas turės suderinti jas su Užsakovu iš anksto ir gauti raštišką užsakymo patvirtinimą. Į faktines išlaidas negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas.

    - Paslaugų teikėjas turi pagrįsti faktiškai patirtas išlaidas ir pateikti medžiagų ir detalių įsigijimo iš trečiųjų asmenų dokumentus arba jų kopijas – sąskaitas faktūras arba medžiagų, detalių tiekėjo / gamintojo kainoraščio ar jo dalies kopiją (gali būti pateikiama bet kokia kainoraščio kopija, įskaitant tiekėjo / gamintojo internetinio puslapio kopiją). Užsakovas atlygins tik tas išlaidas, kurios neabejotinai bus patiriamos teikiant Paslaugas, bus suderintos bei raštiškai patvirtintos vykdant Paslaugų užsakymą, ir kurių kaina bus pagrįsta patvirtinančiais dokumentais.

    - Paslaugos apima:

- avarijų lokalizavimą;

- paslaugas, atliekamas po avarijos lokalizavimo (avarijos likvidavimą);

- eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimą;

- mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilną ar dalinį atstatymą arba pakeitimą;

- sistemų/įrenginio sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimą (šių paslaugų poreikis nustatomas techninės priežiūros ar papildomų apžiūrų metu);

- paslaugas, atliekamas dėl trečiųjų šalių vykdomų įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

    - Užsakovo elektros energijos paskirstymo tinklų ir įrenginių sąrašas:

      - Elektros energijos paskirstymo tinklai ir įrenginiai, nustatant atsakomybės ribas nuo Užsakovo nustatytų atsakomybės ribų su elektros energijos persiuntimo paslaugos tiekėju AB „ESO“ iki 0,4kV įtampos elektros skirstyklose ir/ar skirstymo spintose esančių vartotojų įvadinių automatų apatinių gnybtų;

      - 0,4kV įtampos elektros skirstymo skydai;

      - Vidaus elektros energijos paskirstymo tinklai ir įrenginiai;

      - Dyzeliniai generatoriai (DG), nurodyti Techninės specifikacijos priede;

      - Automatinio rezervo jungimo (ARĮ) sistemos 0,4kV skirstymo punktų įvaduose;

      - Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginiai (UPS) ir jų baterijos;

      - Reaktyvinės galios kompensavimo įranga;

      - Elektros energijos apskaitos įrenginiai;

      - Lauko 0,4kV elektros tinklai tarp pastatų ir kitų objektų;

      - Šviestuvai, informaciniai ir reklaminiai stendai su kaitrinėmis ir šviesos diodų (LED) lempomis;

      - Avarinio apšvietimo sistema;

      - Jungikliai, kištukiniai lizdai, kištukai, paskirstymo dėžutės/dėžės, kirtikliai;

      - Elektriniai vandens pašildymo įrenginiai, elektrinės oro užuolaidos, elektriniai šildytuvai (elektrinė dalis);

      - Pastatų elektros tinklai bei įrenginiai, šildymo, vandentiekio, vėdinimo, oro kondicionavimo, automatinio gaisro gesinimo, gaisrinės signalizacijos, perimetro kontrolės (tame tarpe sistemos lauko elektros tinklai) sistemų, apšvietimo valdymo sistemų, bagažo konvejerių, bagažo patikros įrenginių, automatinių užkardų (tame tarpe lauko elektros tinklai) ir kitų įrenginių bei sistemų elektros linijos nuo elektros skirstymo įrenginių iki / tarp automatikos / valdymo spintų įvadinių automatų  prijungimo gnybtų, bei apšvietimo valdymo sistemų ryšių linijos (tame tarpe lauko tinklai);

      - Terminalų apšvietimo valdymo sistemos PVS-EIB;

      - BMS kompiuteris su programine įranga;

      - 0,4 kV įtampos lauko elektros linijos ir tinklai;

      - Ryšio linijos tarp transformatorinių pastočių (TP) ir kitų įrenginių;

      - Perono ir Objekto teritorijos apšvietimas;

      - Perono ir Objekto teritorijos apšvietimo valdymo sistema;

      - Apšvietimo stiebai (aukštis iki 30 m., du stiebai su elektrine pavara) su prožektoriais;

      - Terminalų aikštės.

      - Įžeminimo įžemintuvai, žaibosaugos įrenginiai;

      - Kita nedetalizuota vidinių elektros tinklų įranga, esanti apibrėžtose atsakomybės ribose.

    - Perkamos Paslaugos ir preliminarios jų apimtys:

Lentelė 1

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabelio klojimas konstrukcijomis |  |  |
| 1.1 | Kabelio klojimas 1,5-4 mm² skerspjūvio | m | 50 |
| 1.2 | Kabelio klojimas 6-16 mm² skerspjūvio | m | 20 |
| 1.3 | Kabelio klojimas 25-50 mm² skerspjūvio | m | 20 |
| 1.4 | Kabelio klojimas 70-120 mm² skerspjūvio | m | 20 |
| 1.5 | Kabelio klojimas 150-240 mm² skerspjūvio | m | 20 |
| 1.6 | Kabelinių konstrukcijų montavimas iki 300 mm | m | 10 |
| 1.7 | Kabelinio vamzdžio iki 32 mm montavimas ant sienos | m | 30 |
| 2 | Kabelio klojimas tranšėjoje |  |  |
| 2.1 | Kabelio klojimas 1,5-4 mm² skerspjūvio | m | 50 |
| 2.2 | Kabelio klojimas 6-16 mm² skerspjūvio | m | 50 |
| 2.3 | Kabelio klojimas 25-50 mm² skerspjūvio | m | 20 |
| 2.4 | Kabelio klojimas 70-120 mm² skerspjūvio | m | 20 |
| 2.5 | Kabelio klojimas 150-240 mm² skerspjūvio | m | 20 |
| 2.6 | Tranšėjos iki 1 m gylio kasimas/paruošimas/užkasimas | m | 10 |
| 2.7 | Bekanalis pradūrimas Ø 110 | m | 5 |
| 2.8 | Kietųjų dangų (asfalto, betono ir k.t) išardymas / atstatymas | m² | 5 |
| 3 | Movos montavimas 0.4kV |  |  |
| 3.1 | 150 mm² skerspjūvio kabeliui | Vnt. | 2 |
| 3.2 | 185 mm² skerspjūvio kabeliui | Vnt. | 2 |
| 3.3 | 240 mm² skerspjūvio kabeliui | Vnt. | 2 |
| 4 | Paskirstymo spintų su el. įranga montavimas |  |  |
| 4.1 | Spinta iki 1200x800x400 mm | Vnt. | 1 |
| 4.2 | Spinta iki 1500x1500x400 mm | Vnt. | 1 |
| 4.3 | Spinta iki 2200x800x400 mm | Vnt. | 1 |
| 4.4 | 0,4 kV kabelio gedimo vietos nustatymas | Vnt. | 2 |
| 5 | Skirstymo įrenginių 0,4 kV įrangos remontas |  |  |
| 5.1 | Linijinio sekcijos skydo šynų, izoliatorių, gnybtų, jungčių pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 5.2 | Linijinio sekcijos skydo modulinių įtaisų iki 100 A pakeitimas | Vnt. | 3 |
| 5.3 | Linijinio sekcijos skydo įtaisų iki 400 A pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 5.4 | Įvadinio/sekcijinio sekcijos skydo šynų, izoliatorių, gnybtų, jungčių pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 5.5 | Įvadinio/sekcijinio sekcijos skydo įtaisų nuo 630 A iki 1000 A pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 5.6 | Įvadinio/sekcijinio sekcijos skydo įtaisų nuo 1600 A iki 2500 A pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 6 | Įžeminimo įrenginių remontas |  |  |
| 6.1 | Įžeminimo juostos klojimas | m | 10 |
| 6.2 | Įžeminimo strypo įkalimas | m | 10 |
| 6.3 | Sujungimo montavimas | Vnt. | 10 |
| 7 | Relinės apsaugos ir automatikos remontas, bandymai ir apsaugų tikrinimas |  |  |
| 7.1 | Automatinio rezervo įvedimo (toliau ARĮ) schemos su 0,4 kV dviem įvadiniais ir sekcijiniu automatiniais jungikliais nuo 630 A iki 2000 A remontas | Vnt. | 1 |
| 8 | Vidaus instaliacija |  |  |
| 8.1 | Potinkinio skydelio 24 modulių montavimas, komutacinių ir kt. aparatų, gnybtų montavimas skydelyje ir prijungimas | Vnt. | 1 |
| 8.2 | Potinkinio skydelio 48 modulių montavimas, komutacinių ir kt. aparatų, gnybtų montavimas skydelyje ir prijungimas | Vnt. | 1 |
| 8.3 | Taško – potinkinio jungiklio ir šviestuvo montavimas | Vnt. | 5 |
| 8.4 | Taško - virštinkinio jungiklio ir šviestuvo montavimas | Vnt. | 5 |
| 8.5 | Potinkinio lizdo montavimas ir prijungimas | Vnt. | 5 |
| 8.6 | Virštinkinio lizdo montavimas ir prijungimas | Vnt. | 5 |
| 9 | Elektriniai matavimai |  |  |
| 9.1 | Elektros grandinių izoliacijos varžų matavimai | Vnt. | 30 |
| 9.2 | Įžemintuvų varžos matavimas | Vnt. | 30 |
| 9.3 | Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas | Vnt. | 30 |
| 10 | UPS techninė priežiūra |  |  |
| 10.1 | Schneider electric APC Symmetra PX 128 kW metinė techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus | metai | 3 |
| 10.2 | EATON 93PM 160 kW metinė techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus | metai | 3 |
| 10.3 | EATON 93PM 200 kW metinė techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus | metai | 3 |
| 10.4 | Cover MZ 200kVA kW metinė techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus | metai | 3 |
| 11 | Dyzelinių generatorių, nurodytų priede, techninė priežiūra ir gedimų šalinimas |  |  |
| 11.1 | Kas 100 moto valandų | Kompl. | 1 |
| 11.2 | Kas 500 moto valandų | Kompl. | 1 |
| 11.3 | Kas 1000 moto valandų | Kompl. | 1 |
| 11.4 | Kas 2000 moto valandų | Kompl. | 1 |
| 12 | Gedimų diagnostikos paslaugos | Val. | 5 |
| 13 | Remonto paslaugos | Val. | 10 |
| 14 | Bandymų ir matavimų paslaugos | Val. | 5 |
| 15 | Atvykimo mokestis | Kart. | 5 |

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

    - Visos Paslaugos turi būti atliktos nustatytais terminais, kokybiškai ir kompleksiškai, suderintu su Užsakovu laiku.

    - Paslaugų teikėjo teikiamų, pirkimo sąlygose ir Sutartyje apibrėžtų Paslaugų kokybė turi atitikti visuotinai nusistovėjusius ir teisės aktuose nustatytus tokio tipo paslaugoms taikomus standartus ir Sutartyje numatytas sąlygas.

    - Paslaugų teikėjas privalo paskirti atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą ir užsakymų/Paslaugų koordinavimą.

    - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai, dalyvausiantys Paslaugų teikime, turėtų Paslaugų teikimui reikalingus galiojančius atestatus bei kitus kvalifikacijos dokumentus, būtų instruktuoti saugos ir sveikatos darbe klausimais, supažindinti su esamais ir galimais profesinės rizikos, pavojingais ir kenksmingais veiksniais, o taip pat užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai ir visapusiškai laikytųsi priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos, sanitarinių higieninių normų, ir aviacijos saugumo aktų reikalavimų.

    - Objekte dirbantys Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo būti tvarkingos išvaizdos, dėvėti švarius, tvarkingus darbo rūbus (uniformą) su skiriamaisiais ženklais (Paslaugų teikėjo logotipu). Dirbantieji aerodrome privalo vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti aerodrome.

    - Paslaugų teikėjas turi nusimatyti ir įsivertinti išlaidas personalo mokymams, asmens leidimams, kvalifikacijos kėlimui ir leidimams vairuoti transporto priemones aerodrome gauti.

    - Sutarčiai vykdyti paskirti Paslaugų teikėjo darbuotojai (įskaitant atsakingą už Sutarties vykdymą Paslaugų teikėjo darbuotoją ir pakaitinius darbuotojus) privalės būti nepriekaištingos reputacijos, išklausyti mokymus ir gauti nuolatinius leidimus patekti į Užsakovo riboto patekimo vietas bei kontroliuojamas teritorijas ir vairuoti transporto priemones aerodrome. Informacija apie leidimų dirbti oro uosto teritorijoje išdavimo tvarką ir kainas, taip pat leidimų gavimui reikalingų mokymų kainas pateikiama Užsakovo interneto tinklapyje adresu https://ltou.lt/teisine-ir-administracine-informacija/tvarkos-ir-dokumentai/leidimu-isdavimas/. Mokesčius už leidimų išdavimą ir mokymus apmoka Paslaugų teikėjas. Nuolatinio asmens leidimo išdavimas gali trukti apie 3-5 savaites, jeigu tinkamai pateikiami reikalaujami dokumentai. Paslaugų teikėjas privalo pateikti tinkamai užpildytus reikalaujamus dokumentus leidimams gauti ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o Sutarties vykdymo metu pasikeitus darbuotojams – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo naujų darbuotojų paskyrimo dienos. Siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu bus pakankamas darbuotojų, turinčių nuolatinius leidimus, kiekis.

    - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Paslaugų teikimo metu saugiai elgtųsi su visu ir bet kokiu Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų turtu, esančiu Užsakovo valdomoje teritorijoje, saugotų materialines vertybes.

    - Paslaugų teikėjai į atliekamų paslaugų kainą įskaičiuoja visus kaštus, susijusius su tinkamu Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant reikiamu personalo inventoriumi, įrankiais, įranga ir transportu, išskyrus Paslaugų teikimui reikalingas detales ir medžiagas, kurias Paslaugų teikėjas įsigyja Techninės specifikacijos 1.2.4-1.2.5 punktuose nustatyta tvarka. Prieš pirkdamas medžiagas ir dalis Paslaugų atlikimui, medžiagų bei dalių kiekius ir kainas Paslaugų teikėjas turi suderinti su Užsakovu;

    - Oro uosto veiklą įtakojančios paslaugos turi būti atliekamos iš anksto informavus ir suderinus su Užsakovu bei trečiosiomis šalimis ir gavus nustatytos formos leidimus darbams. Visa reikiama informacija, reikalavimai ir dokumentų šablonai, reikalingi darbams vykdyti, yra patalpinti nuorodoje: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams. Paslaugų teikėjas turi būti susipažinęs ir Paslaugas privalo teikti vadovaujantis nuorodoje patalpintomis taisyklėmis ir reikalavimais.

    - Paslaugų teikėjas turi pats pasirūpinti paslaugų teikimui naudojama technika, įrengimais, įrankiais, kėlimo, kasimo įranga, ir k.t. Naudojama technika, įrengimai, įrankiai, kėlimo technika turi būti tvarkinga, atlikta periodinė patikra, atitinkanti Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tinkama naudoti.

    - Medžiagų ar komplektuojančių dalių naudojimas bei papildomos paslaugos turi būti suderintos su Užsakovu iš anksto;

    - Visoms Paslaugoms suteikiama 24 mėn. garantija nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Detalėms, medžiagoms yra suteikiama garantija pagal gamintojo ar pardavėjo nustatytus terminus ir sąlygas. Garantinis terminas turi būti nurodytas detalių, medžiagų aprašymuose arba detalizuojamas prekės garantiniame talone. Tuo atveju, kai gamintojas tam tikroms detalėms ar medžiagoms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Tais atvejais remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais konkrečių paslaugų, darbų, detalių, medžiagų atžvilgiu yra nustatomas tam tikras tinkamumo naudotis terminas. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tokias paslaugas ar tokias detales, medžiagas Užsakovui parduoti taip, kad jam būtu suteikta reali galimybė jomis pasinaudoti iki tinkamumo termino pabaigos. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek įrenginiai negalėjo būti naudojami dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Paslaugos teikėjas;

    - Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant pateikti licencijas ir kvalifikacijos atestatus, sertifikatus, personalo kvalifikaciją įrodančius dokumentus arba jų kopijas.

    - Paslaugų teikėjas turi vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti teikiant Paslaugas susidarančių atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos detalės turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei.

    - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija (pagal atliktų Paslaugų pobūdį):

      - Pasiūlymai (Paslaugų detalizacijos);

      - Paslaugų teikėjas privalo kiekvieną kartą atlikęs Paslaugas, pateikti Užsakovo atsakingam asmeniui raštišką Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame turi būti detalizuojamos suteiktos Paslaugos, nurodant jų apimtis, naudotas medžiagas, jų kiekius ir kainas;

      - Techniniai aprašymai, protokolai, aktai, brėžiniai ir visa kita susijusi dokumentacija, kuri turi būti paruošta lietuvių kalba. Dokumentacija turi būti pateikta kompiuterinėje laikmenoje ir raštu, tvarkingai įrišta, sunumeruota, turi turėti  aprašą (turinį).

    - Paslaugų teikėjas, atlikęs Paslaugas (pagal atliktų Paslaugų pobūdį) turi pateikti:

      - remonto darbų priėmimo aktus;

      - bandymų ir matavimų aktus, protokolus, formuliarus;

      - remontui naudotų medžiagų sertifikatus;

      - įvykdytų darbų apimčių žiniaraštį;

      - darbus atlikusių asmenų pažymėjimų, liudijimų, leidimų kopijas.

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prievolių vykdymo vieta(-os)

☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl.1 Palanga

☐ Nuotoliniu būdu.

☐ Paslaugų teikėjo buveinėje.

☐ Kita.

  - Užsakymų vykdymo terminai ir tvarka

    - Paslaugų teikėjas, gavęs Paslaugų užsakymą iš Užsakovo, per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo turi atlikti elektros gedimo diagnostiką dalyvaujant Užsakovo atstovui ir per 2 (dvi) darbo dienas nuo diagnostikos atlikimo pateikti preliminarią detalizaciją, kurioje turi būti nurodyta Paslaugų apimtis ir/ar reikalingų detalių ir medžiagų sąrašas su kiekiais ir kainomis, taip pat užsakytų Paslaugų atlikimo terminas. Paslaugų teikėjas gali pradėti remontą tik  suderinus su Užsakovu ir gavus Užsakovo atsakingo asmens patvirtinimą.

    - Paslaugos esant Avarijai ar Ekstremaliai situacijai turi būti pradėtos teikti per 2 (dvi) valandas nuo pranešimo apie Avariją ar Ekstremaliąją situaciją ir turi būti teikiamos nuolat, 24 valandas per parą visą įvykio laikotarpį. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo nedelsiant atvykti ir šalinti kilusias kliūtis. Jei įvertinus gedimo ar avarijos sudėtingumą yra aišku, kad savo jėgomis nepavyks pašalinti gedimo, Paslaugų teikėjas, suderinęs su Užsakovu, privalo organizuoti kliūčių šalinimą pasitelkiant trečiuosius asmenis.

    - Turi būti užtikrintas papildomo, aukštos kvalifikacijos personalo atvykimas į Avarijos ar esant Ekstremaliai situacijai kritinio gedimo vietą ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo pranešimo gavimo.

    - Užsakovui paprašius Paslaugų teikėjas privalo pateikti informaciją apie planuojamus atlikti veiksmus garantinių gedimų pašalinimui per 1 (vieną) darbo dieną.

    - Paslaugos turės būti teikiamos netrukdant normaliam Užsakovo darbui, laikantis informacijos neskleidimo, konfidencialumo reikalavimų ir saugumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

    - Nenumatytų paslaugų užsakymo tvarka:

      - Užsakovui užsakius nenumatytas, Techninėje specifikacijoje neaprašytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos), Paslaugų teikėjas privalo objektyviai įvertinti ir raštu pateikti pasiūlymą Užsakovui, nurodant numatomą bendrą visų darbuotojų darbo valandų kiekį, kokių medžiagų, detalių ar įrenginių dalių reikia Nenumatytoms paslaugoms atlikti nurodant kainas ir terminą, iki kada numatoma atlikti Nenumatytas paslaugas.

      - Jei šalys nesutaria kitaip, pasiūlymą Nenumatytoms paslaugoms Paslaugų teikėjas privalo pateikti per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo;

      - Paslaugų teikėjas turi teisę atlikti Nenumatytas paslaugas tik gavęs Užsakovo rašytinį patvirtinimą.

      - Tuo atveju, kai būtinybė Nenumatytoms paslaugoms atsirado dėl avarinės situacijos ar kitų nenumatytų ir neatidėliotinų aplinkybių, Paslaugų teikėjas privalo žodžiu informuoti Užsakovo budintį personalą apie kilusią būtinybę atlikti papildomą remontą, ir gauti Užsakovo budinčio personalo žodinį patvirtinimą remonto vykdymui;

      - Jei šalys nesutaria kitaip, Nenumatytų paslaugų vykdymą Paslaugų teikėjas privalo organizuoti per technologiškai trumpiausią laiką.

    - Užsakovas kompensuos Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su prekių, reikalingų Paslaugų teikimui, įsigijimu vadovaujantis Techninės specifikacijos 1.2.4-1.2.5 punktuose nustatyta tvarka.

  - Užsakymų teikimo būdas:

☒ El. paštu

☒ Telefonu

- PRIEDAI

  - Generatoriaus aptarnavimas.

Priedas „Generatoriaus aptarnavimas“

Užsakovo naudojami dyzeliniai generatoriai:

- GREEN POWER GP640A/P 640 kVA su 2800 serijos „Perkins“ varikliu – 1 vnt.;

- TEKSAN 450 kVA/360 kW/400 V, „Doosan“ variklis – 1 vnt.;

- EDO460 460 kVA, „Deutz“ (Daimler AG) variklis – 1 vnt.;

- GESAN DPAS 400 kVA-„Perkins varikliu - 2 vnt.;

- Altas generator AJ-ELLA_225 225kVA - 1 vnt.;

- ERC EG 0165 / 20191408 – 1 vnt.;

- Zenesis – 6 vnt.;

- KJS 550 – 1 vnt.;

- Astrid Multi LED – 2 vnt.