## Sheet1
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Įrenginys (perdavimo dėžė) privalo būti pritaikytas, suprojektuotas ir gamykliškai testuotas darbui švariose patalpose pagal ISO 14644-1 ar lygiavertį standartą, užtikrinant ne žemesnę kaip ISO Class 8 švarumo klasę (kuri ramybės būsenoje atitinka EU GMP 1 ar lygiaverčio priedo (Annex 1) reikalavimus ne prastesnes nei D klasės patalpoms). Kartu su įranga tiekėjas privalo pateikti šią atitiktį patvirtinantį sertifikatą.
2 | Atitikties standartai | Prietaisas turi atitikti ISO 14644-1 ar lygiavertį standartą (ne žemesnė nei ISO Class 8 ramybės būsenoje)
3 | Korpuso ir vidinės kameros medžiagos | Perdavimo dėžė pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atskirų detalių sujungimo ir/ar suvirinimo vietos turi būti nušlifuotos, nupoliruotos, paviršius be nelygumų ir įtrūkimų.Visi paviršiai atsparūs mechaniniam ir cheminiam valymui bei dezinfekcijai (įskaitant aktyvaus chloro junginius (≤0,5 %), izopropilo alkoholį (≤70 %), vandenilio peroksidą (≤3 %)). Medžiagos turi būti inertiškos, nedulkėti, nedilti, neišskirti dalelių eksploatavimo metu. Vidiniai kameros kampai užapvalinti.
4 | Atsparumas ir valymas | Medžiagos ir tarpinės atsparios IPA ir VHP dezinfekantams. Vidiniai kameros kampai užapvalinti.
5 | Durys | Pagamintos iš dvigubo arba grūdinto stiklo, kurio storis ≥ 5 mm. Priekinės ir galinės durys su apsauga nuo atidarymo vienu metu (Interlock arba lygiavertė sistema). Durys užsidaro hermetiškai.
6 | Biokontrolė | Kameros viduje sumontuota UV baktericidinė lempa
7 | Indikacija ir saugumas | LED ar lygiavertės šviesos indikacija abiejose pusėse (Atidaryta/Užblokuota/UV ciklas). Automatinis UV išsijungimas atidarius duris.
8 | Vidiniai bokso matmenys (gylis x plotis x aukštis) | 600 mm x 600 mm x 600 mm +/- 50 mm
9 | Sienos integravimas | Boksas komplektuojamas su tvirtinimo rėmu/apvadais, skirtais 100-150 mm storio sienai. Tarpai tarp rėmo ir sienos sandarinami silikonu ar lygiaverte medžiaga.
10 | Maitinimas | 230 V +/- 10 %, 50 Hz
11 | Instaliavimas | Tiekėjas po sutarties pasirašymo pateikia tikslius reikalavimus sienos angai, o Užsakovas ją pagal juos paruošia. Tiekėjas savo jėgomis sumontuoja įrenginį į paruoštą angą, sukomplektuoja sienos pjūvį uždengiančius apvadus ir visus sujungimus abiejose pusėse hermetiškai užsandarina švarioms patalpoms tinkamu, dezinfekantams atspariu hermetiku ar lygiaverte medžiaga. Sumontuotas boksas turi būti visiškai sandarus, o durų bei interlock mechanizmai turi veikti sklandžiai.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Suma be PVM, Eur
|  | Suma su PVM, Eur | 0