Pirkimo sąlygų priedas 2

ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS
SPORTO SALĖS  VĖDINIMO KAMEROS (ĮRENGINIO) KEITIMO DARBŲ 
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimas vykdomas Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijai (toliau – Perkančioji organizacija).
2. Perkančioji organizacija numato įsigyti Sporto salės  vėdinimo kameros (įrenginio) keitimo darbus pagal BVPŽ priskiriamą pagrindiniam darbų kodui 45331210-1.
3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
5.Tiekėjas (kartu su pasiūlymu) turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą katalogą (jei toks yra) ar/ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. 
6. Bendra informacija: esamas neveikiantis vėdinimo įrenginys REGO 3000 HE sumontuotas  2005 m. Rangovui siūloma atvykti apžiūrai. (kontaktinis asmuo Nijolė Lukaševičienė tel. Nr. 061536577)
7. Pirkimo aprašymas:
	Eil.
Nr.
	Reikalaujami parametrai
	kiekis
	Siūlomi parametrai

	1
	Reikalavimai  įrangai
	
	

	1.1.
	Vėdinimo įrenginys su integruota šilumos siurblio šildymo/aušinimo sekcija, papildoma elektrinio oro šildytuvo sekcija ir kondensaciniu rotaciniu šilumokaičiu.
Nominalus įrenginio našumas  2950-3000 m³/h ( prie 200 Pa)
Integruota šilumos siurblio aušinimo/šildymo sekcijos galia šildymo režimu 9-10 kW, aušinimo režimu 11-12 kW.
Papildomos elektrinės oro šildymo sekcijos galia 10-12 kW
	1 kompl.
	

	1.2.
	Kameros šilumokaičio šiluminis naudingumas turi būti ne mažesnis kaip 77%
	
	

	1.3.
	Išorinis freoninis blokas su valdikliu
	1 kompl.
	

	1.4.
	Antikondensacinė izoliacija esamiems ortakiams +-10% nuo nurodyto kiekio
	45m²
	

	2.
	Reikalavimai montavimo darbams
	
	

	2.1.
	Esama vėdinimo kamera turi būti  išmontuota ir atiduota utilizavimui.
	
	

	2.2.
	Nauja vėdinimo kamera montuojama senosios kameros vietoje ant koridoriaus į sporto salę stogo
	
	

	2.3.
	Išorinio freoninio bloko montavimas
	
	

	2.4.
	Esamų oro tiekimo ortakių izoliavimas antikondensacine izoliacija
	
	

	2.5.
	Turi būti numatyta:  kėlimo technika, medžiagos, laikikliai, izoliacija ir kiti reikalingi darbai, sistemos sumontavimui ir paleidimui į eksploataciją 
	
	

	2.6.
	Sumontavus sistemą, išorinį šildymo /aušinimo bloką užpildyti reikalingu R32 kiekiu freono. Aušinimo/šildymo sekcijos freono kontūras turi būti suderintas, išbandytas azotu, subalansuotas ir integruotas į sporto salės vėdinimo sistemos el.valdymo skydą.
	
	

	2.7.
	Atlikti visus būtinus bendrastatybinius darbus:
- išardymas, atstatymas, sandarinimas dažymas, izoliavimas;
-kitų, nepaminėtų remonto metu atsiradusių stogo ir pastato apdailos, pažeidimų šalinimą.
	
	

	2.8.
	Defektų šalinimo tvarka. Paslaugos tiekėjas suteikia visiems sumontuotiems įrenginiams ne trumpesnį, kaip 24 mėnesių ir visų atliktų montavimo darbų – ne trumpesnį kaip 60 mėnesių garantinį laikotarpį. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu atsiradusius sumontuotos įrangos gedimus  paslaugos tiekėjas įsipareigoja pašalinti per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.
	
	

	3.
	Įranga ir metodai
	
	

	3.1.
	Rangovas prisiima atsakomybę už tai , kad:
1.Visa įranga, technika, priedai , darbų atlikimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.
2.darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos reikalavimus.
	
	

	4.
	 Darbų atlikimo terminas
	
	

	4.1.
	Atlikti darbus per 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. 
 Darbų atlikimo vieta: Upės g. 19, Pabradė, Švenčionių r.
 Atlikus darbus surašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas. Už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Perkančioji organizacija sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo–perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos  faktūros gavimo dienos. Techninė dokumentacija perduodama Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos atsakingam asmeniui
	
	

	5.
	Aplinkosaugos reikalavimai
	
	

	5.1.
	Atliekamas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3 punktu
Teikėjas statybos srityje,  objekte atliekamiems darbams, turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus
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