Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - AGGDS – automatinė gaisro gesinimo dujomis sistema.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto bibliotekos saugyklų AGGDS eksploatacinė ir reglamentinė techninė priežiūra, patalpų sandarumo bandymai ir eksploatacijos metu atsiradusių gedimų šalinimas/remonto paslaugos (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Paslaugų teikimo vieta: Vilniaus universitetas, centriniai rūmai, bibliotekos naujoji saugykla, esanti Universiteto g. 1, Vilnius, ir senoji saugykla, esanti Šv. Jono g. 6,8, Vilnius.

2.4.  Paslaugų apimtys ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų teikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne (Paslaugos teikiamos nuo Sutarties įsigaliojimo Techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodytu periodiškumu) |  |
| 1. | AGGDS eksploatacinė ir reglamentinė techninė priežiūra | Nurodyta Techninės specifikacijos 3 lentelėje | ☐ | ☒ | 36 mėn. |
| 2. | Patalpų sandarumo bandymas pagal LST EN15004-1 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. | Pagal Pirkėjo poreikį | ☒ | ☐ |  |
| 3. | AGGDS remonto paslaugos | Pagal Pirkėjo poreikį | ☒ | ☐ |  |

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pradėti teikti eksploatacinės ir reglamentinės techninės priežiūros paslaugas, atskiri užsakymai neteikiami.

    - AGGDS remonto paslaugos teikiamos nuo Sutarties įsigaliojimo pagal Pirkėjo teikiamus užsakymus Techninės specifikacijos 3 dalyje nustatyta tvarka (pagal poreikį, nustatytą AGGDS reglamentinės techninės priežiūros metu, arba iškvietimą gedimo atveju).

    - Patalpų sandarumo bandymo atlikimo paslaugos  teikiamos nuo Sutarties įsigaliojimo pagal Pirkėjo teikiamus užsakymus Techninės specifikacijos 3 dalyje nustatyta tvarka.

    - Bendras Paslaugų teikimo terminas - 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

Informacija apie Vilniaus universiteto automatinės gaisro gesinimo dujomis sistemas: Naujosios saugyklos gesinimo stotis sumontuota rūsyje. Sistema susideda iš 57 (1 rezervinis) vienetų 80 litrų talpos balionų, užpildytų suspaustomis (50% argono ir 50% azoto) dujomis. Viename balione telpa apie 33 kg dujų, suspaustų iki 300 bar slėgio. Gesinimo sistema paskirstyta į 4 kryptis. Balionų paleidimui naudojamas aktyvavimo balionas su 4 elektromagnetiniais vožtuvais kiekvienai krypčiai atskirai. Saugyklos bendras plotas 4432 m2, tūris 16768 m3, saugykla išsidėsčiusi per 6 pastato aukštus. Senosios saugyklos gesinimo stotis sumontuota rūsyje. Sistema susideda iš 57 (1 rezervinis) vienetų 80 litrų talpos balionų, užpildytų suspaustomis (50% argono ir 50% azoto) dujomis. Viename balione telpa apie 33 kg dujų, suspaustų iki 300 bar slėgio. Gesinimo sistema paskirstyta į 6 kryptis. Balionų paleidimui naudojamas aktyvavimo balionas su 6 elektromagnetiniais vožtuvais kiekvienai krypčiai atskirai. Saugyklos bendras plotas 4483 m2, tūris 13878 m3, saugykla išsidėsčiusi per 9 pastato aukštus.

AGGDS techninės priežiūros reglamentiniai darbai                            3 lentelė.

| Tiekėjas turi AGGDS eksploatacinės ir reglamentinės techninės priežiūros paslaugas teikti pagal gamintojo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijas bei patikros instrukcijas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Aprašymas | Periodiškumas (preliminarus) |
| 1. | Vizuali sistemos mechaninių ir įrenginių komplektiškumo patikra | 1 (vieną) kartą per mėnesį |
| 2. | Dujų balionų patikra: gesinančios medžiagos slėgio, vožtuvų, paleidimo mazgų, manometrų, sujungimo žarnelių patikra. Balionų tvirtinimo, plombavimo bei ženklinimo patikra | 1 (vieną) kartą per mėnesį |
| 3. | Gesinimo valdymo automatikos įrenginių (tame tarpe ir prie įėjimų į saugyklas) bei prietaisų indikavimo patikra, veikiant „rimties“ būsenoje, gedimo ar atjungimo režimais. Gesinimo valdymo pulto pagrindinio ir rezervinio maitinimo šaltinių patikra. | 1 (vieną) kartą per mėnesį |
| 4. | Šviesinės indikacijos prie gesinimo stoties, įėjimų ir išėjimų iš saugyklų patikra. | 1 (vieną) kartą per mėnesį |
| 5. | Elektromagnetinių paleidiklių ir dujų išleidimo relių patikra | 1 (vieną) kartą per mėnesį |
| 6. | Vizuali paskirstomojo vamzdyno ir purkštukų patikra | 1 (vieną) kartą per mėnesį |
| 7. | Viršslėgio vožtuvų mechaninio veikimo patikra | 1 (vieną) kartą per metus |
| 8. | Sistemų išbandymas (be dujų išleidimo), imituojant gaisrą (metinis kompleksinis bandymas). | 1 (vieną) kartą per metus |
| 9. | Saugomų patalpų vizuali patikra, ar neatsirado sąlygų, galinčių turėti įtakos gaisro gesinimo sistemai, pvz.: patalpų perplanavimas ar papildomų kiaurymių įrengimas | 1 (vieną) kartą per metus |
| 10. | Techninės priežiūros apskaitos žurnalų pildymas | 1 (vieną) kartą per mėnesį |
| 11. | Gesinimo dujomis sistemos vamzdynų prapūtimo su sausu azotu paslauga abiejose saugyklose (darbai ir medžiagos). | 1 (vieną) kartą per 36 mėnesius |
| 12. | Balionų 80 l. užpildymas „Argonito“ dujomis IG-55 (darbai ir medžiagos). | 2 (du) kartus per metus |
| 13. | Baliono vožtuvo su pneumatiniu valdymu keitimas (darbai ir medžiagos). | 2 (du) kartus per metus |
| 14. | Kontaktinio manometro mazgo keitimas (darbai ir medžiagos). | 2 (du) kartus per 36 mėnesius |
| 15. | Solenoidinio vožtuvo keitimas (darbai ir medžiagos). | 2 (du) kartus per 36 mėnesius |
| 16. | Rankinio aktyvatoriaus (dujų paleidimo mygtukas) keitimas (darbai ir medžiagos). | 2 (du) kartus per 36 mėnesius |
| 17. | Rankinio aktyvatoriaus (dujų paleidimo mygtukas) plombavimas (atlikus metinį kompleksinį bandymą). (darbai ir medžiagos). | 300 (trys šimtai) kartų per 36 mėnesius |

3.2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti patalpų sandarumo bandymus pagal LST EN15004-1 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus, esant Pirkėjo poreikiui bei pateikti ataskaitą. Tiekėjas įsipareigoja atlikti patalpų sandarumo bandymus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

3.3. Tiekėjas įsipareigoja šalinti įrangos/sistemų gedimus, atvykti į avarinius iškvietimus, nepatenkančius į planinės (reglamentinės) techninės priežiūros apimtį.

3.4. Gavęs pranešimą apie avariją, Tiekėjas privalo atvykti į objektą ir pradėti gedimo lokalizavimo bei šalinimo darbus ne vėliau kaip per: 4 (keturias) valandas nuo užsakymo gavimo darbo dienomis;  per 8 (aštuonias) valandas – švenčių, poilsio dienomis bei nakties metu (22.00 – 06.00 val.).

3.5. Jei Tiekėjas, atvykęs į avarinį iškvietimą, nustato, kad gaisro gesinimo dujomis sistemos gedimui pašalinti reikalingi papildomi komponentai, atsarginės detalės ar medžiagos, privalo imtis visų įmanomų saugumo  priemonių, kad lokalizuotų gedimą ir užtikrintų likusios AGGDS dalies veikimą. Tiekėjas ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną raštu (el. paštu) pateikia Pirkėjui reikalingų detalių bei papildomų darbų sąmatą ir preliminarų detalių pristatymo ir darbų atlikimo terminą. Pirkėjui raštu (el. paštu) patvirtinus sąmatą, Pirkėjas ir Tiekėjas suderina tikslų darbų atlikimo terminą.

3.6. Visi neplanuoti gedimų šalinimo ir avarinių iškvietimų darbai yra fiksuojami abiejų šalių pasirašomu Atliktų darbų aktu. Aktas turi būti pasirašytas iškart pašalinus gedimą.

3.7. Neplanuoti gedimų šalinimo ir avarinių iškvietimų darbai ir panaudotos medžiagos / atsarginės dalys nėra įskaičiuotos į Sutartyje nustatytus reglamentinės techninės priežiūros darbų, nurodytų 3 lentelėje,  fiksuotus įkainius. Tiekėjo faktiškai patirtos išlaidos už šių Paslaugų teikimui panaudotas dalis ir medžiagas atlyginamos Sutartyje nustatyta tvarka taikant Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITI REIKALAVIMAI

5.1.Tiekėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip nuo Paslaugų teikimo pradžios, privalo savo sąskaita įsigyti civilinės atsakomybės draudimą, ne mažesnei kaip 290 000,00 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt tūkstančių eurų ir 00 ct) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir visam Sutarties galiojimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei pateikti Pirkėjui civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso), patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Tiekėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Pirkėjui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

5.2.Civilinės atsakomybės draudimas turi atitikti šiame punkte išdėstytus minimalius reikalavimus:

5.2.1.Civilinės atsakomybės draudimas turi apimti veiklos, produkto/paslaugos atsakomybę bei atsakomybę už žalą Pirkėjo patikėtam turtui;

5.2.2.Draudimo objektas yra Tiekėjo turtiniai interesai, susiję su Tiekėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims (įskaitant Pirkėją), kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir (arba) papildomu 90 dienų laikotarpiu po draudimo sutarties pasibaigimo, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atliktų paslaugų;

5.2.3.Draudimo suma - ne mažesnė kaip 290 000,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų ir 00 ct)  vienam draudžiamajam įvykiui ir visam Sutarties galiojimo laikotarpiui;

5.2.4.Draudimo laikotarpis – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Sutarties galiojimo pabaigos;

5.2.5.Besąlyginė išskaita – ne didesnė nei 500,00 Eur (penki šimtai eurų ir 00 ct);

5.2.6.Papildomi apdraustieji – Tiekėjo Paslaugoms atlikti pasitelkti subrangovai;

5.2.7.Žalos sąvoka turi apimti žalą trečiųjų asmenų (įskaitant Pirkėją) turtui, sveikatai ir/ar gyvybei, pasekminius nuostolius bei neturtinę žalą, kuri kilo kaip žalos sveikatai ir (ar) gyvybei pasekmė.

5.3.Tiekėjas turi objektuose, Paslaugų teikimo metu, laikytis darbo saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei higienos taisyklių, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

5.4.Tiekėjas turi nesidomėti objektuose vykdoma veikla, neskaityti paliktų dokumentų, nesinaudoti Pirkėjo objekte dirbančių asmenų darbo vietos įranga ar kitais daiktais.

5.5.Tiekėjas turi teikti Paslaugas tokiu būdu, kad jų teikimas nekeltų grėsmės ir nepadarytų žalos Pirkėjo objektuose esančiam turtui ar asmenų sveikatai ir gyvybei. Jeigu teikiant Paslaugas yra padaroma žala, Tiekėjas privalo ją atlyginti.

5.6.Tiekėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjui tikrinti teikiamų Paslaugų kokybę, taip pat teikti Pirkėjui konsultacijas, pasiūlymus dėl automatinės gaisro gesinimo dujomis sistemos eksploatacijos ir techninės priežiūros paslaugų.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.