Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- UAB „Jonavos vandenys“ numato įsigyti  atvežtinių nuotekų priėmimo mazgą su įrengimo darbais – pilnai automatizuotą, kompleksinį įrenginį, skirtą atvežtinių nuotekų priėmimui, svėrimui, identifikavimui, nuotekų debito apskaitai, mėginių paėmimui kokybinei analizei (toliau – Darbai).

- Darbų atlikimo vieta: Kauno g. 106, Jonava.

- Darbai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Garantinės priežiūros paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo dienos terminas.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su darbų įvykdymu (įskaitant paleidimu eksploatacijai ir aptarnavimo kaštus garantiniu laikotarpiu), nurodytu adresu ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.

- Atvežtinių nuotekų priėmimo mazgui nustatomi šie minimalūs techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Nuotekų priėmimo mazgas parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai atvežtinių nuotekų priėmimo mazgui | - Atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas turi būti naujas ir neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, visos montavimui reikalingos medžiagos turi būti tinkamos naudoti pagal paskirtį ir atitikti galiojančius teisės aktus bei standartus; - Pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m.; - Turi atitikti saugos darbe keliamus reikalavimus; - Turi būti pritaikytas darbui Lietuvos oro sąlygomis ištisus metus; - Tiekėjas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais teisės aktais bei standartais; - Visa dokumentacija turi būti pateikta valstybine (lietuvių) kalba; - Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn. nuo atvežtinių nuotekų priėmimo mazgo perdavimo akto pasirašymo dienos; - Atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas turi būti skirtas nuotekų priėmimui iš asenizacinių transporto priemonių, jų apskaitai, kontrolei ir perdavimui į nuotekų tinklus; - Sistema turi būti pritaikyta nuotekų priėmimui savitakiu ir slėginiu (iki 1 bar) būdais. Viršijus maksimalų slėgį, nuotekų priėmimas stabdomas automatiškai; - Įrenginys turi būti pilnai automatizuotas, užtikrinanti stabilų ir patikimą darbą; - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visa įranga, darbai, išlaidos, kurie reikalingi sklandžiam įrangos veikimui. | (pildo tiekėjas) | – – – (pildo tiekėjas) - - - (pildo tiekėjas) - - |
|  | Reikalavimai įrangos montavimo patalpai | - Nuotekų priėmimo mazgas turi būti sumontuotas konteinerinio tipo (arba analogiškos konstrukcijos) pastate (toliau - Pastatas). Pastatą patiekia Tiekėjas; - Pastato išorės ir vidaus sienos/lubos turi būti pagamintas iš cinkuoto ir dažyto arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Grindų danga neslidi, iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; - Pastato matmenis parenka pats tiekėjas pagal reikiamos įrangos montavimui reikalingą plotą; - Pastato šiluminė sienų ir stogo izoliacija turi būti ne mažesnė kaip 80 mm; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) - (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai atskiriems įrangos komponentams | - Turi būti sumontuotas valdymo skydas su lietimui jautriu ekranu (HMI). Nuotekų priėmimo mazgo valdymo skydas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) ir skirtas lauko sąlygoms. Valdymo panelė turi būti uždengta apsauginiu gaubtu, saugančiu nuo nepalankių oro sąlygų, Valdymo skydas turi turėti raidinę ir skaičių klaviatūrą, atsparią lauko sąlygoms; - Įrenginys turi turėti RFID (Radio frequency Identification) arba lygiavertės technologijos kortelių skaitytuvą; - Tiekėjas su įrenginiu turi pateikti ne mažiau, kaip 50 (penkiasdešimt) programuojamų identifikacinių kortelių; - Turi būti įrengtas kvito nuotekų vežėjui spausdintuvas. Kvite pateikiami duomenys lietuvių kalba: nuotekų priėmimo data ir laikas, priimtų nuotekų kiekis; - Turi būti įrengta greito pajungimo jungtis nuotekų priėmimui, ne mažesnio diametro, kaip DN100; - Prie priėmimo vamzdžio turi būti įrengta aikštelės apiplovimo žarna; - Turi būti įrengta nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos peilinė sklendė, kuri atidaro priėmimo liniją vežėjui nuskenavus savo kortelę; - Turi būti integruota akmengaudė su iškeliamu krepšiu stambių nešmenų sulaikymui; - Turi būti įrengtas dviejų velenų vamzdinis smulkintuvas: variklio galia ne mažiau kaip 4,0 kW, variklio apsaugos klasė ne žemesnė, kaip IP55; - Turi būti įrengtas elektromagnetinis debitomatis DN100, sertifikuotas komercinei apskaitai pagal teisės aktų reikalavimus, komplektacijoje turi būti debitomačio ilgio intarpas; - Turi būti užtikrintas nuotekų parametrų matavimas realiu laiku: pH, elektros laidumas, temperatūra ir oksidacijos‑redukcijos potencialas (Redox); - Atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas turi turėti sumontuotą automatinį mėginių semtuvą, kuris ima mėginius pagal nustatytus parametrus, laiką arba SCADA signalus. Mėginių paėmimo talpų skaičius – ne mažiau kaip 24 vnt., talpa – ne mažiau kaip 1 litras. Mėginių talpų medžiaga – PE, stiklas arba lygiavertė pagal paskirtį; - Vamzdynai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos. Vamzdyno diametras - ne mažiau, kaip DN100; - Turi būti įrengta automatinė vamzdyno ir mėginių semtuvo žarnelių praplovimo sistema; - Turi būti įrengtas oro kompresorius (pneumatinių įrenginių valdymui), elektrinis patalpos šildytuvas, vidaus ir lauko apšvietimas; - Turi būti įrengtas stogelis virš valdymo skydo, apsaugantis nuo tiesioginių kritulių; - Prie nuotekų priėmimo mazgo turi būti įrengta vaizdo stebėjimo kamera užtikrinanti dienos ir nakties stebėjimo galimybes. Kameros veikimas turi būti pagal LST EN 62676-1-1 arba lygiavertį standartą ir atitikti vaizdo kokybės bei įrašų archyvavimo reikalavimus. Turi būti įspėjamasis ženklas informuojantis apie teritoriją, saugomą pagal LST EN 50132-7 (vaizdo stebėjimo sistemų taikymas) arba lygiavertį standartą; - Pastate turi būti įrengta signalizacija, apsauganti nuo įsilaužimo. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) – (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai įrangos veikimui | - Vežėjui prijungus nuotekų išpylimo žarną prie priėmimo vamzdžio ir pridėjus identifikavimo kortelę prie skaitmeninio kortelių skaitytuvo, atsidaro sklendė ir nuotekos pradeda tekėti į priėmimo mazgą; - Viršijus maksimalų nustatytą slėgį, kurio reikšmes galima keisti nustatymų lange, sistema blokuojama, t. y. užsidaro sklendė ir nuotekų išpylimo procesas sustabdomas bei atspausdinamas kvitas. Priėmimą galima tęsti tik iš naujo atlikus identifikacinį procesą; - Nuotekų priėmimo sklendės atidarymas/uždarymas turi būti automatizuotas; - Stambieji nešmenys (pvz.: akmenys) turi būti sulaikomi akmengaudėje; - Atsidarius nuotekų priėmimo sklendei, turi automatiškai įsijungti smulkintuvas, kuris susmulkina nešmenis; - Momentiniai nuotekų parametrų - pH, temperatūros, elektrinio laidumo, Redox davikliai siunčia duomenis į valdymo skydą. Jeigu yra viršijamos nustatytos leistinos nuotekų momentinių parametrų ribos, atvežtinių nuotekų priėmimas stabdomas (uždaroma sklendė) arba imamas mėginys (priklausomai nuo nustatytų parametrų); - Automatinis mėginių semtuvas veikia pagal suvestas nuotekų parametrų ribas. Jis įsijungia, kai įvykdomas bent vienas iš valdymo pulte nustatytų kriterijų – prateka tam tikras nuotekų kiekis, praeina tam tikras laikas nuo nuotekų priėmimo pradžios ar viršijamos tam tikro parametro ribos. Mėginių semtuvas per keletą kartų paima išleidžiamų nuotekų mėginį; - Debitomatis apskaito priimamų nuotekų kiekį. Debitomačiui identifikavus sustojusį nuotekų srautą, sklendė yra uždaroma, po suprogramuotos laiko pauzės išsijungia smulkintuvas, pradedamas automatinis vamzdyno ir mėginių paėmimo žarnelių praplovimas; - Vežėjui atspausdinamas kvitas su duomenimis (įskaitant, bet neapsiribojant) – laikas, priimtų nuotekų kiekis; - Valdymo pulte išsaugoti informaciniai duomenys, kuriuose nurodomas abonentas, atvežtų nuotekų kiekis ir momentiniai nuotekų parametrai nuotoliniu būdu perduodami į suinstaliuotą atvežtinių nuotekų priėmimo mazgo valdymo programą, skirtą duomenų surinkimui ir valdymui; - Rangovas patiekia Užsakovui reikalavimus kompiuterinei ir/ar serverinei įrangai, kuriuose bus diegiama programinė įranga. Kompiuterinę ir serverinę įrangą patiekia Užsakovas; - Turi būti užtikrintas nuotolinis valdymas ir stebėsena. | (pildo tiekėjas) | - - - (pildo tiekėjas) - - - - (pildo tiekėjas) - - - |
|  | Reikalavimai nuotekų priėmimo mazgo valdymo programai | - Turi būti galimybė valdyti mazgą ir keisti jo nustatymus per programą nuotoliniu būdu iš keleto skirtingų kompiuterizuotų darbo vietų; - Turi būti galimybė generuoti ataskaitas Excel formatu. Ataskaitoje turi būti pateikiami duomenys apie vežėją, išpylimo datą ir laiką, momentinius ir suminius nuotekų kiekius bei išmatuotus parametrus; - Turi būti galimybė jungtis įvairaus lygio vartotojams – administratoriui, operatoriui, klientui. Vartotojų teisių valdymas turi būti sistemoje; - Programa turi veikti Windows operacinėje sistemoje; - Turi būti galimybė įvesti papildomą informaciją apie klientą (vežėją) bei priskirti identifikacinę kortelę; - Duomenys iš nuotekų priėmimo mazgo turi būti perduodami ir priimami GSM ir (arba) Ethernet ryšiu, per telekomunikacinių paslaugų operatorių į Užsakovo dispečerinę; - Vartotojo sąsaja nuotekų priėmimo mazgo valdymo panelėje ir darbo vietos programoje turi būti lietuvių kalba; - Valdymo programinė įranga turi veikti serverio principu – duomenys į mazgą siunčiami ir iš jo gaunami automatiškai; - Turi būti duomenų bazė su visais Lietuvos adresais ir galimybe vežėjui nuotekų priėmimo metu įvesti vietos, iš kur atvežtos nuotekos, adresą iš duomenų bazės arba taško koordinates; - Turi būti galimybė integruoti valdymą į esamą SCADA sistemą. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) - - - (pildo tiekėjas) - |
|  | Reikalavimai montavimo darbams | - Rangovas turi įrengti visą reikiamą įrangą konteineriniame (arba analogiškos konstrukcijos) pastate, jį pristatyti, sumontuoti Užsakovo nurodytoje vietoje adresu Kauno g. 106, Jonava; - Tiekėjas konteinerinį (arba analogiškos konstrukcijos) pastatą turi sumontuoti ant betoninio pamato; - Betoninį pamatą (reikiamų matmenų) įrengia Tiekėjas savo pajėgumais; - Tiekėjas turi prijungti nuotekų priėmimo mazgo komunikacijas (elektra, vandentiekis, nuotekos) prie Užsakovo inžinerinių tinklų. Komunikacijas iki betoninio pamato atsiveda pats Tiekėjas nuo Užsakovo nurodytų prisijungimo vietų: - Elektra 2 m atstumu nuo montavimo vietos; - Vandentiekis apie 12 m (D100 vamzdis); - Buitinių nuotekų išpylimas numatomas į esamą nuotekų priėmimo šulinį (apie 2 m atstumas). - Tiekėjas turi atlikti visos įrangos pajungimą, testavimą, paleidimą ir Užsakovui perduoti pilnai veikiančią sistemą; - Atlikus paleidimo-derinimo darbus, Užsakovo darbuotojus apmokyti darbui su nuotekų priėmimo įrenginiu. | (pildo tiekėjas) - - - (pildo tiekėjas) | - - - - - - - - - |
|  | Reikalavimai dokumentacijai | Iki darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos, Tiekėjas lietuvių kalba turi pateikti: - Įrenginio techninį pasą; - Atitikties deklaraciją; - Vartotojo eksploatacijos ir priežiūros instrukciją; - Elektrinės dalies projektą pdf ir dwg formatu; - Periodinės priežiūros grafiką. | (pildo tiekėjas) | - |

Nurodoma tiksli reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba/atitinka/taip“ ir/ar pan.

Gamintojo ir tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.