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	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	Generatorius
	Specialieji reikalavimai:
1. Generatorius dirbs lauko sąlygomis.
2. Degalų tipas – dyzelinas. Degalų bako talpa turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 48 val.
nepertraukiamą darbą be degalų papildymo dirbant didžiausia apkrova.
3. Darbinė galia ne mažesnė kaip 400 kW (arba 2 vnt. po 200 kW). Atsižvelgiant į galią.
Nuomotojas nustato reikalingų generatorių kiekį.
4. Jėgos kabelis (-iai) jungiamas lengvai pasiekiamoje vietoje. Jungimas varžtiniais
[bookmark: _GoBack]antgaliais arba atviru laidu su gnybtais.
5. Generatorius turi turėti skydelį su valdymo ir kontrolės įranga, degalų lygio rodmenimis.
6. Įžeminimo gnybtas turi būti lengvai pasiekiamas užjungimui.
7. Įžeminimo gnybtui sujungti reikalingas laidas komplektuojamas kartu, ilgis ne trumpesnis
nei 10 m.
8. Aprūpinimą degalais pasirūpina paslaugos gavėjas.
9. Generatorių pristato ir pasiima paslaugos teikėjas.
Kiti reikalavimai:
1. Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai
generatorių (-ius) Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje;
2. Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už generatoriaus funkcionavimą ir
techninės priežiūros vykdymą;
3. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir
savo transportu ją išgabena;
4. Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas
pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12
valandų nuo pranešimo gavimo;
5. Generatoriaus techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama
kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val.
Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.



