MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DRUJOS G. 11,

VILNIUJE STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

TECHNINĖS UŽDUOTIES PROJEKTAS

TURINYS

1.	BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ	4

1.1. Projekto pavadinimas	4

1.2. Statytojas	4

1.3. Užsakovas	4

1.4. Projekto valdytojas	4

1.5. Projektuotojas	4

1.6. Statinio statybos rūšis	4

1.7. Statinio kategorija	4

1.8. Projekto rengimo etapai	4

1.9. Statinio adresas	4

1.10. Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys	4

1.11. Pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys	4

1.12. Statinio ar (statinių) statybos darbų etapai	4

1.13. Finansavimo šaltinis	4

1.14. Pastatų tvarumo vertinimo sistema	4

2.	PASLAUGŲ APIMTIS	4

2.1 Tyrimų atlikimo paslaugos	4

2.2. Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūrinių reikalavimų (SAR) gavimo paslaugos	5

2.3. Projektinių pasiūlymų viešinimo paslaugos	5

2.4. Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos	6

2.5. Statybą leidžiančio dokumento (-ų)  gavimo paslaugos	7

2.7. Techninio darbo projekto (TDP) parengimo paslaugos	7

2.8. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	8

2.9. Kitos susijusios paslaugos	8

3.	BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS	9

3.1. Teisės aktai ir taisyklės	9

3.2. Rekomendacijos kiti dokumentai	9

4.	STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAI IR FUNKCINIAI POREIKIAI	10

4.1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindinis tikslas	10

4.2 Bendrieji ir funkciniai rodikliai	10

4.3. Reikalavimai sklypo planui	10

4.4. Reikalavimai želdynams	10

4.5.  Reikalavimai pastatams	11

5.	REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI, ĮFORMINIMUI IR PATEIKIMUI	11

6.	NURODYMAI TDP PROJEKTO DALIMS	11

6.1.	Sklypo plano dalis (SP)	11

6.2.	Architektūros dalis (SA)	12

6.3.	Konstrukcijų dalis (SK)	13

6.4.	Technologijos (įranga ir baldai) dalis (T)	13

6.5.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN), lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN) dalys	14

6.6.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK), šilumos gamybos ir tiekimo (ŠT, ŠG) dalys	15

6.7.	Elektrotechnikos, lauko elektrotechnikos (E, LE, LE ESO) dalys	17

6.8.	Elektrotechnikos – Žaibosaugos sprendiniai	18

6.9.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), lauko elektroninių ryšių (ER, LER) dalys	19

6.10.	Apsauginės signalizacijos dalis (AS)	19

6.11.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (PVA)	20

6.12.	Gaisrinės saugos dalis (GS)	21

6.13.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)	21

6.14.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)	22

6.15.	Gaisro aptikimo signalizacijos sistema (GAS)	22

7.	PERKAMŲ PASLAUGŲ TRUKMĖ	22

BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1.1. Projekto pavadinimas (Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu) „Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties (7.2.) pastato (vaikų darželio, mokyklos) adresu Drujos g. 11, Vilniuje, statybos projektas“ (toliau - Projektas)

1.2. Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė, k. 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

1.3. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

1.4. Projekto valdytojas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

1.5. Projektuotojas Parenkamas atviro architektūrinio konkurso būdu.

1.6. Statinio statybos rūšis Nauja statyba (gali būti tikslinama vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

1.7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys (gali būti tikslinama vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

1.8. Projekto rengimo etapai Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) ir Techninis darbo projektas (toliau – TDP)

1.9. Statinio adresas Vilnius, Drujos g. 11

1.10. Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys Unikalus daikto numeris: 4400-4141-6024; Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; Žemės sklypo plotas: 2,5146 ha.

1.11. Pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys -

1.12. Statinio ar (statinių) statybos darbų etapai Objekto rangos/statybos darbai bus atliekami vienu etapu.* *- Siekiant racionalizuoti projektavimo ir statybos procesus, gali būti numatyta daugiau etapų ir tai nebus laikoma papildomais projektavimo darbais.

1.13. Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšos

1.14. Pastatų tvarumo vertinimo sistema Nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis pirkimo vykdytojo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as); pasirinkta pastatų tvarumo vertinimo sistema – BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), įvertinimo lygis – „very good“; Projektuotojas privalo teikti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad sistemoje keliami kriterijai yra įgyvendinti.

PASLAUGŲ APIMTIS

2.1 Tyrimų atlikimo paslaugos (Tyrimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais statinių ir inžinerinių tinklų sprendinių projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne)

2.1.1. Statybiniai tyrimai: statybos sklypo (ar, kai reikia ir gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai, topografiniai, geodeziniai tyrimai ir matavimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; 2.1.2. Kiti reikalingi tyrinėjimai, kuriais privaloma vadovautis atliekant statinio projektą pagal LR galiojančius teisės aktus, tame tarpe: medžių taksacija, arboristinis vertinimas, esamų šulinių archyvinių duomenų surinkimas, jų tyrimai, triukšmo, eismo intensyvumo tyrimai bei įvertinimai (esant poreikiui). 2.1.3. Įvertinti Užsakovo iniciatyva atliktų archeologinių tyrimų rezultatus. 2.1.4. Parengti eismo studiją, kurioje būtų vertinami naujos ugdymo įstaigos sukuriami transporto srautai ir įtaka susisiekimo sistemai, pateikti rekomendacijas Vitebsko gatvės ir kitų aplinkinių gatvių susisiekimo infrastruktūros gerinimui, išskiriant į priemonių pritaikymo etapus. 2.1.5. Atlikti visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizaciją su arboristiniu būklės vertinimu bei medžių vertės gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu, bei išvadomis apie vertingąsias esamų želdinių savybes. 2.1.6. Projektuotojas atlieka užsakovo poreikių įvertinimą, išeities dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, teisės aktų analizę; 2.1.7. Atlikti žalumo indekso skaičiavimus; 2.1.8. Įvertinti statybos vietoje esančius lauko inžinerinius tinklus, inžinerinius statinius, susisiekimo komunikacijas, užstatymą; 2.1.9. Įvertinti esamų tinklų, statinių apsaugos zonas. 2.1.10. Konkursą laimėjusio projekto pristatymas Užsakovui ir kitiems susijusiems asmenims.

2.2. Techninių prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų (SR) gavimo paslaugos

2.2.1. Išimamos / gaunamos / atnaujinamos pagal poreikį ir apmokamos visos projektui parengti reikalingos specialiosios, prisijungimo, prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos, specialieji architektūros reikalavimai; 2.2.2 Projektuotojas įsipareigoja pasirašyti trišales sutartis projektavimo darbams (be papildomo užmokesčio), kurias pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos; Projektuotojas inicijuoja, koordinuoja sutarčių parengimo ir pasirašymo procesą. 2.2.3 Kitos paslaugos, susijusios su techninių prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimu, atnaujinimu ir keitimu. 2.2.4 Projektuotojas turi teisę prašyti papildomo atlygio už lauko tinklų projektavimo darbus pagal sąlygas, jei jos reikalauja: rekonstruoti ir/ar statyti inžinerinių tinklų trasas, prie kurių bus jungiamasi, jei pasijungimo taškai yra 200 ar daugiau metrų atstumu nuo sklypo ribos. 2.2.5. Projektu numatomų infrastruktūros sprendinių, kurie bus skirti bendruomenės poreikiams (naujai projektuojami takai mokyklos teritorijoje, bendros lauko sporto/poilsio erdvės, kuriomis galės naudotis bendruomenė po mokyklos darbo valandų – tamsiuoju paros metu), apšvietimo sprendinius numatyti prijungti prie bendrųjų VMS valdomų gatvės apšvietimo tinklų. Bendro naudojimo lauko erdvių poreikis turi būti derinamas su Užsakovu/Projekto valdytoju projekto rengimo metu, atsižvelgiant į keliamus saugumo reikalavimus.

2.3. Projektinių pasiūlymų viešinimo paslaugos

2.3.1 Atlikti paslaugas, susijusias su projektinių pasiūlymų koregavimu, tikslinimu, derinimu pagal Statytojo (Užsakovo), Projekto valdytojo, derinančių institucijų pateiktas rekomendacijas, pastabas viešinimo procedūrų metu; 2.3.2. Atlikti PP viešinimo proceso iniciavimo, tikslinimo po pateiktų pastabų ir siūlymų, organizavimo, atlikimo paslaugas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatytais reikalavimais. 2.3.3. Stendo prie sklypo ribos įrengimas. 2.3.4. Užpildyti Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems reikalavimams vertinimo lentelę: https://pletra.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/09/PP-vertinimo-lenteles-kiekybinis-ir-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf

2.4. Projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos (projektinių pasiūlymų (toliau PP) sudėtį tikslina Projektuotojas pagal projektuojamų statinių specifiką, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas. Patikslinta projekto sudėtis nelaikoma papildomomis ar papildomai apmokamomis paslaugomis).

2.4.1. PP sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus bei šioje techninėje užduotyje nurodytą detalumą ir sudėtį. 2.4.2. Pritarimų, derinimų, sutikimų iš suinteresuotų asmenų, atsakingų institucijų, reikalingų PP stadijoje, gavimas ir su tuo susijusių procedūrų atlikimas. Lauko inžinerinių tinklų sprendiniai turi būti suderinti su prisijungimo sąlygas išdavusiomis institucijomis (taip pat ir per TPS vartus planuojustatau.lt), turi būti suderintos sankirtos, sprendiniai gatvių raudonųjų linijų ribose ir kt. 2.4.3. Bendruoju atveju parengiamos šios projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys (bet neapsiribojant): - Bendroji (BD); - Architektūrinė (SA); - Sklypo sutvarkymas (SP); 2.4.4. Rengti tarpinius lyginamuosius preliminarių sprendinių (įskaitant, bet neapsiribojant mažosios architektūros, apšvietimo, želdinimo, dangų, žaidimo, sporto įrenginių baldų ir įrangos – pateikiant ne mažiau kaip 3 skirtingo kainų lygio variantus) skaičiavimus, kurių pagrindu būtų parenkami optimalūs projekto sprendimai, suderinti su Projekto valdytoju; 2.4.5. Bendrosios dalies apimtyje papildomai pateikti: 2.4.5.1. Visus būtinus, su PP parengimu susijusius dokumentus, kuriuos reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugų teikimo tvarka, bei techninėje užduotyje keliami reikalavimai, PP derinimo, tikrinimo metu kilę reikalavimai. 2.4.5.2. Gaisrinės saugos užduotį (pasirašo projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas), kurioje pateikiami duomenys apie: statinio atsparumo ugniai laipsnį; statinio konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių skyrių plotus; saugius atstumus tarp statinių; statinių (patalpų) gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičių, statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį); fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klases; gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (kai reikia) aikšteles; lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) gaisrui gesinti; kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius, kurie turi įtakos projektinių pasiūlymų rengimui. 2.4.5.3. atlikti statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą pagal sustambintus darbų įkainius bei statinių palyginamuosius rodiklius; 2.4.5.4. atlikti energinio naudingumo klasės skaičiavimus; 2.4.5.5. pateikti statybos sklypo inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos raštą apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopiją; 2.4.5.6. parengti ir atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras; 2.4.6. Architektūrinės dalies apimtyje papildomai pateikti: 2.4.6.1. Aiškinamąjį raštą, kuriame nurodyti: sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai; universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai; pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų) tipai, medžiagos; patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai, atsižvelgiant į projektuojamo statinio paskirtį; skaičiavimai (pagrindžiantys visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo, pastato paskirties rodiklių, patalpų natūralaus apšvietimo lygio); laikančiųjų ir atitvarų konstrukcijų parinkimas statiniui: pamatai, vertikaliųjų (kolonų, sienų ir kt.) ir horizontaliųjų (perdangų, sijų, santvarų ar kt.) konstrukcinių elementų tipai, medžiagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos (ilginiai, profiliuotasis paklotas ir pan.); pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys statinio konstrukcijų projektinius sprendinius; gaisrinės gebos (išlaikymo gaisro apkrovai) reikalavimai; 2.4.6.2. laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemas (konstrukcinės schemos), kuriose pavaizduota statinio požeminės ir antžeminės dalies pagrindiniai laikantys elementai pamatų, aukštų, stogo planuose ir pjūviuose per visą statinį: pamatai, atraminės sienos; 2.4.6.3. grindų pagrindų, sienų ir denginio detales; 2.4.6.3. baldų ir įrangos (darbo vietų, santechnikos ir kt.) išdėstymas projektuojamose patalpose atsižvelgiant į pastato (jo patalpų) paskirtį ir universalaus dizaino principus; 2.4.6.4. gaisrinių užtvarų vietas, jų ir angų užpildų (durų, langų, vitrinų ir kt.) atsparumą ugniai; 2.4.6.5. pagrindinius (darantys poveikį planiniams pastato sprendiniams) vėdinimo ir dūmų kanalus ir (ar) šachtas; 2.4.7. Sklypo plano dalies apimtyje papildomai pateikti: 2.4.7.1. Aiškinamąjį raštą, kuriame pateikiami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo 7.1. ir 7.2 punktuose nurodyti duomenys. 2.4.7.2. Pateikiami brėžiniai kaip nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo 7.4. punkte.

2.5. Statybą leidžiančio dokumento (-ų) gavimo paslaugos

2.5.1 Atliekamos visos būtinos paslaugos, susijusios su projekto statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimu (tame tarpe ir apmokėjimas už prašymą gauti SLD); 2.5.2. Projektiniai pasiūlymai ir prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą teikiami Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (pasiekiama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt); 2.5.3 Projekto taisymas pagal derinančių institucijų pastabas; 2.5.4 Informacijos teikimas apie projekto derinimo eigą IS „TPS vartai“ Statytojui (Užsakovui) ir/ar Projekto valdytojui;

2.6. Pirminių visų projekto dalių projektinių sprendinių ir sąmatų parengimo paslaugos

2.6.1. Parengti ir pateikti esminių konstrukcijų ir inžinerinių sprendinių informacinio modeliavimo (BIM) metodiką. Užsakovo, Statytojo, Projekto valdytojo derinimui turi būti pateikti brėžiniai .pdf formatu, kuriuose būtų vaizduojami pagrindiniai sprendiniai, žiniaraščiai .pdf ir .xls formatu, modelis .ifc formatu ir pradinė preliminari sąmata .pdf, .dbf arba .xls formatu. Užsakovui, Statytojui arba Projekto valdytojui paprašius, turi būti pateikta kita sprendinius pagrindžianti informacija. 2.6.2. Gairės atlikimo tikslas – susiderinti pagrindinius projekto sprendinius ir galimą projekto biudžetą. Sprendinių detalumas derinamas po Statybą leidžiančio dokumento gavimo gairės įgyvendinimo. 2.6.3. Sprendiniai ir sąmata turi būti suderinti su Statytoju, Užsakovu ir Projekto valdytoju. 2.6.4. Informacijos pateikimo terminai derinami rengiant paslaugų teikimo grafiką, kaip numatyta sutartyje. 2.6.5. Šios gairės apimtyje be kitų projekto dalių pirminių sprendinių turi būti pateikti interjero/technologijos dalies koncepcijos sprendiniai, kurie apima pagrindinių vidaus erdvių interjero vizija, apibrėžianti esminius estetinius, funkcinius ir medžiagiškumo principus bei architektūros ir interjero sprendinių vientisumą. Taip pat turi būti pateikti preliminarūs baldų sprendiniai, pagrindinių bei korpusinių (įmontuojamų/integruojamų) baldų brėžiniai ir/ar techninės specifikacijos bei orientaciniai kiekiai, reikalingi interjero sprendinių apimčiai ir funkcionalumui įvertinti. Interjero sprendinių koncepcija pateikiama sukuriant atmosferinių/medžiagiškumo parinkčių pristatymą (ang. „mood board“), pateikiant ne mažiau kaip tris esmingus skirtingą įrengimo kainos lygį atspindinčius variantus, nurodant į kokį orientacinį kainų lygį atitinkamais sprendiniais būtų galima orientuotis kiekvieno varianto atveju, išreikštą per įstaigos patalpų bendrąjį/pagrindinį plotą ir/ar per 1 įstaigos ugdytinį. Pateikiamos pagrindinių patalpų (tokių kaip 3 tipų klasės/darželio grupės, valgyklos, renginių salės, spec. kabinetų, komunikacinių erdvių (koridorių/vestibiulių ar kt.), sporto salės ir kt. su Projekto valdytoju/Užsakovu suderintų erdvių) vizualizacijos, parinkčių analogų vaizdai ir kita idėją padedanti išreikšti informacija. 2.6.6. Šios gairės apimtyje turi būti pateikti sklypo plano, mažosios architektūros koncepcijos sprendiniai. Pateikiami eksterjero vizijos vizualizacijos, 3D vaizdai, analogų vaizdai, kurie apimtų pastato išorės, aplinkos sprendinių vientisumo kūrimo aspektus. Pateikiamos mažosios architektūros elementų (tokių, kaip suoliukai, šiukšliadėžės, apšvietimas, žaidimų aikštelės, riboženkliai ar kt.), dangų parinktys, pateikiant ne mažiau kaip tris esmingus skirtingą įrengimo kainos lygį atspindinčius variantus. 2.6.7. Tolimesnis interjero/technologijos ir sklypo plano, mažosios architektūros, teritorijos sutvarkymo sprendinių rengimas turi būti atliekamas vadovaujantis Užsakovo/Projekto valdytojo pasirinkto varianto pagrindu (apie tai Užsakovas/Projekto valdytojas turi patvirtinti Projektuotojui raštu/el. paštu).

2.7. Techninio darbo projekto (TDP) parengimo paslaugos

2.7.1. Projekte esant klaidų (neatitikimų galiojančių teisės aktų reikalavimams, nepagrįstų arba neteisingai atliktų, nesuderintų tarpusavyje skaičiavimų) ir dėl to kylant Projekto keitimo ir (ar) taisymo būtinybei, Projektuotojas turi pataisyti Projektą ir jį suderinti su Statytoju (Užsakovu), Projekto valdytoju, kitomis institucijomis, išleidžiant naujos laidos projekto dokumentą, o esant būtinybei, ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei apmokėti su tuos susijusias Statytojo (Užsakovo) patirtas pakartotinės pakeisto projekto ekspertizės išlaidas. 2.7.2. Pateikti projektuojamų pastatų energinio naudingumo skaičiavimus ir išeities dokumentus (energinio naudingumo sertifikatą) – PEN. Parengti ir pateikti projektinį Pastato energinio naudingumo sertifikatą, atliktą Aplinkos ministerijos aprobuota programa. Rengti tarpinius – kontrolinius skaičiavimus, kurių pagrindu būtų parenkami optimaliausi projekto sprendimai. 2.7.3. Projekto valdytojui paprašius, pateikti kelis sprendimų variantus, rekomenduoti ekonomiškai naudingiausią, vertinant sistemų, konstrukcijų, apdailos įrengimo bei eksploatavimo kaštus. Jeigu yra siūlomi statybos produktai, esant poreikiui, juos pagrįsti rinkos kainomis bei užtikrinti, kad juos tiektų ne mažiau kaip 3 (trys) gamintojai/tiekėjai; 2.7.4. Projekto sprendiniai, pateikti medžiagų techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių bei neturi prieštarauti vieni kitiems; 2.7.5. Projekte turi būti pateikta pakankamai junginių (mazgų), kad rangos darbų viešo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 2.7.6. Projekte turi būti numatyta, kad: statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiks jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“), vadovaujantis „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2.7.7. Projektas turi būti parengtas laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir/ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo tikslais.

2.8. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

2.8.1 Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina: 2.8.2 Kalendorinį projekto vykdymo paslaugų (toliau – PVP) grafiką, PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai); 2.8.3 Lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą PVP atlikimą, tačiau visais atvejais PVP skirti ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę (nebent šalys susitartų kitaip); 2.8.4 Paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kiti statybos vykdymo dokumentai privalo būti pasirašyti, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 2.8.5 Projekto valdytojui paprašius Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Jose glaustai aprašoma eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos darbų žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama projekto sprendinių pakeitimų lentelėje; 2.8.6 Projektuotojas pateikia baigiamąją ataskaitą iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio Projekto (visų sudedamųjų Projekto dalių) projekto sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines laidas, įformintas įstatymų nustatyta tvarka; 2.8.7 Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai) privalo imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės; 2.8.8 Esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai. 2.8.9. Pildyti projekto pakeitimų lentelę. 2.8.10. Projektuotojas turi išleisti naują projekto laidą po statybos rangos pirkimo pagal gautus rangovų klausimus (įskaitant ir BIM dokumentacijos atnaujinimą) ir jiems pateiktus atsakymus. Projektuotojas turi išleisti naują projekto laidą po statybos rangos atlikimo statybos darbų užbaigimo procedūroms atlikti (įskaitant ir BIM dokumentacijos atnaujinimą).

2.9. Kitos susijusios paslaugos

2.9.1 Pateikti visus, Projektinių pasiūlymų parengimui ir statybą leidžiančio dokumento gavimui, reikalingus prašymus: duomenų pateikimui, registravimui, sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimui; 2.9.2 Inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo ir įrašymo nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre procedūrų atlikimas (išskyrus atvejus, kai apsaugos zona patenka į trečiosios šalies valdomą sklypą, ir trečioji šalis už tai pageidauja gauti piniginę kompensaciją; tokių atvejų projekto sprendiniais turi būti vengiama); 2.9.3 Iki projekto įkėlimo į IS „TPS vartai“ SLD gauti, Projektuotojas pateikia projekto sprendinių derinimus, sutikimus, kurie patenka į inžinerinių tinklų ir kt. komunikacijų apsaugos zonas. Suformuoja servitutus, paskaičiuoja nuvertėjimus ir juos suderina bei perduoda Statytojui (užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui. Vadovaujantis įgaliojimu atlieka/organizuoja visas pasirašymo su notarais procedūras (tame tarpe registravimo ir kt. veiksmus); 2.9.4 Projektuotojas privalo pateikti projekto sudedamųjų dalių sprendinių tarpusavio suderinimo aktą, pasirašytą statinio projekto vadovo ir projekto (-ų) dalių vadovų ir prisiimti atsakomybę už šių aktų turinį; 2.9.5. Rengti tarpinius – kontrolinius statybos kainos skaičiavimus, derinti su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju, ieškoti optimaliausios statybos kainos; Pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu; 2.9.6. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas rengiami naudojant statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodiką, vadovaujantis prieduose pateikiamais Užsakovo reikalavimais statinio informacinio modelio rengimui projektinių pasiūlymų stadijoje. 2.9.7. Projektiniai sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turės raštu pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus ir jų ekonominį pagrindimą. 2.9.8. Esant poreikiui, turi būti parengiamos atskiros projektinių pasiūlymų bylos ir gaunami atskiri statybą leidžiantys dokumentai. 2.9.9 Servitutų suformavimas, užkoordinavimas, suderinimas su statinių, patenkančių į servituto zoną, savininkais ir įforminimas, kompensacijų apskaičiavimas (servituto apmokėjimo klausimų projektuotojas nesprendžia), parengtos dokumentacijos perdavimas Statytojui (Užsakovui) ir Projekto valdytojui.

BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Teisės aktai ir taisyklės

3.1.1 Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojančių statybos techninių reglamentų aktualias redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktus bei gerąją tokių objektų projektavimo praktiką. 3.1.2. Pasikeitus teisės aktams, Projektuotojas privalo užtikrinti, kad projektiniai pasiūlymai bus pakoreguoti pagal naujus reikalavimus, jei jiems nėra pritarta ar negautas Statybą leidžiantis dokumentas. 3.1.3 Projekto rengimo dokumentams taikomi LR Statybos įstatymas, galiojantys aktualūs teisės aktai, poįstatyminiai teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, higienos ir inžinerinių tinklų savininkų, naudotojų bei kt. išduotos prisijungimo sąlygos, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyti reikalavimai ir rekomendacijos. 3.1.4 Projektuojami sprendimai privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, pagal LR Statybos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus;

3.2. Rekomendacijos kiti dokumentai

3.2.1. Projektuojant vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės kokybinio vystymo ir plėtros dokumentais: - Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/); - Dešimt Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių (https://pletra.vilnius.lt/10-architekturos-taisykliu/ ); Tuo atveju, jei specialiųjų reikalavimų išdavimo metu įsigaliotų Vilniaus architektūros kokybės gidas ir/ar Vilniaus architektūros kokybės vertinimo gairės – vadovautis jomis. - Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamų projektinių pasiūlymų architektūros ir urbanistikos sprendinių kokybinio vertinimo lentelė (https://vilnius.lt/rest/assets/a6c864b5-47c6-4ec5-a089-1b4fe69609ae.pdf ); - Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems reikalavimams vertinimas (https://pletra.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/09/PP-vertinimo-lenteles-kiekybinis-ir-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf ); - Teritorijų planavimo viešumas (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ); - Numatomo statinių projektavimo viešumas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima); - Želdynai. Informacija projektuojantiems (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/); - Tarybos sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/553b2651ea5d11eb866fe2e083228059?jfwid=3d176cdug - Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/); - Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planas (https://drive.google.com/file/d/1t9xSEd6hsz4LDmMjklK-Ifql5BNgTDU6/view). - Vilniaus miesto žalumo indekso skaičiuoklė https://experience.arcgis.com/experience/4581af840ede49789d2b47acf442c066/ - Rekomendacijos naujai statomoms švietimo įstaigoms (tiek, kiek jos neprieštarauja konkurso ir šiai užduočiai) https://vilnius.lt/savivaldybe/miesto-pletra/rekomendacijos-naujai-statomoms-svietimo-istaigoms

STATYTOJO / UŽSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAI IR FUNKCINIAI POREIKIAI

4.1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindinis tikslas

Statybą leidžiančio dokumento gavimas pagal projektinius pasiūlymus, techninio-darbo projekto parengimas ir teigiamos bendrosios projekto ekspertizės išvados gavimas. Projektas rengiamas atvirą architektūrinį konkursą laimėjusio pasiūlymo, konkurso užduoties pagrindu. Projektas turi būti rengiamas konkurso užduotyje aprašytos programos apimtimi. Esant poreikiui tikslinti programą, pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju.

4.2 Bendrieji ir funkciniai rodikliai

4.2.1. Ugdymo programa – ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo I-IV klasės, pagrindinio ugdymo V-IX klasės, vidurinio ugdymo X-XIII klasės 4.2.2. Planuojami paskirties rodikliai (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu): ugdytinių skaičius - 964, personalo skaičius ~150; 4.2.3. Pastatai ir sklypas turi būti pritaikyti specialiųjų poreikių ir neįgaliems žmonėms.

4.3. Reikalavimai sklypo planui

4.3.1. Susisiekimo infrastruktūra ir viešos erdvės turi būti pritaikytos pagal tokią judumo dalyvių hierarchiją: pėstysis > dviratininkas > viešasis transportas > automobilis; 4.3.2. Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti sklypo ribose, priskirtinose ugdymo įstaigai, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir atsižvelgiant į esamą situaciją; 4.3.3. Esant galimybei aikštelėse numatyti įrengti prieigas dviračių ir paspirtukų įkrovimui; krovimo vietos turi būti saugios, vertinant galimą gaisro/sprogimo pavojų; 4.3.4. Dviračių laikymo vietos turi būti apsaugotos nuo kritulių;

4.4. Reikalavimai želdynams

4.4.1. Planuojant teritorijos sutvarkymo sprendinius, maksimaliai saugoti esamus žaliuosius plotus; 4.4.2. Esamiems medžiams taikyti saugojimo ir tausojamojo ugdymo režimą; 4.4.3. Projektuojant atsižvelgti į arboristinio vertinimo duomenis, identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius. Projekto sprendiniais vengti brandžių medžių persodinimo. Projektinių pasiūlymų apimtyje pateikti želdinių išsaugojimo metodų, priemonių aprašymą, vertinant galimą poreikį perkelti esamus želdinius į kitą vietą. Jei želdinius projektiniais sprendiniais būtų siūloma perkelti į kitą vietą sklype, pateikti darbų organizavimo aprašymą, įvertinant žemės formavimo, statinių statybos ir kt. organizacinius klausimus. Jei želdinius būtų siūloma perkelti į kitą vietą mieste – parengti reikalingas schemas, projektus ir perkėlimo vietas bei būdus suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju. Aprašus, grafinę informaciją rengti konsultuojantis su kvalifikuotu arboristu, gauti šio specialisto rekomendacijas.

4.5. Reikalavimai pastatams

4.5.1. Parengti projektą, atitinkantį šiuolaikinių ugdymo įstaigų standartus, sukurti kokybišką ugdymo ir darbo aplinką, optimaliai suplanavus patalpas pagal užsakovo poreikius bei teisės aktus; 4.5.2. Siūlyti ekonomiškus, inovatyvius ir efektyvius sprendimus, atitinkančius projektavimo standartus. 4.5.3. Suplanuoti patalpas pagal šiuolaikines mokyklų projektavimo praktikas. 4.5.4. Suplanuoti sanitarinius mazgus pagal STR ir HN normas, konkurso užduoties nuostatas. 4.5.5. Užtikrinti, kad pastatai ir jų prieigos būtų pritaikyti žmonėms su negalia. 4.5.6. Rengiant projektą, turi būti užtikrinta, kad sprendiniai atitiks 2024-10-25 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-359 nuostatas dėl medienos ir kitų organinių iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose. 4.5.7. Rengiant projektinius pasiūlymus, projektuotojas turi pateikti vertinimą, skaičiavimus, schemas su siūlymais kaip perspektyvoje būtų galima pastatą ir teritoriją adaptuoti ugdymui pagal lietuviškas ugdymo programas, higienos normas. Pagal galimybes kiek įmanoma atliepti šias rekomendacijas “Rekomendacijos naujai statomoms švietimo įstaigoms”. 4.5.8. Rengiant techninį-darbo projektą, vadovautis techninės užduoties priedu “Reikalavimai patalpų įrengimui”. Priedo nuostatos gali būti tikslinamos, sprendinius derinant su Projekto valdytoju. 4.5.9. Suprojektuoti priedangą. Priedanga turi atitikti nacionalinių teisės aktų keliamus reikalavimus bei 2024-04-29 Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. 955-608/24 „Dėl privalomųjų reikalavimų Vilniaus miesto savivaldybės projektuojamoms ir įrengiamoms priedangoms nustatymo“ nuostatomis bei šios techninės užduoties reikalavimais. Priedangos patalpa (-os) turi būti pritaikyta (-os) kitai galimai paskirčiai, numatant visus tam reikalingus planinius ir inžinerinius projektinius sprendinius. Kita galima patalpos (-ų) paskirtis (-ys) priedangos patalpos (-ų) apimtyje turi būti suderinta su Projekto valdytoju ar Statytoju (Užsakovu). Užsakovo lūkestis dėl patalpų paskirties (-čių) priedangos patalpos (-ų) apimtyje – požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Detaliau reikalavimai priedangos sprendiniams pateikiami šios užduoties 6 skyriuje.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI, ĮFORMINIMUI IR PATEIKIMUI

5.1. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba; 5.2. Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „TPS vartai“, laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir/ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo tikslais; 5.3. Projekto valdytojui paprašius turi būti pateiktos dvi dokumentų versijos: viena nuasmeninta pagal VPT reikalavimus, kita nenuasmeninta.

NURODYMAI TDP PROJEKTO DALIMS

- Sklypo plano dalis (SP)

- Sklypo sutvarkymo dalies želdynų sprendinius turi parengti kvalifikuotas specialistas, turintis teisę rengti želdynų projektus (turintis LR Aplinkos ministerijos ar kitos atsakingos institucijos išduotą atestatą); - Planuojant teritorijos sutvarkymo sprendinius maksimaliai saugoti esamus žaliuosius plotus, numatyti jų plėtrą, atsižvelgti į reljefo ypatumus, architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį: reljefas, želdynai ir želdiniai; - Projektuojant arčiau kaip 2 m nuo medžių kamienų, būtina numatyti tokį statybos būdą, kad nebūtų pažeistos medžių šaknys, šis reikalavimas turi būti pateiktas techninėse specifikacijose; - Kietas dangas projektuoti atsižvelgiant į esamų medžių šaknų apsaugos zonas, numatyti statybos technologiją, kuri nepažeistų esamų medžių šaknų statybos metu. - Projekto želdynų sutvarkymo sprendimus teikti derinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingo poskyrio peržiūrai, derinimui bei atkuriamosios vertės nustatymui. - Projektuojant antžemines automobilių stovėjimo aikšteles, numatyti želdinių intarpus, jas projektuoti su medžiais ir/ar krūmais, užtikrinant tam reikalingus dangų ir technologinius sprendimus, numatyti pralaidžių dangų, vengti ištisinių nepralaidžių dangų plotų; - Jei medžiai projektuojami dangoje ar ant perdangų, užtikrinti technologines priemones jų kokybiškam augimui. Sprendinius pavaizduoti pjūviuose nurodant grunto storį virš perdangos. - Numatyti apsaugos priemones, apsaugančias pastato ar teritorijos elementus nuo galimos pėsčiųjų, ir automobilių sukeliamos žalos. - Tiekimo zonose lauke – jei tiekimo zonose tiekimo transportas turi galimybę privažiuoti arčiau kaip 2 m iki pastato fasado, fasadas turi būti apsaugotas ribojančiomis apsauginėmis priemonės, tokiomis kaip: borteliai, stulpeliai, bordiūrai ir pan.; - Automobilių stovėjimo ir judėjimo zonose – jei automobilių stovėjimo ir judėjimo zonose automobiliai turi galimybę privažiuoti arčiau kaip 1 m iki pastato fasado, fasadas turi būti apsaugotas ribojančiomis apsauginėmis priemonės, tokiomis kaip: borteliai, stulpeliai, bordiūrai, atmušėjai, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų apsaugos; - Sprendiniams už sklypo ribų turi būti pateikti atskiri sąnaudų žiniaraščiai. - Numatyti reikalingus atstatomuosius darbus už sklypo ribų, kuriuos būtina išskirti pagal atskirus medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, nurodyti technines specifikacijas. - Suprojektuoti mažosios architektūros elementus, baldus, bendrus elementus ir konstrukcijas užtikrinančius bendruosius naudojimo saugos reikalavimus ir pritaikytus universalaus dizaino principams; - Parengti visų sukurtų individualaus dizaino bendrų elementų, konstrukcijų, mažosios architektūros elementų, baldų, baldų detalių, bei kitų priemonių brėžinius ir schemas skirtas gamybai. Prioritetą teikiant standartiniams/ tipiniams sprendimams; - Parengti teritorijos elementų, baldų, bendrų elementų, konstrukcijų, interjero/eksterjero detalių, šviestuvų, reklaminių sprendinių, informacinių ženklų, nuorodų, stendų bei kitos įrangos ar priemonių išdėstymo detalius planus, žiniaraščius, technines specifikacijas; - Turi būti pateikiamos individualaus dizaino mažosios architektūros, baldų, baldų detalių, apšvietimo, bendrų elementų medžiagiškumo bei spalvinės gamos, šviestuvų modelių parinktys, pateikiamos reikalingos schemos, brėžiniai. - Pageidautinas sklypo plano elementų aprašymas ne prastesnis nei pateikiamame pavyzdyje:

- Architektūros dalis (SA)

- Pastato angų užpildymo žiniaraščiai turi būti parengti, įtraukiant informaciją iš kitų projekto sudedamųjų dalių - pateikti jiems keliamus techninius, spalvinius reikalavimus, nurodyti rankenų GS dalyje keliamus parametrus, atsparumus ugniai, oro pritekėjimui, maitinimo privedimui iki kontaktinių magnetų, garso izoliacijai keliamus reikalavimus ir kt.); - Brėžiniuose, žiniaraščiuose turi būti pateikti projektuojamų pertvarų, kitų konstrukcijų ir jų elementų parinkimo sprendiniai pagal jų medžiagiškumą, gaisrinės saugos, garso izoliacijos, patalpų paskirties, higienos reikalavimus, kad statybos darbų rangos viešųjų pirkimų metu tiekėjai galėtų juos tinkamai įsivertinti; - Projekto dalyje pateikti patalpų apdailos medžiagų ir spalvinio sprendimo parinkimą, jų kiekius. - Tualetuose/dušuose numatyti sprendimus, kurie nesuteikia galimybės matyti patalpų vidaus iš pastato išorės. - Vidaus liftas/keltuvas turi būti energiją taupantis: ne žemesnės nei C energinės klasės pagal ISO 25745-2 standartą. Turi būti pateikiami tai įrodantys energinės klasės sertifikatai, turi būti įdiegta „standby“ funkcija. - Vadovautis 2011-06-28 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 1 priedo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ ir kt. reikalavimais. - Numatyti patvarias, atsparias dėvėjimuisi medžiagas ir konstrukcijas bei konstrukcijų apsaugos priemones, apsaugančias pastato ar teritorijos elementus nuo galimos pėsčiųjų, ir automobilių sukeliamos žalos. - Aktyvaus judėjimo zonose (įėjimo į pastatą zonos, koridoriai, susibūrimo vietos, pan.) – atspari dėvėjimuisi ir lengvai plaunama grindų danga; - Aktyvaus judėjimo zonose, koridoriuose sienų apdailai numatyti apdailines medžiagas atsparias smūgiams, paviršiaus pažeidimams; - Turi būti numatomos tinkamos galimybės nuvalyti sniegą nuo stogo ties stoglangiais. - Turi būti pateikiami pastato, teritorijos navigacinės sistemos sprendiniai (nurodant estetinius, medžiagiškumo, dydžių, kiekių) reikalavimus. - Statinio architektūros dalyje pateikiama visa informacija, susijusi su vidaus apdaila, interjeru. Interjero sprendiniai pateikiami 2D brėžiniuose ir 3D vizualizacijose. Projekto sprendiniuose turi būti pateikiami patalpų apdailos medžiagų ir spalviniai sprendiniai, nurodant spalvų kodus. Pateikti pagrindines išklotines, būtinas detaliam patalpų apdailos įrengimui suprasti, nupirkti: sienų, lubų su jose montuojamais inžinerinių sistemų elementais (sanitarinėse patalpose, bendrosiose patalpose, salėse, klasėse, grupėse ir kt.). Išklotinėse identifikuojami: tualetų kabinų tipas, langų uždangų spalviniai sprendiniai, vidinių durų spalviniai sprendiniai. Vidaus sprendiniai turi būti suderinti su akustiniais patalpų skaičiavimais, užtikrinant teisės aktų atitiktį; - Reikalavimai priedangos įrengimui: - Visi elementai turi būti pritvirtinti atsižvelgiant į sprogimo bangos poveikį ir nekelti pavojaus patalpoje esantiems žmonėms. - Priedangoje numatyti patalpą ar apsaugotą vietą priedangos eksploatavimui reikalingoms medžiagoms ir elementams saugoti (pvz., sauso tipo ar biotualetai ir jų eksploatavimui reikalingos medžiagos, surenkamos kabinos) ir kitas reikalingas patalpas. Projekto žiniaraščiuose ir specifikacijose numatyti visas priedangai reikalingas medžiagas ir elementus. Nesant galimybės priedangos eksploatavimui reikalingoms medžiagoms ir elementams saugoti skirtos patalpos ar apsaugotos vietos numatyti priedangoje, ji gali būti numatyta kitose patalpose prie priedangos ar kituose statiniuose sklype, tačiau toks sprendinys turi būti suderintas su Projekto valdytoju. - Numatyti galimybę atjungti visus priedangos inžinerinius tinklus nuo bendrųjų statinio ar komunalinių tinklų ekstremaliosios situacijos ar karo atveju iš priedangos patalpų. Projekto sprendiniai formuojami taip, kad priedanga būtų apsaugota nuo užtvindymo (dėl pastato ar sklypo inžinerinių tinklų avarijų ar šių tinklų netinkamo veikimo ekstremalios situacijos ar karo metu). - Priedangos patalpų inžinerinės sistemos, skirtos naudoti ekstremalios situacijos ar karo metu, esančios išorėje, turi būti apsaugotos nuo pažeidimo mechaninėmis priemonėmis. - Projekte turi būti pateiktas naudotojui suprantamas priedangos inžinerinių sistemų parengimo naudojimui ir naudojimo ekstremalios situacijos ar karo metu aprašymas. - Parenkant priedangos patalpos (-ų) plotą, vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo 2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1317 Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 23.2 punktu. - Parengti interjero sprendinių detalizaciją: - Pateikti grindų planus su nurodytomis grindų dangomis, jų rašto kryptimis, konkrečiu medžiagiškumu ir spalviniu sprendiniu. - Pateikti lubų planus su nurodytu lubų medžiagiškumu, jų rašto kryptimis, preliminariu lubų piešiniu, principiniu lubų aukščio formavimu (jei ši informacija neperteikiama vizualizacijose/išklotinėse/pjūviuose). - Pateikti charakteringas patalpų sienų išklotines, nurodant principinius, architektūrinę/interjero idėją perteikiančius montuojamų baldų/įrangos, akcentinės apdailos sprendinius. - Pateikti patalpos vizualizacijas, kuriose būtų perteikta patalpos erdvė, baldų išdėstymo ir estetikos sprendiniai, apdailos spalvinis sprendinys, rašto kryptys, kiti architektūrinei ir idėjai perteikti svarbūs elementai (durys, langai, užuolaidos, stumdomos pertvaros ar kt.). lauko/vidaus žaliuzės, jų montavimo sprendinys - Pateikti patalpų apdailos spalviškumo ir medžiagiškumo asociatyvias iliustracijas. Pvz.: - Detalizacija gali būti papildyta ir baldų bei kitų interjero elementų įrengimo asociatyviomis iliustracijomis geresniam architektūrinės ir interjero idėjos perteikimui. - Sustumiamas „armonikos“ tipo pertvaras projektuoti taip, kad būtų užtikrinamas jų patvarumas atsižvelgiant į varstymo intensyvumą. - Įrengiant stiklo atitvaras – skaidrios ir nepermatomos jų dalys derinamos su Projekto valdytoju. Tualetuose/dušuose numatyti sprendimus, kurie nesuteikia galimybės matyti patalpų vidaus iš pastato išorės. Numatyti reglamentuojamą stiklo dūžio klasę, sandarumą, GS keliamus reikalavimus ir kt. – nurodant šių gaminių specifikacijoje kiekvienam gaminiui ar jų grupei atskirai. - Drėgnose patalpose projektuoti drėgmei, pelėsiui, grybeliui, cheminiam valymui ir dezinfekcijai atsparius sprendinius. - Inžinerinių sistemų aptarnavimui (ties sklendėmis, ventiliais, filtrais ar kt.) projektuoti tam skirtas tinkamo dydžio revizines dureles (liukus) arba lengvai numontuojamus lubų elementus. - Numatyti sporto salės grindų ženklinimą, pateikti SA/T dalyje TS.

- Konstrukcijų dalis (SK)

- Parengti projektiniai sprendiniai turi būti grindžiami racionalumo principais; - Vadovautis 2011-06-28 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 1 priedo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ ir kt. reikalavimais. - Privaloma atsižvelgti į gaisrinės saugos, akustikos, patalpų paskirties ir naudojimo reikalavimus (turi būti pateiktos detalios techninės specifikacijos ir žiniaraščiai, brėžiniuose skirtingus reikalavimus atitinkančios konstrukcijos - pavaizduotos grafiškai); - Pateikti šalčio tiltelių skaičiavimus; - SK dalies koeficientų skaičiavimai turi atitikti energetinio naudingumo skaičiavimuose pateiktus duomenis. - Pateikti skaičiavimus, pagrindžiančius akustikos reikalavimų atitiktį. Pateikti pertvarų ir kitų konstrukcijų jungimo mazgus, užtikrinančius konkrečių sprendinių įgyvendinimą. - Konstrukcijų sprendiniai turi būti pagrindžiami skaičiavimais. - Aiškiai aprašomojoje dalyje nurodyti pagal kokį STR 2.04.01:2018 VI skyriaus skirsnį projektuojamos išorinės atitvaros.

- Technologijos (įranga ir baldai) dalis (T)

- Technologijų dalyje turi būti suprojektuoti visi pastato eksploatavimui reikalingi baldai ir technologinė įranga; - Technologijos dalyje parengiama užduotis kitoms projekto dalims rengti. Baldų bei įrangos žiniaraščiai ir techninės specifikacijos pateikiama technologijų dalyje; - Projektuojami baldai turi būti ergonomiški, saugūs naudoti, šiuolaikiški, atitinkantys universalaus dizaino principus, lengvai prieinami ir komfortabilūs visoms socialinėms grupėms. Projektuojami baldai turi būti tinkami nurodytoms skirtingoms vaikų amžiaus grupėms, t. y. turi būti ne tik reguliuojamas baldų aukštis, bet parenkami skirtingi baldų matmenys, atsižvelgiant į naudotojų amžių. Taip pat negali būti projektuojami baldai vieno konkretaus gamintojo ir/ar tiekėjo; - Projektuoti informacinių ženklų, įskaitant informacinę sistemą, evakuacinių ženklų sprendinius, pateikti žiniaraščius ir techninę specifikaciją. Informacijos detalumas turi būti pakankamas rangovo konkursui atlikti; Išskirti grafiškai ir žiniaraščiuose pajungimo taškus balduose ir atitvarose. - Projektuojama buitinė technika turi būti taupanti vandenį: pramoninės indaplovės - 5 l/padėklą; buitinės indaplovės - 12 l/ciklą; komercinės/industrinės skalbimo mašinos - 7.5 l/kg; buitinės skalbimo mašinos - 40 l/skalbimą; Taip pat turi atitikti keliamus minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus pagal naujausią galiojančią redakciją; - Projektuoti dujų tiekimo sprendinius gamtos mokslų kabinetuose (M76-M79) pagal priedo Nr. 2 reikalavimus. - Projektuoti garso ir vaizdo įrangą (sprendiniai tikslinami ir derinami projekto rengimo metu su projekto užsakovu ar jo nurodytu asmeniu). - Klasėse, edukaciniuose kabinetuose, patalpoje skirtoje ugdymo įstaigos darbuotojų susirinkimams ar kt. numatyti interaktyvias lentas/ekranus (konkrečias patalpas ir vietas derinti su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju). - Interjero sprendiniai pateikiami ir vizualizacijose. - Baldai ir įranga žiniaraščiuose grupuojami (sąrašas gali būti pildomas pagal specifiką): - Baldai klasėms ir kabinetams; - Baldai darželio grupėms; - Baldai valgykla - Baldai renginių salei; - Baldai sporto salei ir persirengimo patalpoms - Baldai kitoms likusioms patalpoms; - Įranga klasėms ir kabinetams; - Įranga darželio grupėms; - Įranga virtuvei; - Įranga renginių salei; - Įranga sporto salei; - Įranga kitoms likusioms patalpoms (jei tokių bus) Sprendiniai tikslinami ir derinami projekto rengimo metu su projekto užsakovu ar jo nurodytu asmeniu. - Sąmatiniuose skaičiavimuose ir žiniaraščiuose taip pat išskirti: - Standartiniai (mobilūs) baldai; - Standartinė (mobili) įranga; - Įmontuojami/ integruojami baldai; - Montuojama/ integruojama įranga. - Detalizuojant interjero/technologijos sprendinius, turi būti papildomos, pataisomos ankstesnėje gairėje pateiktos vizualizacijos, parinktys. - Technologijos projekto dalis turi būti detalizuota taip, kad statybos metu nebūtų trukdžių iš Rangovo dėl konkrečių prisijungimo taškų „nepririšimo“ techniniame projekte. Išskirti grafiškai ir žiniaraščiuose pajungimo taškus balduose ir atitvarose. - Baldų ir įrangos technines specifikacijas ir žiniaraščius rengti naudojant tokią lentelės formą: Žymė-jimas brėžinyje; Baldo pavadi-nimas; Techninės charakteristikos ir aprašymas*; Baldo asociatyvi vizualizacija; Mato vnt.; Kiekis; Patalpos Nr./pava-dinimas. Pvz.: Standartiniai (mobilūs) baldai. Pvz.: M-1; Pvz.: Biuro kėdė; Pvz.: Matmenys <...>. Darbo kėdę turi sudaryti balto plastiko atlošas, aptrauktas tekstiliniu tinkleliu ir sėdimosios dalies, kuri turi būti tvirtinama ant bazės su ratukais, kurie pritaikyti minkštai arba kietai grindų dangai. Tinklelio spalva – šviesiai ruda. Atsparumas dilimui ne mažiau kaip <...> Mertindeilo testo ciklų.; Pvz.:; Kompl.. * Turi būti aprašyta baldo/įrangos naudojimo paskirtis, medžiagiškumas, techniniai rodikliai, keliami reikalavimai gaminio kokybei, taikomas garantinis laikotarpis, nurodomi svarbiausi matmenys, pagrindiniai reikalavimai baldui/įrangai ir (arba) jo(-os) dalims, detalėms. Aprašyme negali būti nurodytos konkrečios reikšmės, turi būti naudojamos frazės „ne mažiau“, „ne daugiau“. Turi būti nurodytos galimos/leistinos paklaidos matmenims ar kitoms skaitinėms reikšmėms. Apibūdinant objektą, negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“, nurodant analogo technines specifikacijas. - Parengti individualių, gaminamų baldų, įrangos, kitų elementų brėžinius, schemas su matmenimis, išnašomis, nurodymais, kurie būtų skirti gamintojo konkursavimui (gamybinius brėžinius pagal pateiktą informaciją rengtų gamintojas). Prioritetą teikti standartiniams/ tipiniams sprendimams; - Suprojektuoti baldus, bendrus elementus ir konstrukcijas užtikrinančius bendruosius naudojimo saugos reikalavimus ir pritaikytus universalaus dizaino principams; - Parengti visų sukurtų individualaus dizaino bendrų elementų, konstrukcijų, baldų, baldų detalių, bei kitų priemonių brėžinius ir schemas skirtas gamintojo konkursavimui. Prioritetą teikti standartiniams/ tipiniams sprendimams; - Parengti baldų, bendrų elementų, konstrukcijų, interjero/eksterjero detalių, šviestuvų, reklaminių sprendinių, informacinių ženklų, nuorodų, stendų bei kitos įrangos ar priemonių išdėstymo detalius planus; - Turi būti pateikiamos baldų, baldų detalių, apšvietimo, bendrų elementų, interjero detalių, individualaus dizaino, grindų, sienų, lubų, medžiagiškumo bei spalvinės gamos, santechninių įrengimų, šviestuvų modelių, elektros lizdų bei jungtukų modelių, durų medžiagiškumo, spalvinės gamos, durų modelių bei kitos reikalingos įrangos parinktys. - Pateikiant baldų brėžinius bei aprašant jų technines specifikacijas, būtina aprašyti medžiagiškumus, tvirtinimo detales ir kt. dalykus, kurie yra aktualūs siekiant gauti funkciškai patogius, fiziškai patvarius ir ilgaamžius baldus. - Esant pastaboms ir/arba motyvuotiems užsakovo pastebėjimams, pasirinktas sprendinys turi būti tiekėjo tikslinamas; - Galutinis užsakovo pasirinktas sprendinys turi būti Užsakovo/Projekto valdytojo suderintas ir raštu/el. paštu pritartas, parengtas tiekėjo atskiru dokumentu. - Tarpiniai interjero projekto pristatymai ir derinimai su būsimais projekto sprendinių naudotojais.

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN), lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN) dalys

Bendrieji reikalavimai: - Numatyti priemones, galinčias reikšmingai sumažinti paviršinio lietaus vandens kiekį. Galimos priemonės: pralaidžios dangos, tvarios drenažo sistemos, infiltracijos tranšėjos, pan. Sprendinius derinti projektavimo metu; - Projektuoti lietaus surinkimo tinklus, numatant maksimalų lietaus vandens srautą liūties metu. - Numatyti lauko laistymo čiaupus skirtingose pastato pusėse. Konkrečios laistymo čiaupų vietos derinamos su Projekto valdytoju. Papildomos automatinės laistymo sistemos poreikį derinti su Projekto valdytoju, atsižvelgiant į sklypo plano, apželdinimo sprendinius. - Vadovautis 2011-06-28 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 1 priedo XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“) ir kt. reikalavimais. - Su Projekto valdytoju suderintose vietose vandens prietaisai ar jų grupės turi būti apskaityti vandens skaitikliais. Virtuvės zonoje turi būti numatyti atskiri vandens skaitikliai. Visi vandens skaitikliai impulsiniai (įskaitant įvadinį), t. y. turi turėti galimybę būti pajungti į automatinę skaitiklių nuskaitymo sistemą arba į pastato valdymo sistemą. Jeigu miesto tinklai neleidžia pajungti įvadinio skaitiklio į pastato skaitiklių nuskaitymo sistemą – turi būti numatomas dubliuojantis įvadinis skaitiklis. - Turi būti numatyti vandenį taupantys klozetų vandens nuleidimo mechanizmai – dvigubo nuleidimo, efektyvumas ≤4/2.5 l (≤4 l - nuleidimas su dideliu klavišu, ≤2.5 l - nuleidimas su mažu klavišu); - Turi būti numatyti vandenį taupantys pisuarų vandens nuleidimo mechanizmai – efektyvumas ≤1.2 litrai per nuleidimą; - Turi būti numatyti vandenį taupantys rankų praustuvų maišytuvai su sensoriniu valdymu (infrared). Efektyvumas ≤4 l/min.; - Turi būti numatyti vandenį taupančios dušo galvutės - efektyvumas ≤ 6 l/min. - Projektuojant vaikų naudojamus sanitarinius mazgus, visi sanitariniai prietaisai ir jų valdymo elementai (klozetai, potinkiniai nuleidimo mygtukai, praustuvai, maišytuvai, muilo dozatoriai, rankšluosčių laikikliai, džiovintuvai ir kiti susiję elementai) turi būti parenkami ir įrengiami atsižvelgiant į naudotojų amžiaus grupę ir ergonominius reikalavimus, užtikrinant jų patogų, saugų ir savarankišką naudojimą vaikams. - Techninio darbo projekto sprendiniuose privaloma aiškiai nurodyti kiekvieno sanitarinio prietaiso ir jo valdymo elemento konkrečius įrengimo aukščius ir išdėstymą (brėžiniuose ir/ar specifikacijose), atskirai pagal patalpų paskirtį ir naudotojų amžiaus grupes. - Vandentiekio įvade turi būti įrengiama vandens nuotėkio aptikimo sistema arba įvadinis vandens skaitiklis turi būti suprogramuojamas taip, kad skaitiklis automatiškai indikuotų apie galimą vandens nuotėkį ar užduoto vidutinio pastato vandens vartojimo viršijimą (per BMS sistemą, sms). Nuotėkio aptikimo sistema neturi atjungti vandens tiekimo, tik automatiškai indikuoti apie galimą nuotėkį garsiniu/vaizdiniu signalu. Jeigu miesto tinklai neleidžia programuoti įvadinio skaitiklio ir pajungti į pastato valdymo sistemą – turi būti numatomas dubliuojantis įvadinis skaitiklis; - Vandens nuotėkio prevencija. Vandens tiekimas į sanitarinius WC ir dušų blokus turi būti valdomas selenoidiniais vožtuvais, valdomais nuo apsauginės signalizacijos sistemos (ar kitu Projektuotojo su Projekto valdytoju suderintu būdu). - Uždaromosios vandens sklendės. Vandens tiekimą uždarančios sklendės turi būti įrengtos visiems vandens prietaisams ar jų grupėms: kriauklėms, dušams, klozetams, pisuarams, skalbimo mašinoms, indaplovėms. Sklendės turi būti automatinės arba rankinės ir lengvai prieinamos; - Patalpose, jautriose triukšmui (klasės, darželio grupės, auditorijos ar pan.) buitinių nuotekų sistemą projektuoti iš mažatriukšmių nuotekų vamzdžių arba vamzdynus izoliuoti triukšmą mažinančiomis medžiagomis. - Kondensatą, susidarantį iš vėsinimo įrangos (jei projektuojama), šalinti į buitinių nuotekų sistemą, prieš tai numatant sifoną su mechaniniu kvapų uždaru (sauso tipo); - Jei projektuojami vidiniai lietaus nuotekų tinklai, įlajos turi būti su elektriniu pašildymu; - Žmonėms su negalia skirtuose tualetuose, turi būti projektuojamas apsiprausimui skirtas dušelis prie klozeto su karšto ir šalto vandens maišytuvu; - Jei grindyse numatoma vamzdynų pravala/revizija, turi būti numatomi mechaniškai atsparūs, tam skirti gamykliškai pagaminti gaminiai (pvz., nerūdijančio plieno liukai, galimai su įklijuojama tos patalpos grindų danga); - Numatant san. prietaisų montavimą prie gipso kartono plokščių pertvaros, numatyti sprendinius, atitinkančius tokio pertvaros sistemos gamintojo technologiją. - Kiekvienai san. prietaisų grupei numatyti galimybę ją atjungti remonto ar kt. atveju. Grupių sudėtis derinama su Projekto valdytoju; - Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektą rengti vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ galiojančia „Technine politika“, „Medžiagų ir gamintojų, atitinkančių UAB „Vilniaus vandenys“ techninius reikalavimus, sąrašu“. Projekto rengimo pradinėje stadijoje suderinti su UAB „Vilniaus vandenys“ jiems perduodamų eksploatuoti elementų sąrašą (slėgio kėlimo stotelės, siurblinės ir pan.); - Suprojektuoti virtuvės technologinių nuotekų sistemą, įskaitant šių nuotekų valymo įrenginio parinkimą. Technologinių nuotekų valymo įrenginio (riebalų gaudyklės) pajungimas prie inžinerinių sistemų, numatyti riebalų gaudyklę su išsiurbimo linija ir automatika. Duomenys apie įrenginį turi būti perduodami į centralizuotą pastato valdymo sistemą (BMS). - Mokyklose mokinių patalpose (dušinėse ar pan.) neprojektuoti elektrinių gyvatukų. - Esant poreikiui projektuoti priešgaisrinius vandens rezervuarus, projektavimo metu pirmiausia vertinti plieninių/gofruotų rezervuarų sprendinius, lyginant juos su gelžbetoniniais, pagal įrengimo kaštus, statybos sudėtingumą, darbų terminus ir norminių priešgaisrinių reikalavimų įgyvendinimą. - Požeminių rezervuarų sprendinius pagal poreikį derinti su UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“. - Vandentiekis ir nuotekos priedangoje (papildomi reikalavimai): - Priedangoje numatyti reikiamo tūrio geriamo vandens talpyklą ne trumpesnei nei 5 val. trukmei, atsižvelgiant į planuojamą žmonių skaičių (ekstremalios situacijos ar karo atveju). Talpyklos dydis derinamas su Projekto valdytoju. Numatyti galimybę pripildyti geriamo vandens talpyklą per priedangos paruošimui skirtą laiką, kaip nurodyta Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos apraše. Numatyti patogų talpyklos vandens išleidimą į nuotekų tinklus. - Priedangoje turi būti įrengiami tualetai (įskaitant sausuosius). Ne mažiau kaip vienas turi būti pritaikytas asmenų su negalia poreikiams pagal statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. - Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju priedangoje naudojami sausieji ar biotualetai, kurių nereikia prijungti prie inžinerinių sistemų. Vertinamas sauso tipo ar biotualetų poreikis - 1 vnt./30 žm.

- Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK), šilumos gamybos ir tiekimo (ŠT, ŠG) dalys

Bendrieji reikalavimai: - Reikalavimai šildymo sistemai: - Šildymo prietaisai, kiti elementai tose vietose, kur yra tikimybė susižeisti, turi būti projektuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo atsitiktinių susižeidimų; - Visa inžinerinė įranga turi būti nesunkiai prieinama aptarnaujančiam personalui; - Vengti virintų elementų projektavimo; - Sistemų elementams, įrengiamiems pastato išorėje apsaugoti nuo atmosferos poveikio projektuoti specialiai tam skirtas gamykliškai izoliuotas spintas su durelėmis. - Numatyti atskiras šiluminės energijos apskaitas šildymo ir karšto vandens sistemoms. Šiluminės apskaitos atskirai įrengiamos pagal funkcines zonas. Šiluminės energijos apskaita įrengiama atskirai pagal funkcines zonas. - Sporto salėse visų pirma vertinti lubinių šildomu paneliu šildymą. Šildymo sprendinio alternatyva šiose patalpose galimos tik aiškiai pagrindus ir suderinus su Projekto valdytoju. - Reikalavimai vėdinimui, vėsinimui: - Atskiras vėdinimo sistemas projektuoti atskiroms funkcinėms zonoms. Zonas suderinti su Projekto valdytoju. - Vėsinimo sistemų poreikis atskirose patalpose, zonose projektuojamas, suderinus su Projekto valdytoju. Atskiras „Split“ tipo vėsinimo sistemas numatyti serverinėje, pagal poreikį elektros skydinėje. Vėsinimo sistemas numatyti automatizuotas, valdomas pagal patalpos termostatą arba vėdinimo įrenginio signalą; - Projektavimo metu įvertinti galimybę užtikrinti patalpų šildymo ir vėsinimo funkcijas viena vandenine sistema, naudojant bendrus šilumos/vėsos perdavimo įrenginius (pvz., lubines plokštes klasėse, sporto salėse ir kt. patalpose), siekiant optimizuoti įrengimo apimtis, eksploatacijos kaštus, sistemos ilgaamžiškumą ir patalpų komfortą, priežiūros ir remonto sudėtingumą. - Visos šaldymo ir vėsinimo sistemos bei jų agregatai, įskaitant sumontuotus ir pastato viduje, ir pastato išorėje, naudojančios šaltnešį ir sistemoje jo talpinančios daugiau nei 6 kg, turi turėti automatinę nuotėkio aptikimo sistemą. Netaikoma tik sistemoms, naudojančioms natūralius ir aplinkai draugiškus šaltnešius, pvz. vandenį, orą. Automatinio nuotėkio aptikimo sistema turi turėti jutiklius, sistemos viduje ar ore aplink sistemą (aspiracinė sistema) fiksuojančius šaltnešio nuotėkius ir nuotėkio atveju indikuojanti signalu. Signalai turi būti siunčiamį į sistemų valdymo pultus ir į BMS sistemą. Galimi įvairūs jutiklių tipai – infraraudonųjų spindulių, elektrocheminiai ir kt. Šaltnešio nuotėkiai gali būti fiksuojami ir pagal slėgio pokyčius sistemoje, tačiau turi būti įvertinti ir galimi natūralūs slėgio pokyčiai sistemoje. - Prie vėdinimo įrenginių (rekuperatorių) ant oro paėmimo ir išmetimo ortakių numatyti uždarymo vožtuvus su el. pavaromis. Sistemų elementams, įrengiamiems pastato išorėje apsaugoti nuo atmosferos poveikio projektuoti specialiai tam skirtas gamykliškai gaminamas spintas su šilumos izoliacija ir aptarnavimo durelėmis; - Pastato išorėje įrengtiems ortakiams projektuoti gamykliškai gaminamus apskardinimus arba segmentinius gamykliškai pagamintus ortakius su izoliacija ir apskardinimu. Projekto apimtyje įvertinti inžinerinių sistemų gamyklinį dažymą, pagal SA dalyje numatytus spalvinius sprendimus; - Jei numatoma montuoti vėdinimo įrenginius ant stogo dangos, projektuoti įrenginių pagrindą iš gamykliškai pagamintų, tam skirtų elementų. Rekonstrukcijos - Jei WC vėdinimas (ventiliatoriai) nejungiami prie bendros pastato valdymo sistemos, numatyti jų valdymą atsižvelgiant į patalpų naudojimo intensyvumą (pvz., įstaigai nedirbant, ventiliatoriai atjungiami); - Virtuvės oro tiekimo ir ištraukimo įrenginiai turi veikti sinchroniškai, o jų reguliavimas susietas. Jei vėdinimą numatoma užtikrinti iš vieno įrenginio – projektuoti ozonatorių; - Jei vėsinimo sistemoje naudojamas freonas, jis turi būti ekologiškas ir turintis, kuo mažesnį visuotinio atšilimo potencialo rodiklį (GWP). - Laisvo vėsinimo (free cooling) funkcionalumą numatyti kaip vėdinimo įrenginių darbo valdymo ir automatizacijos režimą, nekeičiant vėdinimo sistemų fizinės sudėties, kai tai leidžia lauko klimatinės sąlygos. - Reikalavimai šiluminio komforto valdymui. - Veikiant šildymo sistemai, automatiškai turi atsijungti vėsinimo sistema (arba atvirkščiai); - Šildymo sistemos valdymas - per BMS ir elektroniniais termostatiniais valdiklais patalpose; - Jei numatomi radiatoriai, jie turi būti su termopavaromis, kurias valdomos BMS ir suderintos su vėsinimo sistema; - CO2 davikliai turi būti įrengti kur yra neprognozuojamas arba kintamas patalpų naudotojų skaičius (renginių salė, sporto salės). CO2 davikliai turi būti sujungti su vėdinimo sistema ir turi užtikrinti vėdinimą atitinkamai pagal CO2 koncentraciją patalpose bei siųsti vaizdinius ar garsinius signalus pastato valdytojui arba tiesiogiai patalpose, kai CO2 lygis viršija nustatytą ribą. - Šilumos punkte numatyti atskiras šildymo atšakas pastato skirtingų funkcinių zonų šildymo optimaliam naudojimui (su galimybe sumažinti skirtingose zonose šilumos sunaudojimą); - Būtina įvertinti šios užduoties reikalavimus, keliamus Procesų valdymo ir automatikos daliai (PVA). - Reikalavimai priedangos šildymui ir vėdinimui (papildomi): - Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju naudojami autonominiai elektriniai šildytuvai, o temperatūra turi nenukristi žemiau 14–16 °C, atsižvelgiant į tai, kad patalpos papildomai prišyla ir nuo žmonių. - Ekstremalios situacijos ar karo atveju į patalpas tiekiamas oro kiekis numatomas toks, kad patalpose CO2 koncentracija neviršytų 20 000 ppm; - Priedangos patalpose projektuojama autonominė mechaninė vėdinimo sistema, kuri gali būti prijungta prie pastato vėdinimo sistemos. Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju, priedangos vėdinimo sistema turi veikti autonomiškai. - Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju nutrūkus elektros tiekimui, priedangos mechaninės vėdinimo sistemos veikimas užtikrinamas nuo autonominio rezervinio elektros tiekimo šaltinio ne trumpiau kaip 5 val. Nutrūkus autonominio rezervinio elektros tiekimo šaltinio energijai, naudojamas natūralus vėdinimas arba rankinė vėdinimo sistemos pavara.

- Elektrotechnikos, lauko elektrotechnikos (E, LE, LE ESO) dalys

Bendrieji reikalavimai: - Komercinės apskaitos spintą projektuoti ant sklypo ribos, vengti servituto žemės sklype. - Numatyti teritorijos, pastato, pavadinimo apšvietimą; - Vadovautis 2011-06-28 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 1 priedo XIV skyriaus „Patalpų apšvietimas“ ir kt. reikalavimais. - Kontrolinių apskaitų įrengimas (kontrolinių apskaitų įrengimas tikslinamas Projekto rengimo metu): teritorijos apšvietimui, virtuvės patalpoms ir kitoms patalpoms projektuotojo siūlymu. Projektuoti atskirą apskaitą elektromobilių krovimo vietoms (numatant 11kW kiekvienai įkrovimo vietai, tikslinti projektavimo metu). - Siekiant įrangos suderinamumo, neprojektuoti skirtingų gamintojų elektros paskirstymo įrangos; Nurodant reikalavimus projektuojamiems statybos produktams ir įrangai, nurodyti tik esminius projekto sprendinius užtikrinančius techninius reikalavimus; - Laiptinių, koridorių apšvietimą valdyti judesio arba būvio davikliais, numatyti atskirą šių patalpų apšvietimo valdymo galimybę iš budinčio personalo patalpos. - Reikalavimai šviestuvams: - Visi projektuojami pagrindinio funkcinio apšvietimo šviestuvai privalo turėti galiojantį ENEC (European Norms Electrical Certification) sertifikatą, patvirtinantį nepriklausomos trečiosios šalies atliktus bandymus ir gamybos kontrolę. Išimtys: Reikalavimas turėti ENEC sertifikatą netaikomas: - Akcentiniams šviestuvams (kryptiniams prožektoriams, dekoratyviniam apšvietimui); - Avarinio apšvietimo šviestuvams. - Pastaba: šioms grupėms išlieka privalomas CE ženklinimas ir atitiktis galiojantiems LST EN standartams. - Energinis efektyvumas: Projektuojamų pagrindinio funkcinio apšvietimo šviestuvų šviesos atidavimo efektyvumas privalo būti ne mažesnis kaip 150 lm/W , Duomenys turi būti pateikiami remiantis fotometriniais matavimais pagal LST EN 13032 standartą (.ldt arba .ies failai). - Mirgėjimo koeficientas (Flicker Free): Visi pagrindinio apšvietimo šviestuvai privalo būti sukomplektuoti su maitinimo šaltiniais, užtikrinančiais „Flicker Free“ technologiją. - Šviesos pulsacijos koeficientas (flicker percentage) neturi viršyti 1 % visame reguliavimo diapazone (jei numatytas šviesos reguliavimas), siekiant išvengti neigiamo stroboskopinio poveikio ir regos nuovargio. - Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo technine dokumentacija arba nepriklausomų laboratorijų bandymų protokolais pagal IEEE 1789 standartą. - Projektuojant vidaus apšvietimą, turi būti atlikta standarto (LST EN 12464-1: 2011 "Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje") reikalavimų atitikimą įrodanti apšvietimo modeliavimo ataskaita; - Projektuojant lauko ir fasado apšvietimą, turi būti atlikta standarto (LST EN 12464-2: 2014 "Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje" reikalavimus (lauko teritorijos vidutinė apšvieta (lx) ir apšvietos tolygumas, gatvių - pagal LST EN 13201 “Gatvių apšvietimas”) atitikimą įrodanti 3D apšvietimo modeliavimo ataskaita. Viešų erdvių, prieigų apšvietimą projektuoti nuo miesto tinklų, išimant UAB „Vilniaus apšvietimas“ prisijungimo sąlygas. - Apšvietimo zonavimas numatomas pagal atskiras funkcines zonas. Sporto, renginių salėse – papildomai lokalinis apšvietimo valdymas. - El. šildymas: gavus iš kitų Techninio projekto dalių užduotį, numatyti įlajų ir vandens surinkimo kanalų bei lietvamzdžių apsaugą nuo užšalimo. - Priedangos elektrotechnikos sistema (papildomi reikalavimai): - Turi būti suprojektuotas autonominis rezervinis maitinimo šaltinis su ARĮ (automatinis rezervo įjungimas), kuris įjungia rezervinį maitinimo šaltinį dingus pagrindiniam elektros energijos šaltiniui (STR 2.07.02:2024 181.p. ir kt.); Šis autonominis rezervinis maitinimo šaltinis turi užtikrinti energijos tiekimą sistemoms, naudojamoms ekstremalios situacijos ar karo metu (tiek, kiek reikalauja teisės aktai ir ši techninė užduotis). - Prioritetas teikiamas sprendiniui, kai patalpa, kurioje įrengiamas autonominis elektros energijos šaltinis, naudojamas ekstremalios situacijos ar karo metu, būtų apribota išorinėmis laikančiomis konstrukcijomis, kurios atitiktų STR 2.07.02:2024 162-168 punktų reikalavimus. Šiuos sprendinius derinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju. - Apšvietimo sistema prijungiama prie bendros pastato apšvietimo sistemos, ekstremaliosios situacijos ar karo atveju priedangoje numatant nemažiau kaip 50 lx apšvietą grindų plokštumoje. Šiam apšvietimui užtikrinti turi būti naudojamas autonominis rezervinis elektros šaltinis; - Numatyti atskirus pažymėtus kištukinius lizdus elektriniams šildytuvams ir ryšio įrangos maitinimui ekstremaliosios situacijos ar karo atveju. Lizdų maitinamas - nuo autonominės rezervinės elektros energijos tiekimo sistemos. - Elektros tiekimo iš autonominio rezervinio elektros šaltinio užtikrinimas projektuojamas ne trumpesnei nei 5 val. trukmei. - Turi būti numatyta ir rezervinio elektros generatoriaus prijungimo iš pastato išorės galimybė. - Vidaus darbams naudojamo kabelio degumo klasė turi būti nežemesnė kaip Cca.

- Elektrotechnikos – Žaibosaugos sprendiniai

- Projektas privalo būti parengtas vadovaujantis: STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, LST EN 62305 (1-4 dalys) „Apsauga nuo žaibo“ (pagrindinis Europos standartas), NF C 17-102:2011 (Tik jei pasirenkama aktyvioji žaibosauga), LST EN 62561 „Žaibosaugos sistemos komponentai“ (reikalavimai medžiagoms). - Privaloma atlikti skaičiavimus pagal LST EN 62305-2. Atsižvelgiant į tai, kad tai mokykla (masinis žmonių susibūrimas), turi būti pagrįstai parinktas saugus apsaugos lygis (I arba II). - Projektuotojas turi parinkti ir techniškai pagrįsti efektyviausią sprendinį: Pasyvioji žaibosauga (įrengiant Faradėjaus narvą (tinklą ant stogo) ir vertikalius iškroviklius pagal LST EN 62305 metodiką) arba aktyvioji žaibosauga (ESE) (įrengiant ankstėjimo emisijos galvutę pagal NF C 17-102:2011 reikalavimus, užtikrinant viso pastato perimetro padengimą apsauginiu spinduliu). Jei pasirenkama aktyvioji sistema, galvutė privalo turėti galiojantį atitikties sertifikatą ir bandymų protokolus. Numatant aktyviosios žaibosaugos (ESE) sistemą, projekte turi būti numatyta sąlyga, jog pasirinktos įrangos tiekėjas (arba oficialus jo atstovas Lietuvoje) privalo įsipareigoti užtikrinti įdiegtos sistemos periodinio testavimo ir techninės priežiūros paslaugas teikti ne mažiau kaip 5 metus nuo objekto perdavimo eksploatuoti dienos, taip pat užtikrinti, jog priežiūrą atliekantis personalas turėtų gamintojo suteiktą teisę/sertifikatą testuoti konkretaus modelio ESE galvutes. Projektuotojas privalo pateikti bent 1 komercinį pasiūlymą, kuriame būtų aprašytos minėtos sąlygos. - Bendras įžeminimo sistemos varžos dydis neturi viršyti 10 Ω. - Nuleidžiamieji laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir tiesioginio sąlyčio su mokiniais (iki 2,5 m aukščio naudoti kabelinį įntarpą su tam tikslu numatytomis jungtimis). - Visi komponentai (laikikliai, jungtys, laidininkai) turi būti atsparūs korozijai (cinkuoti arba variniai). - Kadangi mokykloje yra daug elektroninės įrangos (kompiuterių klasės, serverinės), projekte papildomai numatyti vidaus žaibosaugos (viršįtampių ribotuvų - SPD) rekomendacijas pagal LST EN 62305-4. - Projektuojant viršįtampių ribotuvus (SPD), vadovaujantis LST EN 62305-4, numatyti kompleksinę zoninę apsaugą nuo elektromagnetinio žaibo impulso. Įvadiniame elektros skydelyje (Paskirstymo punkte) Įrengti 1+2 (T1+T2) tipo viršįtampių ribotuvus, skirtus apsaugoti nuo tiesioginių ir artimų žaibo iškrovų į elektros linijas. Subskydeliuose (aukštų skyduose, kompiuterių klasių skyduose): Įrengti 2 (T2) tipo ribotuvus, kurie apribotų likutinius įtampos šuolius iki saugaus lygio. - Numatyti specifinę silpnų srovių tinklų apsaugą lokaliam kompiuterių tinklui (LAN) ir serverinei įrangai, naudojant specializuotus ribotuvus (RJ45 jungtims), kad būtų išvengta duomenų praradimo ir tinklo kortų sudeginimo. - Apsaugoti vaizdo stebėjimo kameras ir priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultus, ypač jei šie įrenginiai sumontuoti ant pastato fasado ar stogo. - Visos metalinės pastato komunikacijos (vandentiekio, šildymo vamzdynai, vėdinimo kanalai) privalo būti sujungtos į bendrą pagrindinę potencialų išlyginimo šyną. - Žaibosaugos įžeminimas privalo būti elektriškai sujungtas su pastato elektros įrenginių įžeminimu, kad iškrovos metu neatsirastų pavojingų įtampos skirtumų tarp skirtingų sistemų. - Visi SPD įrenginiai turi turėti optinę būklės indikaciją (kad personalas matytų, jei apsauga „suveikė“ ir ją reikia pakeisti) bei galimybę perduoti nuotolinio signalizavimo kontaktą priežiūros tarnyboms informuoti. - Numatyti žaibo iškrovų skaitiklio montavimą ant kiekvieno pagrindinio nuleidžiamojo laidininko (jei naudojama aktyvioji žaibosauga) arba ant pasirinktų kontrolinių nuleidžiamųjų laidininkų (jei naudojama pasyvioji sistema). - Skaitiklis turi būti montuojamas lengvai prieinamoje vietoje, maždaug 1,5–1,8 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų patogu vizualiai stebėti rodmenis. - Įrenginys turi būti apsaugotas nuo tiesioginio mechaninio poveikio ir vandalizmo (ypač svarbu mokyklos teritorijoje), montuojant jį į apsauginę dėžutę arba naudojant padidinto atsparumo korpusą. - Techninės charakteristikos: - Registravimo diapazonas: Skaitiklis turi fiksuoti iškrovas nuo 1 kA iki 100 kA (pagal LST EN 62561-6 reikalavimus). - Maitinimas: Prioritetas teikiamas autonominiams skaitikliams, kuriems nereikia išorinio maitinimo šaltinio (veikiantiems nuo žaibo iškrovos sukurto elektromagnetinio lauko arba turintiems ilgalaikę bateriją). - Atsparumas: Korpusas turi atitikti ne mažesnę kaip IP65 apsaugos klasę (atsparumas dulkėms ir drėgmei) bei būti atsparus UV spinduliams. - Funkcionalumas ir priežiūra: - Rodmenys: Skaitiklis privalo turėti ne mažiau kaip 3–4 skaitmenų ekraną (mechaninį arba skaitmeninį), kuris nebūtų ištrinamas dingus elektros maitinimui. - Testavimo galimybė: Rekomenduojama numatyti skaitiklius, kurių veikimą galima patikrinti specialiu testavimo prietaisu kasmetinės apžiūros metu. - Įrenginys privalo būti išbandytas ir sertifikuotas pagal LST EN 62561-6 „Žaibosaugos sistemos komponentai. 6-oji dalis. Reikalavimai žaibo iškrovų skaitikliams“

- Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), lauko elektroninių ryšių (ER, LER) dalys

Bendrieji reikalavimai: - Pastato viduje projektuoti kabelines linijas. Numatyti papildomus bevielio interneto sprendinius; - Kabelio degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip Cca; - ER dalies kabeliai turi būti ne žemesnės kaip 6 kategorijos. - Visi kompiuteriniai kabeliai turi turėti galimybę juos laisvai pakeisti (įrengiant vamzdeliuose, kabeliniuose kanaluose). Draudžiama kompiuterinius kabelius tiesiogiai užmūryti ar užtinkuoti sienose be apsauginių vamzdelių; - Numatyti prieigos taškus, palaikančius IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) standartą; - Belaidžio interneto prieigos taškus projektuoti išdėstytus racionaliai, uždengiant ryšiu visas erdves; - Vadovautis ANSI TAI-569-C standarto 6.3.8 punkto reikalavimais. Virš ryšių patalpos ir el. skydinių patalpų neprojektuoti WC, prausyklų, dušinių bei kitų patalpų kur galimas vandens užliejimas. Grindis įrengti su nuolydžiu vandens išbėgimui iš ryšių patalpos; - Serverinėse suprojektuoti kondicionavimo vidinius blokus. Vidinius blokus tikslingiausia montuoti virš įėjimo durų serverinės viduje. Vidinių blokų nemontuoti virš pačių serverinių spintų. Serverinėse įrangos spintas parinkti atsižvelgiant į projektuojamus sprendinius. Rekomenduojama numatyti spintas, kurių gylis ne mažesnis kaip 80 cm. Jei netelpa projektuojama įranga vienoje spintoje,šios įrangos talpinimui numatyti reikiamą kiekį spintų. - Patekimas į ryšių patalpas su įeigos kontrole (skaitytuvu ar pan.);

- Apsauginės signalizacijos dalis (AS)

Bendrieji reikalavimai: - Numatyti priemones ir tinklus reikalingus projektuojamo objekto teritorijos ir pastato stebėjimui, apsaugai; - Pastato viduje projektuoti kabelines linijas (elementus sieti ne bevieliu ryšiu); - Turi būti suprojektuota praėjimo kontrolė, jos vietas derinti su Projekto valdytoju. Praėjimo kontrolės valdymas turi būti susietas su GAS; - Numatyti vėdinimo, vėsinimo sistemos apjungimą su apsaugine signalizacija (numatyti vėdinimo ir vėsinimo sistemų atjungimą gavus signalą iš apsauginės signalizacijos, kai atidarytas langas patalpoje). Susieti patalpas; - Suprojektuoti vaizdo stebėjimo sistemą (lauko ir vidaus bendrų erdvių stebėjimui). Naujai diegiamas vaizdo stebėjimo sistemas projektuoti su PoE palaikymo funkcija; - Integruota video analitika turi turėti šias funkcijas: linijos kirtimo; veido atpažinimas; palikto daikto aptikimas; vaizdo pasikeitimo/judesio; įsibrovimo/patekimo į stebimą plotą; - Jei numatomi magnetiniai apsaugos kontaktai languose, tai jų sumontavimas turi būti atliktas langų gamybos metu; - Evakuacinių išėjimų durų ir kitų su Projekto valdytoju suderintų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartu, turi turėti elektromechanines spynas, susietas su GAS, BMS ar kita sistema ir turi turėti generalinį raktą; - Vidaus darbams naudojamo kabelio degumo klasė turi būti nežemesnė kaip Cca. Durų valdymo sistemos kabeliai E60.

- Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (PVA)

- Projekte numatyti galimybę valdyti šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo inžinerines sistemas. Projektuoti specialiuosiuose užduoties reikalavimuose nurodytą pastato ar atskirų jų inžinerinių sistemų valdymo sistemą (BMS). Konkrečius sprendinius derinti su Projekto valdytoju. - Numatyti vėdinimo vėsinio sistemos apjungimą su apsaugine signalizacija (numatyti vėdinimo ir vėsinimo sistemų atjungimą gavus signalą iš apsauginės signalizacijos kai atidarytas langas patalpoje). - PVA dalyje numatyti galimybę valdyti apsaugos sistemą atskirose teritorijose/zonose; - PVA dalyje numatyti galimybę valdyti visas elektroniškai saugomas duris su galimybe jas atrakinti arba užrakinti esant incidento atvejui, taip pat susieti jas su GAS; - Visa valdymo ir automatikos įranga, projektuojama PVA (procesų valdymo ir automatikos) dalyje, turi būti parenkama ir projektuojama vadovaujantis konkretaus parinkto gaminio gamintojo techniniais reikalavimais, instrukcijomis ir rekomendacijomis, įskaitant: - montavimo sąlygas; - aplinkos reikalavimus; - elektros maitinimo, signalų ir apsaugos sprendinius; - suderinamumą su BMS ir ŠVOK sistemomis. - Visa elektros įranga, automatikos elementai, jutikliai, valdikliai, pavaros, kabeliai ir kitos medžiagos, kurios yra numatytos PVA dalyje, tačiau funkciškai priklauso ŠVOK sistemoms,privalo būti nurodytos ŠVOK žiniaraštyje. ŠVOK žiniaraštyje tokie elementai turi būti aiškiai identifikuojami; pateikiami su pastaba / nuoroda „numatyta PVA dalyje“. - Turi būti užtikrintas aiškus atsakomybės pasiskirstymas tarp ŠVOK ir PVA dalių; duomenų ir sprendinių suderinamumas; vientisa specifikacijų ir sąmatų struktūra be dubliavimo ar praleidimų. - Šio skyriaus reikalavimai taikomi visoms automatizuojamoms inžinerinėms sistemoms, įskaitant, bet neapsiribojant: - šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis (ŠVOK, AHU, cirkuliaciniai mazgai, čileriai, šilumos siurbliai); - vidaus vandentiekio sistemomis (vandens ruošimas, cirkuliacija, slėgio palaikymas); - nuotekų ir lietaus nuotekų siurblinėmis bei susijusia automatiką; - priešgaisrinėmis sistemomis (gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai siurbliai, dūmų šalinimo sistemos, priešgaisrinės užsklandos, signalų perdavimas); - kitomis sistemomis, turinčiomis automatinį valdymą, signalizaciją ar būsenos stebėjimą. - Kiekvienai automatizuojamai sistemai techninio darbo projekto sudėtyje privaloma pateikti atskirą funkcinio veikimo aprašą, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai būtų aprašyta: - sistemos veikimo logika įprastais ir neįprastais režimais; - paleidimo, sustabdymo ir persijungimo scenarijai; - reakcija į avarinius, gedimų ir priešgaisrinius signalus; - sąveika su kitomis inžinerinėmis ir saugos sistemomis. Bendrinio pobūdžio formuluotės nelaikomos pakankamomis. - Visos automatizuojamos sistemos turi būti pilnai integruotos į BMS, numatant: - sistemų ir pagrindinių įrenginių būklės atvaizdavimą; - pagrindinių darbo parametrų stebėjimą; - struktūrizuotą aliarmų sistemą (avarijos, įspėjimai, gedimai) su aliarmų istorijos kaupimu. Aliarmai turi būti matomi centralizuotai per BMS, o ne tik vietiniuose valdikliuose. - Per BMS turi būti užtikrinta galimybė nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti sistemas (būklė, darbo režimai, aliarmai). Prieiga leidžiama tik autorizuotiems naudotojams. - Funkciniai aprašai, valdymo schemos ir BMS atvaizdavimas turi būti tarpusavyje suderinti tarp visų inžinerinių dalių. - BMS turi būti projektuojama kaip paprasta, fiziškai aiški ir savarankiškai veikianti inžinerinė sistema, sudaryta iš laisvai keičiamų komponentų ir nepriklausoma nuo periodinių atnaujinimų, abonementų ar nuolatinės IT priežiūros. - Mokyklos skambučio ir balso pranešimų sistema (MBS) - Numatyti centralizuotą mokyklos skambučio ir balso pranešimų sistemą, skirtą pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų, informacinių ir avarinių pranešimų perdavimui visame pastate ir (jei reikalinga) teritorijoje. - Sistema turi užtikrinti pamokų pradžios ir pabaigos skambučius pagal nustatytą tvarkaraštį; pertraukų žymėjimą; gyvus balso pranešimus (per mikrofoną ar valdymo pultą); išankstinius įrašytus pranešimus. - Skambučio ir pranešimų laikai turi būti programuojami, numatant galimybę: keisti tvarkaraščius; taikyti skirtingus režimus (įprasta diena, sutrumpintos pamokos, egzaminų metu ir pan.). - Mokyklos skambučio / balso pranešimų sistema turi būti: integruota su apsaugine signalizacija (GAS) ir (ar) BMS; suderinta su evakuacijos ir perspėjimo sprendiniais, numatant galimybę avarinėse situacijose perduoti prioritetinius pranešimus. - Avariniai pranešimai turi turėti aukštesnį prioritetą už įprastus skambučius. - Sistemos elementai pastato viduje turi būti sujungti kabelinėmis linijomis. Vidaus instaliacijai naudojamų kabelių degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip Cca.Jei sistema naudojama evakuaciniams ar saugos pranešimams – kabeliai turi atitikti E30/E60 reikalavimus (pagal projekto sprendinius). - Garsiakalbiai turi būti parenkami atsižvelgiant į patalpų paskirtį, akustines savybes, užtikrinamą aiškų ir tolygų garso lygį. - Numatyti atskiras zonas (klases, koridorius, sporto salę, aktų salę ir kt.), leidžiančias pranešimus perduoti selektyviai. - Sistemos valdymas turi būti galimas iš centrinio valdymo pulto, iš administracijos patalpų (sekretoriato, direktoriaus kabineto ar kitos suderintos vietos). - Numatyti paprastą ir aiškią valdymo sąsają, pritaikytą mokyklos personalui. - Sistema turi atitikti galiojančius elektros, gaisrinės ir darbuotojų saugos normatyvus.

- Gaisrinės saugos dalis (GS)

- Gaisrinės saugos dalyje turi būti pateikti: statinio (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų plitimo statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių žmonių saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai ir projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) kitų projekto dalių projektiniams sprendiniams rengti; - Kitų projekto dalių gaisrinę saugą užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruoštomis užduotimis (specifikacijomis). Negali būti prieštaravimų tarp Projekto sudedamųjų dalių sprendinių; - Gesinimo priemonių žiniaraščiai turi būti įvertinti sąmatiniuose skaičiavimuose. - Parengti evakavimosi schemą pastato naudotojui; - Atsižvelgiant į tai, jog gaisrinės saugos sprendiniai turi užtikrinti priedangos apsaugą nuo sunaikinimo taikos metu, o ekstremalios situacijos metu su gaisrine sauga susijusios sistemos turi būti atjungiamos (užtikrinant pavojaus atveju priedangoje esančių žmonių saugumą), turi būti vertinama, kad pavojaus metu jokios gaisrinės saugos sistemos (pvz., dūmų šalinimo, sprinklerių ar kt.) neturi įsijungti. Vėdinimo sprendiniai priedangoje turi veikti nepriklausomai nuo taikos/ekstremalios situacijos režimo taip, kaip aprašyta Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) reikalavimų dalyje. - Parengti gaisrinę matricą – aprašyti priešgaisrinių sistemų, kitų sistemų veikimo principus, logiką, atsižvelgiant į įėjimo signalų (kas užfiksavo gaisrą) sąsają su išėjimo veiksmais (kas turi įvykti). Matrica turi apimti sirenos/garsinių įspėjimų, liftų, ŠVOK sistemų, įeigos kontrolės, dūmų šalinimo, avarinio apšvietimo sistemas. Atitinkamai aprašyti atskirą matricą priedangos patalpoms taikos ir ekstremalios situacijos metu, vertinant, kad taikos metu patalpos būtų naudojamos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ar kt. paskirčiai.

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)

- SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti statybos darbų atlikimo terminą (grafiką); - Turi būti pateiktos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo ir nuoroda dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo; - Projekto dalyje turi būti pateikta: - statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; - techninės priežiūros privalomas valandas; - kiti nurodymai projekto techninei bei projekto vykdymo priežiūrai; - darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.; - specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai; - statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka. - Kiti sprendiniai pagal reikalavimus, numatytus STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” aštuonioliktame skirsnyje - Statybvietės teritoriją projektuoti minimalaus ploto, vengti naudoti gretimus sklypus, Sudėtingiems statiniams pateikti brėžinius etapais (pvz. nulinis ciklas, antžeminė pastato dalis).

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)

- Rengti tarpinius – kontrolinius kainos skaičiavimus, projekto rengimo eigoje, ieškant racionalaus ir optimalaus sprendimo. - Pateikti komercinius pasiūlymus tam tikrų projektinių sprendinių (medžiagos, įrenginiai, baldai, montavimo darbai ir t.t.); - Iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą pagal tuo metu galiojančius įkainius;

- Gaisro aptikimo signalizacijos sistema (GAS)

- Gaisro aptikimo signalizacijos sistema projektuojama pagal GS projekto dalies užduotį. Projektuoti adresines sistemas, vengiant konvencinių sistemų. - Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą projektuoti pagal GS dalies užduotį. - Gaisro aptikimo signalizacijos sistema (GAS) priedangos patalpose turi būti projektuojama įvertinant automobilių stovėjimo aikštelės naudojimo režimą taikos metu, įskaitant automobilių buvimą, galimas degių medžiagų apkrovas ir išmetamųjų dujų poveikį, taip pat užtikrinant GAS funkcionalumą priedangos naudojimo režimu esant ekstremaliajai situacijai. - Detektorių tipai (dūmų, šiluminiai, specializuoti garažams) turi būti parinkti taip, kad būtų išvengta nepagrįstų suveikimų garažo režimu; būtų užtikrintas patikimas gaisro aptikimas priedangos režimu. - GAS ir perspėjimo / evakuacijos (EVAC) sprendiniai turi būti suderinti pagal griežtesnius iš abiejų režimų taikomus reikalavimus. - Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema turi būti suprojektuota taip, kad būtų tinkama automobilių stovėjimo aikštelės naudojimui taikos metu (aiškūs garsiniai ir vizualiniai signalai). - Priedangos / automobilių stovėjimo aikštelės patalpų vėdinimo sprendiniai turi būti projektuojami kaip dvigubo režimo sistema taikos (automobilių stovėjimo aikštelės) ir ekstremalios situacijos (priedangos naudojimo pagal jos paskirtį) metu. - Taikos metu turi būti užtikrintas norminis oro mainų kiekis; kenksmingų medžiagų (CO, NOx) šalinimas; dūmų šalinimas pagal poreikį. - Ekstremalių situacijų metu sistema turi persijungti į priedangos režimą, kaip tai numatyta ŠVOK reikalavimuose (CO₂ ≤ 20 000 ppm, autonominis veikimas ir kt.). - Evakuacijos sprendiniai turi būti projektuojami atsižvelgiant į skirtingą patalpų naudojimo režimą taikos ir ekstremalių situacijų metu. Evakuaciniai keliai, išėjimai, durų atblokavimo logika ir ženklinimas turi būti tinkami abiem naudojimo režimams. - Visi sprendiniai, susiję su priedangos / automobilių stovėjimo aikštelės dviguba paskirtimi, turi būti aiškiai aprašyti gaisrinėje matricoje; suderinti tarp GS, GAS, EVAC, ŠVOK, BMS ir elektros dalių. - Perėjimas tarp „automobilių stovėjimo aikštelės režimo“ ir „priedangos režimo“ negali pabloginti gaisrinės saugos rodiklių; turi būti aiškiai apibrėžtas projektiniuose sprendiniuose - Projektavimo eigoje sprendinius suderinti su Projekto architektais, Statytoju (Užsakovu) bei Projekto valdytoju.

PERKAMŲ PASLAUGŲ TRUKMĖ

Sutartyje numatytų gairių atlikimo terminai nustatomi Projektuotojo parengtame ir su Projekto valdytoju suderintame detaliame projektavimo darbų grafike.

priedai

Priedas Nr. 1 – Reikalavimai patalpų įrengimui Priedas Nr. 2 – Reikalavimai dujų prievadams gamtos mokslų kabinetuose (M76-M79).

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DRUJOS G. 11, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ,

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

TECHNINĖS UŽDUOTIES PRIEDAS Nr. 1

REIKALAVIMAI PATALPŲ ĮRENGIMUI

- Visos durys turi būti projektuojamos vadovaujantis gaisrinės saugos ir aplinkos visiems pritaikymo reikalavimais. Pagalbinių patalpų durys turi būti ne mažesnės kaip 2,1 m aukščio ir ne siauresnės kaip 0,9 m. Darželio durys su apsaugomis nuo pirštų prispaudimo.

- Visose ugdymui skirtose patalpose turi būti projektuojami varstomi langai. Langai turi būti numatomi su saulės kontrole. Jei numatomos varstomos dalys, turi būti numatomi atidarymo ribotuvai.

- Visose pagrindinėse patalpose grindys turėtų būti numatomos šviesių ar pusiau šviesių atspalvių, atsparios dėvėjimui, kėdžių kojoms, tinkamos valymui dezinfekcinėmis priemonėmis, tampraus paviršiaus (pvz., linoleumas). Slidumo klasė ne mažesnė kaip R9 (pagal vokiškus standartus). Grindų dangų parinktis sanitarinėse ar techninėse patalpose derinti su Projekto valdytoju projektavimo metu.

- Visose patalpose sienos ir lubos turi būti šviesių atspalvių. Kampai užapvalinti arba nusklembti (ne mažiau kaip 2 mm). Sienos turi būti lygios (nepageidautinas atviras mūro paviršius ar pan.). Vietose, kur tikėtinas didesnis naudotojų judėjimas, numatyti sienų ir kampų apsaugas.

- Darželio ir mokyklos patalpose turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 18 laipsnių ir ne didesnė kaip 26 laipsnių Celsijaus temperatūra.

- Numatyti mechaninį vėdinimą atsižvelgiant į energiniam naudingumui keliamus reikalavimus. Pagrindinėse patalpose numatyti vėsinimą. Vėsinimą numatyti ir serverinių patalpose, kompiuterių klasėse.

- Patalpose, kuriose nuolat bus žmonių (ugdymui skirtos patalpos, administracijos kabinetai ir pan.) turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip Ne mažiau kaip 500 lx apšvietimo lygis (EV ≥ 175 lx). Miegamuosiuose ir grupių kambariuose darželyje apšvietimas turi būti reguliuojamas (dimeriuojamas). Visose darželio patalpose elektros lizdai turi būti su apsauga nuo vaikų. Visose darželio ir mokyklos personalo buvimo vietose (įskaitant pasiruošimo patalpas) turi būti įdiegta skambučio sistema (iš visų patalpų turi būti girdimas skambutis).

- Reikalavimai garso izoliavimui ir aidėjimo trukmei. Projekto apimtyje turi būti pateikiami visi reikalingi garso klasei, akustiniai, natūralios apšvietos koeficiento ir kt. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Sprendinius formuoti taip, kad būtų užtikrinti minimalūs reikalavimai, keliami C garso klasei (pagal STR 2.01.07:2003), taip pat numatant ne mažesnes vertes nei šiose lentelėse:

  - Vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimas. Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R‘w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W  (lentelėje – Izoliavimo rodiklis) vertės ne mažesnės kaip:

| Apsaugomos erdvės tipas | Izoliavimo rodiklis (dB) |
| --- | --- |
| Tarp mokymo patalpų (įskaitant ugdymo diferencijavimo patalpas, daugiafunkcines patalpas, grupių patalpas) | 48 |
| Tarp mokymo patalpų (įskaitant ugdymo diferencijavimo patalpas, daugiafunkcines patalpas, grupių patalpas) ir bendro naudojimo patalpų (tokių kaip koridorių, tambūrų, laiptinių, holų, valgyklos, salių ir kt.) | 48 |
| Tarp miegamųjų ir kitų patalpų | 58 |
| Tarp muzikos klasių, renginių pa , sporto salių ir kitų patalpų, kuriose organizuojama triukšminga veikla | 58 |
| Durys: Iš mokymo patalpų (įskaitant ugdymo diferencijavimo patalpas, daugiafunkcines patalpas, grupių patalpas) Iš miegamųjų, muzikos klasių, renginių patalpų, sporto salių ir kitų patalpų, kuriose organizuojama triukšminga veikla | 30 (C)* 35 (B)* |

*durų garso izoliavimo klasė pagal STR 2.01.07:2003 22 p. reikalavimus.

  - Perdangų smūgio garso izoliavimas. Didžiausios normuotojo smūgio garso slėgio lygio L ¢n,w vertės:

| Apsaugomos erdvės tipas | Izoliavimo rodiklis (dB) |
| --- | --- |
| Mokymo patalpos (įskaitant ugdymo diferencijavimo patalpas, daugiafunkcines patalpas, grupių patalpas) nuo virš jų esančių kitų patalpų | 60 |
| Miegamieji nuo kitų patalpų | 60 |

  - Patalpų aidėjimo trukmė. Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės (lentelėje – Aidėjimo rodiklis) ne mažesnės kaip:

| Apsaugomos erdvės tipas | Aidėjimo rodiklis (s) |
| --- | --- |
| Bendrojo naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai ir t.t.) 500-2000 Hz dažnių juostose | 1,3 |
| Mokymo patalpos, grupės, miegamieji (išskyrus muzikos klases), 125-2000 Hz dažnių juostose | 0,8 |
| Specialios paskirties klasėse, įskaitant muzikos klases, renginių salėse 125-2000 Hz dažnių juostose | 0,6 |
| Sporto salėse 125-2000 Hz dažnių juostose | 1,2 |

- Papildomi reikalavimai elektros instaliacijai, elektroniniams ryšiams ir vandens teikimui bei nuotekų šalinimo prievadams patalpose:

| Eil. Nr. | Patalpos pavadinimas | Elektros instaliacija, elektroniniai ryšiai | Vandens tiekimas, nuotekos |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinės ugdymo erdvės |  |  |  |
| Pradinė mokykla (PS) |  |  |  |
| M1 | Klasė PS (pirmokai) | Ne mažiau kaip: 6 elektros lizdai mokytojo darbo vietoje; 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 mokytojo darbo vietoje; Išmanioji lenta | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (kiekvienoje patalpoje numatyti po praustuvą) |
| M2 | Klasė PS (pirmokai) |  |  |
| M3 | Klasė PS (pirmokai) |  |  |
| M4 | Klasė PS (antrokai) |  |  |
| M5 | Klasė PS (antrokai) |  |  |
| M6 | Klasė PS (antrokai) |  |  |
| M7 | Klasė PS (trečiokai) |  |  |
| M8 | Klasė PS (trečiokai) |  |  |
| M9 | Klasė PS (trečiokai) |  |  |
| M10 | Klasė PS (ketvirtokai) |  |  |
| M11 | Klasė PS (ketvirtokai) |  |  |
| M12 | Klasė PS (ketvirtokai) |  |  |
| M13 | Ugdymo diferencijavimo patalpa PS | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje |  |
| M14 | Ugdymo diferencijavimo patalpa PS |  |  |
| M15 | Ugdymo diferencijavimo patalpa PS |  |  |
| M16 | Ugdymo diferencijavimo patalpa PS |  |  |
| M17 | Ugdymo diferencijavimo patalpa PS |  |  |
| M18 | Ugdymo diferencijavimo patalpa PS |  |  |
| M19 | Ugdymo priemonių sandėlis PS | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai lizdai patalpoje |  |
| M20 | Ugdymo priemonių sandėlis PS |  |  |
| M21 | Ugdymo priemonių sandėlis PS |  |  |
| M22 | Ugdymo priemonių sandėlis PS |  |  |
| M23 | Daugiafunkcinė patalpa PS | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (numatyti praustuvą) |
| Žemesnioji vidurinė mokykla (SI) |  |  |  |
| M24 | Klasė SI (penktokai) | Ne mažiau kaip: 6 elektros lizdai mokytojo darbo vietoje; 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 mokytojo darbo vietoje; Išmanioji lenta | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (kiekvienoje patalpoje numatyti po praustuvą) |
| M25 | Klasė SI (penktokai) |  |  |
| M26 | Klasė SI (penktokai) |  |  |
| M27 | Klasė SI (šeštokai) |  |  |
| M28 | Klasė SI (šeštokai) |  |  |
| M29 | Klasė SI (šeštokai) |  |  |
| M30 | Klasė SI (septintokai) |  |  |
| M31 | Klasė SI (septintokai) |  |  |
| M32 | Klasė SI (septintokai) |  |  |
| M33 | Klasė SI (aštuntokai) |  |  |
| M34 | Klasė SI (aštuntokai) |  |  |
| M35 | Klasė SI (aštuntokai) |  |  |
| M36 | Klasė SI (devintokai) |  |  |
| M37 | Klasė SI (devintokai) |  |  |
| M38 | Klasė SI (devintokai) |  |  |
| M39 | Klasė SI (dešimtokai) |  |  |
| M40 | Klasė SI (dešimtokai) |  |  |
| M41 | Klasė SI (dešimtokai) |  |  |
| M42 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje |  |
| M43 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI |  |  |
| M44 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI |  |  |
| M45 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI |  |  |
| M46 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI |  |  |
| M47 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI |  |  |
| M48 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI |  |  |
| M49 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI |  |  |
| M50 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SI |  |  |
| M51 | Ugdymo priemonių sandėlis SI | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M52 | Ugdymo priemonių sandėlis SI |  |  |
| M53 | Ugdymo priemonių sandėlis SI |  |  |
| M54 | Ugdymo priemonių sandėlis SI |  |  |
| M55 | Ugdymo priemonių sandėlis SI |  |  |
| M56 | Ugdymo priemonių sandėlis SI |  |  |
| Aukštesnioji vidurinė mokykla (SII) |  |  |  |
| M57 | Klasė SII (1 lygis) | Ne mažiau kaip: 6 elektros lizdai mokytojo darbo vietoje; 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 mokytojo darbo vietoje; Išmanioji lenta | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (kiekvienoje patalpoje numatyti po praustuvą) |
| M58 | Klasė SII (1 lygis) |  |  |
| M59 | Klasė SII (2 lygis) |  |  |
| M60 | Klasė SII (2 lygis) |  |  |
| M61 | Klasė SII (3 lygis) |  |  |
| M62 | Klasė SII (3 lygis) |  |  |
| M63 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SII | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje |  |
| M64 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SII |  |  |
| M65 | Ugdymo diferencijavimo patalpa SII |  |  |
| Specializuotų klasių erdvės |  |  |  |
| Pradinė mokykla (PS) |  |  |  |
| M66 | Dailės klasė | Ne mažiau kaip: 6 elektros lizdai mokytojo darbo vietoje; 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 mokytojo darbo vietoje; Išmanioji lenta | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (numatyti praustuvą) |
| M67 | Informacinių technologijų klasė |  |  |
| M68 | Muzikos klasė |  |  |
| M69 | Inventoriaus sandėlis dailės klasei | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M70 | Inventoriaus sandėlis muzikos klasei |  |  |
| M71 | Biblioteka/ medijų biblioteka | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| M72 | Gamtamokslinis kabinetas | Ne mažiau kaip: 6 elektros lizdai mokytojo darbo vietoje; 1 elektros lizdai mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 mokytojo darbo vietoje; Išmanioji lenta |  |
| Vidurinė mokykla (SI + SII) |  |  |  |
| M73 | Dailės klasė | Ne mažiau kaip: 6 elektros lizdai mokytojo darbo vietoje; 1 elektros lizdas mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 mokytojo darbo vietoje; Išmanioji lenta | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (numatyti praustuvą) |
| M74 | Informacinių technologijų klasė |  |  |
| M75 | Chemijos laboratorija |  | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (numatyti praustuvą, plautuvą pagal technologiją) |
| M76 | Gamtos mokslų klasė (fizika/biologija/chemija) |  |  |
| M77 | Gamtos mokslų klasė (fizika/biologija/chemija) |  |  |
| M78 | Gamtos mokslų klasė (fizika/biologija/chemija) |  |  |
| M79 | Gamtos mokslų klasė (fizika/biologija/chemija) |  |  |
| M80 | Dizaino ir technologijų klasė |  | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (numatyti praustuvą) |
| M81 | Dizaino ir technologijų klasė - dailės klasė |  |  |
| M82 | Muzikos klasė |  |  |
| M83 | Muzikos klasė |  |  |
| M84 | Inventoriaus sandėlis dailės klasei | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M85 | Inventoriaus sandėlis ir pasiruošimo patalpa gamtos mokslų klasei |  |  |
| M86 | Inventoriaus sandėlis gamtos mokslų klasei |  |  |
| M87 | Inventoriaus sandėlis dizaino ir technologijų klasei |  |  |
| M88 | Pasiruošimo ir įrenginių patalpa dizaino klasei | Ne mažiau kaip: 8 elektros lizdai darbo stalui (4 darbo stalai); 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo stalui |  |
| M89 | Muzikos instrumentų sandėlis | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M90 | Biblioteka ir medijų biblioteka su savarankiško mokymosi zona | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdai mokinio darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| Personalo ir administracijos zona |  |  |  |
| Pradinė mokykla (PS) |  |  |  |
| M91 | Departamento vadovo kabinetas PS | Ne mažiau kaip: 6 elektros lizdai darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| M92 | Sekretoriaus kabinetas PS |  |  |
| M93 | Sekretoriaus pagalbinė patalpa PS | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai patalpoje 2x RJ45 įrenginių vietoje |  |
| M94 | Personalo kabinetas | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 4 elektros lizdai virtuvėlei (pagal technologiją) 1x RJ45 darbo vietoje | Prievadai virtuvėlei |
| M95 | Personalo biblioteka/ metodinis kabinetas PS | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| M96 | Ugdymo priemonių sandėlis PS | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M97 | Pasitarimų kambarys PS | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| M98 | Pirmosios pagalbos patalpa/poilsio patalpa PS | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje | Numatyti praustuvą/plautuvę pagal technologiją |
| Vidurinė mokykla (SI + SII) |  |  |  |
| M99 | Vadovo kabinetas SI+SII | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| M100 | Pavaduotojo kabinetas SI+SII |  |  |
| M101 | Sekretoriaus kabinetas SI+SII |  |  |
| M102 | Sekretoriaus pagalbinė patalpa | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai patalpoje 2x RJ45 įrenginių vietoje |  |
| M103 | Koordinatorių / departamentų vadovų kabinetas SI+SII | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| M104 | Koordinatorių / departamentų vadovų kabinetas SI+SII |  |  |
| M105 | Personalo kabinetas SI+SII | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 4 elektros lizdai virtuvėlei (pagal technologiją) 1x RJ45 darbo vietoje | Prievadai virtuvėlei |
| M106 | Pasitarimų kambarys SI+SII | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| M107 | Mokyklos tarybos kabinetas SI+SII |  |  |
| M108 | Personalo biblioteka/ metodinis kabinetas SI+SII |  |  |
| M109 | Ugdymo priemonių sandėlis SI | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M110 | Ugdymo priemonių sandėlis SII |  |  |
| M111 | Pirmosios pagalbos patalpa/poilsio patalpa SI+SII | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje | Numatyti praustuvą/plautuvę pagal technologiją |
| M112 | Prižiūrėtojo kabinetas |  |  |
| M113 | Prižiūrėtojo priemonių kambarys | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| Bendrosios erdvės |  |  |  |
| M114 | Aula / susirinkimų holas | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai patalpoje |  |
| M115 | Pagalbinė susirinkimų holo patalpa | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M116 | Valgykla | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai patalpoje; Prievadai pagal technologiją | Prievadai pagal technologiją |
| M117 | Virtuvė |  |  |
| M118 | Valgyklos kėdžių sandėlis | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M119 | Vidaus poilsio erdvė | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| Popamokinės priežiūros zona |  |  |  |
| Pradinė mokykla (PS) |  |  |  |
| M120 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai PS | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (numatyti praustuvą) |
| M121 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai PS |  |  |
| M122 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai PS |  |  |
| M123 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai PS | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 10 elektros lizdai poilsio/sėdmaišių zonoje; 2 elektros lizdai papildomi lizdai patalpoje |  |
| M124 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai PS |  |  |
| M125 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai PS |  |  |
| M126 | Popamokinės priežiūros personalo poilsio kambarys PS | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 4 elektros lizdai virtuvėlėje pagal technologiją; 2 elektros lizdai papildomi lizdai patalpoje | Prievadai pagal virtuvėlės technologiją |
| M127 | Popamokinės priežiūros personalo pasitarimų kambarys PS | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| M128 | Popamokinės pirežiūros inventoriaus sandėlis PS | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| Žemesnioji vidurinė mokykla (SI) |  |  |  |
| M129 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai SI | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje | Šalto ir karšto vandens maišytuvai (numatyti praustuvą) |
| M130 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai SI |  |  |
| M131 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai SI |  |  |
| M132 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai SI | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 10 elektros lizdai poilsio/sėdmaišių zonoje; 2 elektros lizdai papildomi patalpoje; Skambučio sistema | Prievadai pagal virtuvėlės technologiją |
| M133 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai SI |  |  |
| M134 | Poilsio kambarys, skirtas popamokinei priežiūrai SI |  |  |
| M135 | Popamokinės priežiūros personalo poilsio kambarys SI | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdas darbo vietoje; 4 x 230 V virtuvėlėje pagal technologiją; 2 elektros lizdai papildomi lizdai patalpoje; Skambučio sistema |  |
| M136 | Popamokinės pirežiūros inventoriaus sandėlis SI | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai lizdai patalpoje |  |
| Sporto ir treniruočių zona |  |  |  |
| M137 | Sporto salė 22 m x 44 m | Ne mažiau kaip: 8 elektros lizdai lizdai patalpoje |  |
| M138 | Sporto inventoriaus sandėlis | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai lizdai patalpoje |  |
| M139 | Sporto inventoriaus sandėlis |  |  |
| M140 | Mokytojų kambarys/pirmos pagalbos patalpa/kontrolės patalpa | Ne mažiau kaip: 1 elektros lizdai darbo vietoje; 2 elektros lizdai papildomi lizdai patalpoje |  |
| M141 | Mokytojų persirengimo kambarys | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai patalpoje |  |
| M142 | Mokinių persirengimo kambarys | Ne mažiau kaip: 4 elektros lizdai patalpoje (plaukų džiovintuvams) |  |
| M143 | Mokinių persirengimo kambarys |  |  |
| M144 | Mokinių persirengimo kambarys |  |  |
| M145 | Mokinių persirengimo kambarys |  |  |
| M146 | Prausykla/dušinė mokiniams | Pagal poreikį (rankų džiovintuvai) | Prievadai pagal poreikį |
| M147 | Prausykla/dušinė mokiniams |  |  |
| M148 | ŽN pritaikytas tualetas |  |  |
| M149 | ŽN pritaikytas tualetas |  |  |
| M150 | Lauko sporto inventoriaus sandėlis | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M151 | Lauko sporto inventoriaus sandėlis |  |  |
| M152 | Valymo inventoriaus sandėlis |  | Prievadai pagal poreikį. Ūkinė plautuvė, viduaras, skalbyklė |
| M153 | Valymo inventoriaus sandėlis |  |  |
| M154 | Sporto inventoriaus sandėlis |  |  |
| M155 | Sporto inventoriaus sandėlis |  |  |
| Kitos funkcinės zonos |  |  |  |
| Pradinė mokykla (PS) |  |  |  |
| M156 | Ugdymui reikalingų medžiagų sandėlis PS | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M157 | Archyvo sandėlis |  |  |
| M158 | Mokyklos baldų sandėlis |  |  |
| M159 | Personalo rūbinė |  |  |
| M160 | Mokinių rūbinė |  |  |
| M161 | Personalo tualetai | Pagal poreikį (rankų džiovintuvai) | Prievadai pagal poreikį |
| M162 | Pradinių klasių mokinių tualetai PS |  |  |
| M163 | ŽN pritaikytas tualetas personalui |  |  |
| M164 | ŽN pritaikytas tualetas pradinių klasių mokiniams |  |  |
| M165 | Valymo inventoriaus ir chemijos sandėlis | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje | Prievadai pagal poreikį. Ūkinė plautuvė, viduaras, skalbyklė |
|  | Mokinių spintelės |  |  |
| Vidurinė mokykla (SI + SII) |  |  |  |
| M166 | Ugdymui reikalingų medžiagų sandėlis SI+SII | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M167 | Archyvo sandėlis |  |  |
| M168 | Mokyklos baldų sandėlis |  |  |
| M169 | Serverinė (apsaugota) | Ne mažiau kaip: 4 x 250 V darbo vietoje 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M170 | Serverinė (apsaugota) |  |  |
| M171 | Personalo rūbinė | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| M172 | Mokinių rūbinė |  |  |
| M173 | Personalo tualetai | Pagal poreikį (rankų džiovintuvai) | Prievadai pagal poreikį |
| M174 | Vidurinės mokyklos klasių mokinių tualetai SI+SII |  |  |
| M175 | ŽN pritaikytas tualetas personalui |  |  |
| M176 | ŽN pritaikytas tualetas pradinių klasių mokiniams |  |  |
| M177 | Valymo inventoriaus ir chemijos sandėlis | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje | Prievadai pagal poreikį. Ūkinė plautuvė, viduaras, skalbyklė |
|  | Mokinių spintelės |  |  |
| M178 | Koridoriai ir kitos bendro naudojimo erdvės | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje, ne didesniu kaip 30 m atstumu |  |
| VAIKŲ DARŽELIS |  |  |  |
| Eil. Nr. | Patalpos pavadinimas | Elektros instaliacija, elektroniniai ryšiai | Vandens tiekimas, nuotekos |
| D1 | Vadovo kabinetas | Ne mažiau kaip: 4 elektros darbo vietoje; 2 papildomi elektros lizdai patalpoje; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| Poilsio ir valgomojo patalpų grupė |  |  |  |
| D2 | Bendra miego diferenciacijos erdvė | Ne mažiau kaip: 8 elektros lizdai patalpoje |  |
| D3 | Miegamasis (grupė Nr. 1 - 3-7 metų) | Ne mažiau kaip: 9 elektros lizdai patalpoje |  |
| D4 | Miegamasis (grupė Nr. 2 - 3-7 metų) |  |  |
| D5 | Miegamasis (grupė Nr. 3 - 3-7 metų) |  |  |
| D6 | Miegamasis (grupė Nr. 4 - 1-3 metų) |  |  |
| D7 | Miegamasis (grupė Nr. 5 - 1-3 metų) |  |  |
| D8 | Miegamasis (grupė Nr. 6 - 1-3 metų) |  |  |
| D9 | Miegamasis (grupė Nr. 7 - 1-3 metų) |  |  |
| D10 | Valgomasis | Ne mažiau kaip: 5 elektros lizdai patalpoje |  |
| Personalo ir administracijios zona |  |  |  |
| D11 | Personalo poilsio patalpa | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai darbo vietoje; 2 elektros lizdai virtuvėlėje pagal technologiją; 2 papildomi elektros lizdai patalpoje | Prievadai pagal virtuvėlės technologiją |
| Sandėliavimas |  |  |  |
| D12 | Sandėlis | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| D13 | Valymo inventoriaus sandėlis |  | Prievadai pagal poreikį. Ūkinė plautuvė, viduaras, skalbyklė |
| D14 | Sandėlis (grupė Nr. 1) | Ne mažiau kaip: 3 elektros lizdai patalpoje |  |
| D15 | Sandėlis (grupė Nr. 2) |  |  |
| D16 | Sandėlis (grupė Nr. 3) |  |  |
| D17 | Sandėlis (grupė Nr. 4) |  |  |
| D18 | Sandėlis (grupė Nr. 5) |  |  |
| D19 | Sandėlis (grupė Nr. 6) |  |  |
| D20 | Sandėlis (grupė Nr. 7) |  |  |
| D21 | Multifunkcinės salės inventoriaus patalpa |  |  |
| Ugdymas ir pramogos |  |  |  |
| D22 | Grupė Nr. 1 (3-7 metų) | Ne mažiau kaip: 9 elektros lizdai patalpoje; Papildomi lizdai pagal virtuvėlės technologiją; 1x RJ45 darbo vietoje | Prievadai pagal virtuvėlės technologiją |
| D23 | Grupė Nr. 2 (3-7 metų) |  |  |
| D24 | Grupė Nr. 3 (3-7 metų) |  |  |
| D25 | Grupė Nr. 4 (1-3 metų) |  |  |
| D26 | Grupė Nr. 5 (1-3 metų) |  |  |
| D27 | Grupė Nr. 6 (1-3 metų) |  |  |
| D28 | Grupė Nr. 7 (1-3 metų) |  |  |
| D29 | Individualaus darbo su vaiku patalpa - grupė Nr. 1 | Ne mažiau kaip: 9 elektros lizdai patalpoje |  |
| D30 | Individualaus darbo su vaiku patalpa - grupė Nr. 2 |  |  |
| D31 | Individualaus darbo su vaiku patalpa - grupė Nr. 3 |  |  |
| D32 | Individualaus darbo su vaiku patalpa - grupė Nr. 4 |  |  |
| D33 | Individualaus darbo su vaiku patalpa - grupė Nr. 5 |  |  |
| D34 | Individualaus darbo su vaiku patalpa - grupė Nr. 6 |  |  |
| D35 | Individualaus darbo su vaiku patalpa - grupė Nr. 7 |  |  |
| D36 | Integracinė patalpa |  |  |
| D37 | Diferencijuoto ugdymo patalpa su virtuvėle | Ne mažiau kaip: 9 elektros lizdai patalpoje; Papildomi lizdai pagal virtuvėlės technologiją; 1x RJ45 darbo vietoje |  |
| D38 | Multifunkcinė salė | Ne mažiau kaip: 9 elektros lizdai patalpoje |  |
| D39 | Tyrimų ir eksperimentų patalpa | Ne mažiau kaip: 9 elektros lizdai patalpoje |  |
| Kitos funkcinės zonos |  |  |  |
| D40 | Tualetas-prausykla - grupė Nr. 1 | Pagal poreikį (rankų džiovintuvai) | Pagal poreikį (dušinė, 5 praustuvai, 3 unitazai, vystymo stalas 1-3 metų amžiaus grupėse) |
| D41 | Tualetas-prausykla - grupė Nr. 2 |  |  |
| D42 | Tualetas-prausykla - grupė Nr. 3 |  |  |
| D43 | Tualetas-prausykla - grupė Nr. 4 |  |  |
| D44 | Tualetas-prausykla - grupė Nr. 5 |  |  |
| D45 | Tualetas-prausykla - grupė Nr. 6 |  |  |
| D46 | Tualetas-prausykla - grupė Nr. 7 |  |  |
| D47 | Priėmimo-nusirengimo patalpa - grupė Nr. 1 | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| D48 | Priėmimo-nusirengimo patalpa - grupė Nr. 2 |  |  |
| D49 | Priėmimo-nusirengimo patalpa - grupė Nr. 3 |  |  |
| D50 | Priėmimo-nusirengimo patalpa - grupė Nr. 4 |  |  |
| D51 | Priėmimo-nusirengimo patalpa - grupė Nr. 5 |  |  |
| D52 | Priėmimo-nusirengimo patalpa - grupė Nr. 6 |  |  |
| D53 | Priėmimo-nusirengimo patalpa - grupė Nr. 7 |  |  |
| D54 | Personalo tualetas, moterys | Pagal poreikį (rankų džiovintuvai) | Pagal poreikį |
| D55 | Personalo tualetas, vyrai |  |  |
| D56 | Personalo tualetas su dušu, pritaikytas ŽN |  |  |
| D57 | Koridoriai ir kitos bendro naudojimo erdvės | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje, ne didesniu kaip 30 m atstumu |  |
| KITA INFRASTRUKTŪRA |  |  |  |
| Eil. Nr. | Patalpos pavadinimas |  |  |
| L1 | Teritorijos priežiūros inventoriaus sandėlis | Ne mažiau kaip: 2 elektros lizdai patalpoje |  |
| L2 | Personalo automobilių stovėjimo aikštelė (priedanga) | Elektromobilių krovimo stotelės pagal poreikį |  |
| L3 | Kiss & Ride, 15 min. stovėjimo vietų erdvė |  |  |
| L4 | Dviračių ir paspirtukų stoginė | Krovimo stotelės pagal poreikį |  |
| L5 | Techninės patalpos | Pagal poreikį, pagal technologiją |  |
| L6 | Vežimėlių sandėliavimo stoginė/patalpa |  |  |

“Mokslo paskirties pastato Drujos g. 11, Vilniuje statybos projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ techninės užduoties priedas Nr. 2

REIKALAVIMAI DUJŲ PRIEVADAMS GAMTOS MOKSLŲ KABINETUOSE (M76-M79)

Mokyklos gamtos mokslų kabinetuose turi būti suprojektuotas vienas iš trijų tipų dujų tiekimas:

- Gamtinių dujų sistemos

- Suskystintų naftos dujų sistemos

- Kasetiniai degikliai

Dėl saugumo priežasčių stacionarios dujų sistemos yra geriau nei kasetiniai degikliai. Gamtinių dujų ir SGD sistemose gali būti šios prietaisų jungty, Jos turi atitikti standartus DIN 3383-4 ir DIN 12918-2. s:

- Saugios dujų jungtys

- Laboratorinės armatūros su fiksuotu antgaliu

- Laboratorinės armatūros su greito prijungimo jungtimis ir įspaudžiamaisiais antgaliais

Dujų tiekimas klasėse turi būti aprūpintas centriniu uždarymo įtaisu, apsaugotu nuo neteisėto naudojimo, pvz., raktiniu jungikliu. Įjungus avarinio stabdymo jungiklį, dujų tiekimas turi būti nutrauktas. Centrinis uždarymo įtaisas turi būti aprūpintas saugos įtaisu, užtikrinančiu, kad dujos būtų tiekiamos tik tada, kai visos įrenginio jungtys yra uždarytos (dujų trūkumo saugos įtaisas). Stacionarios lanksčios laboratorinės įrangos (pvz., lubinių tiekimo sistemų) atveju centrinis ir (arba) tarpinis uždarymo įtaisas turi būti aprūpinti saugos įtaisu (nuotėkio aptikimo įtaisu). Dujų tiekimo sistemos turi būti suprojektuotos pagal įrengimo metu galiojančius techninius standartus.

Suskystintų dujų sistemos (propanas). Slėginiai dujų balionai, kuriuose yra degių/degių suskystintų dujų, turi būti laikomi vertikaliai ir sujungti vertikaliai, kad juos būtų galima ištraukti iš dujinės fazės. Laikymo metu temperatūra neturi viršyti 40 °C. Jie turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, pvz., apvirtimo.

Taikomi šie įrengimo prioritetai:

- SGD balioną pastatykite lauke

- Įrengimas atskiroje patalpoje, atskirai nuo klasės, su tinkama natūralia arba mechanine ventiliacija

- Įrengimas klasėje dujų balionų spintoje pagal DIN EN 14470-2

Jei įrengimas lauke, specialioje sandėliavimo patalpoje arba ugniai atsparioje dujų balionų spintoje neįmanomas, tai turi būti pagrįsta ir dokumentuota rizikos vertinime. Išimtiniais atvejais kiekvienoje klasėje vartotojų įrangai tiekti galima įrengti vieną suskystintų dujų balioną, kurio didžiausias leistinas pripildymo svoris yra ≤ 16 kg. Tokiais atvejais turi būti laikomasi šių reikalavimų: Įrengimas užrakinamoje spintoje, kurioje oras gali keistis su patalpos oru, pvz. per neužblokuojamas angas šalia grindų, kurių laisvasis skerspjūvis yra ne mažesnis kaip 100 cm². Spintelėje neturi būti uždegimo šaltinių, pvz., katilų. Suskystintųjų naftos dujų balionui prijungti naudokite stacionariai pritvirtintas žarnas pagal DIN EN 16436-2. Didžiausias prijungimo žarnos ilgis be žarnos plyšimo apsaugos įtaiso: 40 cm. Slėginių dujų balionų, kuriuose yra degių suskystintųjų dujų, negalima laikyti patalpose žemiau žemės lygio.