konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - vandens apskaitos prietaisai (toliau - Prekės) turi atitikti Matavimo priemonių techninį reglamentą (2015-10-30 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-699 (galiojanti aktuali redakcija)).

2. Vandens apskaitos prietaisai turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą arba atitikti 2014 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 2015/13, kuria dėl vandens apskaitos prietaisų srauto srities iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES III priedas (OL 2015 L3, p. 42).

3. Perkamos Prekės:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Tikslumo klasė | Skersmuo DN | Ilgis (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L110) | R100 | DN15 | 110 |
| 2. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L80) | R100 | DN15 | 80 |
| 3. | Buitinis karšto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L110) | R100 | DN15 | 110 |
| 4. | Buitinis karšto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L80) | R100 | DN15 | 80 |
| 5. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN20/Qn=2,5m3/h/R100/L130) | R100 | DN20 | 130 |
| 6. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn=2,5m3/h/R100/L165) | R100 | DN15 | 165 |
| 7. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN20/Qn=4m3/h/R100/L190) | R100 | DN20 | 190 |
| 8. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN25/Qn=6,3m3/h/R100/L260) | R100 | DN25 | 260 |
| 9. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas skaitiklis (DN32/Qn=10m3/h/R100/L260) | R100 | DN32 | 260 |
| 10. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN40/Qn=16m3/h/R100/L300) | R100 | DN40 | 300 |
| 11. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN50/Qn=25m3/h/R100/L200) | R100 | DN50 | 200 |
| 12. | Įvadinis flanšiniai vandens apskaitos prietaisas (DN65/Qn=63m3/h/R100/L200) | R100 | DN65 | 200 |
| 13. | Įvadinis flanšiniai vandens apskaitos prietaisas (DN80/Qn=100m3/h/R100/L225) | R100 | DN80 | 225 |
| 14. | Įvadinis flanšiniai vandens apskaitos prietaisas (DN200/Qn=400m3/h/R100/L350) | R100 | DN200 | 350 |
| 15. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN50/20 | R1000 | DN50/20 | 270 |
| 16. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN80/20 | R2500 | DN80/20 | 300 |
| 17. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN150/40 | R4000 | DN150/40 | 500 |
| 18. | Antgalių komplektas DN15 vandens apskaitos prietaisui | - | - | - |
| 19. | Antgalių komplektas DN20 vandens apskaitos prietaisui | - | - | - |
| 20. | Antgalių komplektas DN25 vandens apskaitos prietaisui | - | - | - |
| 21. | Antgalių komplektas DN32 vandens apskaitos prietaisui | - | - | - |

3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturinčias paslėptų trūkumų, be defektų, be pakuotės (jei tokia yra) ir produkcijos pažeidimų.

3.2. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties projekte pateiktus reikalavimus bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

3.3. Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. Prekės transportavimo metu turi būti įvyniotos ar kitaip apsaugotos, kad jas transportuojant ir kraunant nebūtų pažeistos.

3.4. Jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir/ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir/ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos. Trūkumu bus laikomas bet koks neatitikimas techninės specifikacijos reikalavimams arba Užsakymo neatitinkančios Prekės.

4. Techniniai reikalavimai ir sąlygos buitiniams vandens apskaitos prietaisams:

4.1.Vandens temperatūra: šalto vandens apskaitos prietaiso 0,1 0C - 50 0C (temperatūros klasė T50), karšto vandens apskaitos prietaiso 30 0C – 90 0C (temperatūros klasė T30 /T90);

4.2. Buitinių vandens apskaitos prietaisų skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas 3600;

4.3.Nominalus srautas DN15 ir DN20 – nuo 1,6 iki 2.5 m3/h (imtinai);

4.4. Tikslumo klasė h: ≥ R100, v: ≥ R60.

4.5. Gabaritiniai matmenys: DN15 vandens apskaitos prietaisų ilgiai – 80 mm ir 110 mm, DN20 vandens apskaitos prietaisų ilgis – 130 mm, didžiausias vandens apskaitos prietaisų aukštis 80 mm, didžiausias plotis - 75 mm.

4.6. Didžiausias darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 10 bar.

4.7. Slėgio nuostoliai prie vandens srauto Q4 turi neviršyti 1 bar.

4.8. Vandens apskaitos prietaisų korpusas žalvarinis.

4.9. Vandens apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių.

4.10. Ant vandens apskaitos prietaisų turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:

4.10.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;

4.10.2. vandens apskaitos prietaiso modelis (tipas);

4.10.3 pagaminimo metai ir gamyklinis numeris;

4.10.4 vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis;

4.10.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;

4.10.6. įrengimo pozicija;

4.10.7. didžiausia vandens temperatūra.

4.11. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų.

5. Techniniai reikalavimai ir sąlygos įvadiniams vandens apskaitos prietaisams.

5.1.Vandens temperatūra: šalto vandens apskaitos prietaiso T30 arba T50;

5.2. Nominalus srautas DN15 - 2.5 m3/h; DN20 – 4 m3/h; DN25 – 6.3 m3/h; DN32 – 10 m3/h; DN40 – 16 m3/; DN50 – 25 m3/h.5.3. Tikslumo klasė h: ≥ R100.

5.4. Didžiausias darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar.

5.5. DN15 – 50 vandens apskaitos prietaisų korpusas žalvarinis.

5.6. Vandens apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių.

5.7. Ant vandens apskaitos prietaisų turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:

5.7.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;

5.7.2. vandens apskaitos prietaiso modelis (tipas);

5.7.3 pagaminimo metai ir gamyklinis numeris;

5.7.4 vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis;

5.7.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;

5.7.6. įrengimo pozicija;

5.7.7. didžiausia vandens temperatūra;

5.8. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų.

6. Techniniai reikalavimai ir sąlygos įvadiniams flanšiniams vandens apskaitos prietaisams.

6.1.Vandens temperatūra: šalto vandens apskaitos prietaiso T30 arba T50;

6.2. Nominalus srautas DN65 - 63 m3/h; DN80 – 100 m3/h; DN200 – 400 m3/h;

6.3. Tikslumo klasė h: ≥ R100;

6.4. Didžiausias darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar;

6.5. DN65 - 200 vandens apskaitos prietaisų korpusas pagamintas iš ketaus arba nerūdijančio plieno;

6.6. Vandens apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių;

6.7. Ant vandens apskaitos prietaisų turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:

6.7.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;

6.7.2. vandens apskaitos prietaiso modelis (tipas);

6.7.3 pagaminimo metai ir gamyklinis numeris;

6.7.4 vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis;

6.7.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;

6.7.6. įrengimo pozicija;

6.7.7. didžiausia vandens temperatūra;

6.8. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų.

7. Techniniai reikalavimai ir sąlygos suporintiems vandens apskaitos prietaisams.

7.1.Vandens temperatūra: šalto vandens apskaitos prietaiso T30 arba T50.

7.2. Nominalus srautas DN50/20 - 63 m3/h; DN80/20 – 100 m3/h; DN150/40 – 400 m3/h;

7.3. Tikslumo klasė h: DN50/20 - R1000; DN80/20 - R2500; DN150/40 - R4000;

7.4. Didžiausias darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar;

7.5. DN50/20, DN80/20, DN150/40 vandens apskaitos prietaisų korpusas pagamintas iš ketaus, nerūdijančio plieno, žalvario ar analogiškų medžiagų;

7.6. Vandens apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių.

7.7. Ant vandens apskaitos prietaiso turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:

7.7.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;

7.7.2. vandens apskaitos prietaiso modelis (tipas);

7.7.3 pagaminimo metai ir gamyklinis numeris;

7.7.4 vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis;

7.7.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;

7.7.6. įrengimo pozicija;

7.7.7. didžiausia vandens temperatūra;

7.8. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų.

8. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai):

8.1. PS šiuo pirkimu siekia, kad įsigyjant Prekes būtų daroma kuo mažesnė neigiama įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai ir siekia užtikrinti, kad įstatymuose įtvirtintais, LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka būtų taikomi atsinaujinančių išteklių ir (ar) energijos naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai.

8.2. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) (toliau - Tvarkos) 4.4.4 p., kur nurodyta, kad „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“: 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos ir 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

8.3. 4.1 p Prekių pakuotės / antrinės Prekių pakuotės turi būti homogeniškos ir laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, pakuotės medžiaga – popierius / kartonas. Ženklinimas – PAP (arba PAP nuo 20 iki 39).

Tiekėjas įpareigojamas kartu su pasiūlymu pateikti: laisvos formos tiekėjo ar gamintojo pasirašytą pažymą / deklaraciją apie nurodytų reikalavimų atitikimą.

8.4 Prekių pristatymo metu atsiradusias atliekas, jei tokių būtų, Tiekėjas šalina iš karto, Pirkėjo patalpose vykdo pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, tara, pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir užtikrinti atliekų tinkamą sutvarkymą. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Tiekėjas turi pasirūpinti pats. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas pirkimo-pardavimo sutartyje fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas rūšiuoja atliekas jų susidarymo vietoje.

8.5. Tiekėjas privalo Prekes atvežti PS ne kelių eismo piko valandomis ir trumpiausiais galimais maršrutais. Jeigu Prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas.

9. Tiekėjas įpareigojamas kartu su pasiūlymu pateikti:

9.1. Laisvos formos gamintojo ar tiekėjo pasirašytą pažymą apie metrologinių, garantinių trūkumų šalinimo ir kokybės reikalavimų atitikimą;

9.2. Vandens apskaitos prietaiso gamintojo patvirtintą dokumentą „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatą“, kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi arba CE atitikties deklaracijos ir siūlomų vandens apskaitos prietaisų aprašymai su visa reikalinga informacija. Pateikti nepilni dokumentai (dokumentų ištraukos) nebus vertinami. ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“ turi būti nurodyta siūlomų tiekti vandens apskaitos prietaisų markės, jų matmenys, srauto dydžiai, konstrukcija, metrologinė klasė, o jei nėra aiškiai pažymėti siūlomų tiekti vandens apskaitos prietaisų duomenys - turi būti papildomai pateikta gamintojo išduota atitikties deklaracija, įrodanti kad ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“ apima siūlomus tiekti vandens apskaitos prietaisus; ar kitą dokumentą lietuvių ir (ar) anglų kalboms (-is), patvirtinantį matavimo priemonių atitiktį Reglamento reikalavimams;

9.3. Vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtą modelio aprašymą arba jo išduotą pažymą, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti ,,Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“;

9.4. Konkurso laimėjęs tiekėjas su pirma Prekių partija turės pateikti vandens apskaitos prietaisų montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių k. Buitiniai vandens apskaitos prietaisai gali būti montuojami tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, įvadiniai – horizontaliai arba horizontaliai ir vertikaliai.

9.5. Galimas pirkimo laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas po komisijos priimto sprendimo dėl galimo pirkimo laimėtojo nustatymo, turės pateikti siūlomų tiekti buitinių (DN15 L80 (karšto ir šalto), DN15 L110 (karšto ir šalto), DN20 L130 (šalto) vandens apskaitos prietaisų, supakuotų dėžutėse, pavyzdžius. Pagal juos bus tikrinami pateikti duomenys (ženklinimas, plombavimas ir pan.). Pateikti vandens apskaitos prietaisų pavyzdžiai  – etalonai liks perkančiajame subjekte iki sutarties pabaigos, kuriuos PS lygins su tiekiamais vandens apskaitos prietaisais. Jei tiekiami vandens apskaitos prietaisai neatitiks pateiktų pavyzdžių ar konkurso sąlygų, ar sudarytos sutarties sąlygų, konkursą laimėjęs tiekėjas turės juos pakeisti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą, kompensuojant perkančiajam subjektui visus patirtus nuostolius.

Pastabos: 1) Tiekėjas gali pateikti nuorodas į tikslų internetinį tinklalapį (dokumentas, skyrius ir t.t.) ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, iš kurių būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių ir/ar medžiagų ar kt. techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams parametrams.

2) Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

10.Kiti reikalavimai:

10.1. Vandens apskaitos prietaiso atsparumas išorinio magnetinio lauko poveikiui turi atitikti standarto EN 14154-3 reikalavimus;

10.2. Vandens apskaitos prietaiso dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų;

10.3. Vandens apskaitos prietaisai neturi turėti išorinių konstrukcinių - montažinių ar apsauginių plastmasinių žiedų, kurie papildomai gali būti plombuojami gamykloje arba montuotojo. Vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginis dangtelis turi būti pagamintas iš vientisos skaidrios medžiagos, apsauginis dangtelis negali turėti sudėtinių dalių, išskyrus nuotolinio nuskaitymo modulio montavimo vietos dangtelį;

10.4. Kiekvienas vandens apskaitos prietaisas turi būti supakuotas į atskirą dėžutę kartu su apskaitos prietaiso pasu. Ant kartoninės dėžutės turi būti užrašytas prietaiso gamyklinis numeris, prietaiso tipas, skersmuo, montažinis ilgis, matuojamo vandens temperatūra;

10.5. Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65;

10.6. Vandens apskaitos prietaiso konstrukcija turi garantuoti, kad nei pats vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmas, nei jo reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti, nepažeidus plombos.

10.7. Konkursą laimėjęs tiekėjas tiekiamų skaitiklių kiekiui turės pateikti vandens skaitiklių techninį pasą (lietuvių kalba), galiojantį tiekiamiems skaitikliams su serijos numeriais, nurodant numerių intervalą (nuo- iki).

11. Garantiniai įsipareigojimai – vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 6 metų (72 mėnesių) garantinis laikotarpis. Konkursą laimėjęs tiekėjas kartu su pristatomais vandens apskaitos prietaisais turės pateikti dokumentus lietuvių ir (ar) anglų kalba (-is), įrodančius suteikiamos garantijos terminą. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo. Tiekėjas, pateikęs nekokybišką skaitiklį, 30 dienų laikotarpyje jį turės pakeisti nauju.

Suderinta

Klientų aptarnavimo ir kokybės skyriaus vadovė

Jūratė Razgauskienė

Rengė

Vyresnioji kontrolierė-šaltkalvė

Aušrinė Metrikienė