PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS

BIODUJŲ KOGENERACINĖS JĖGAINĖS MWM TCG 2016 V08 C TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

### 1.1. Paslaugų gavėjas - UAB „Kauno vandenys“, Marvelės g. 199A, Kaunas.

### 1.2. Paslaugų teikimo vieta - biodujų kogeneracinė jėgainė MWM TCG 2016 V08 C, Marvelės g. 199A, Kaunas.

### 1.3. Paslaugų tikslas - atlikti biodujų kogeneracinės jėgainės MWM TCG 2016 V08 C techninės priežiūros ir atsarginių dalių tiekimo paslaugas, užtikrinant tinkamą įrenginio eksploatavimą.

1.4. Paslaugos apima:

- planinius aptarnavimus;

- atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Įrangos techninė charakteristika:

    - Kogeneracinė jėgainė MWM TCG 2016 V08 C (toliau - KJ) – 1 vnt.;

    - KJ gamyklinis Nr. 2209822;

    - KJ gamintojas: MWM GmbH, Vokietija;

    - Pagaminimo metai: 2012 m.;

    - Sumontavimo metai: 2016 m,;

    - KJ faktiškai išdirbtas laikas: 34800 val. (data: 2026-06-15);

    - Preliminarus KJ darbo laikas per metus – apie 3000...3500 val.

  - Paslaugos atliekamos pagal Techninių aptarnavimų grafiką arba Paslaugos gavėjo poreikį.

  - Planiniai darbai, perkamų Paslaugų ir medžiagų sąrašai:

| - Kogeneracinės jėgainės E30 planinis aptarnavimas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | kas 1 500 darbo valandų |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: | 5 kartai |
| E30 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |
| Darbo pavadinimas | Darbo instrukcija (1*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas (2*) | B 0-1-6 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas | B 1-1-1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas | B 7-23-3 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra | B 13-4-1 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas | B 8-10-4 |
| Degimo žvakių patikra | B 13-5-6 |

| E30 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį, garantiją (3*) PILDO TIEKĖJAS |
| Tarpinė | 8 | 1227 7677 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 1252 3971 |  |
| Sandarinimo žiedas | 16 | 0111 8654 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 1252 3980 |  |
| Sandarinimo žiedas (žvakės) | 8 | 1221 1061 |  |
| Tepimo alyvos filtras | 1 | 1237 2542 |  |
| - Kogeneracinės jėgainės E40 planinis aptarnavimas |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 3 000 darbo valandų |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  | 4 kartai |
| E40 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (1*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas (2*) |  |  | B 0-1-6 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |
| Uždegamosios žvakės keitimas |  |  | B 13-5-4 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  |  | W 13-5-3 |
| Oro filtro keitimas |  |  |  |
| Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas (2*, 4*) |  |  | W 0-1-9 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  | B 8-10-4 |
| E40 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį, garantiją (3*) PILDO TIEKĖJAS |
| Tarpinė | 8 | 1227 7677 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 1252 3971 |  |
| Sandarinimo žiedas | 16 | 0111 8654 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 1252 3980 |  |
| Uždegimo žvakė | 8 | 1245 3562 |  |
| Oro filtras | 1 | 1218 9925 |  |
| Tepimo alyvos filtras | 1 | 1237 2542 |  |

| - Kogeneracinės jėgainės E50 planinis aptarnavimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodiškumas: |  |  | kas 12 000 darbo valandų |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  | 1 kartas |
| atlikus E50 darbus atliekamas E10 planinis aptarnavimas (atliekamas 1-ną kartą) |  |  | Po 50 darbo valandų |
| E50 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (1*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas (2*) |  |  | B 0-1-6 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |
| Uždegamosios žvakės keitimas |  |  | B 13-5-4 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  |  | W 13-5-3 |
| Karterio vėdinimo sistemos techninė priežiūra (išorinio ir vidinio filtrų keitimas; 1-ma ir 2-a filtravimo pakopos) |  |  | B 3-1-9 |
| Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas |  |  | W 3-7-1 |
| Starterio krumpliaračio ir krumpliuotojo žiedo prie smagračio tikrinimas |  |  | W 12-6-4 |
| Išmetamųjų dujų vamzdžio apžiūra (Išmetamųjų dujų vamzdis išmontuotas) |  |  | W 6-1-9 |
| Cilindrų galvučių keitimas |  |  | W 1-4-4 |
| Cilindro įvorių apžiūra (įmontuota cilindro įvorė) |  |  | W 3-3-9 |
| Mišinio aušintuvo tikrinimas (endoskopavimas) |  |  | W 6-4-11 |
| Dujų ir oro maišytuvo valymas |  |  | W 7-22-3 |
| Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas (2*, 4*) |  |  | W 0-1-9 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  | B 8-10-4 |
| Oro filtro keitimas |  |  |  |
| Išmetamų dujų turbokompresoriaus tikrinimas, valymas (aptarnavimas (TC01) (5*) |  |  | Pagal gamintojo dokumentus |
| E50 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį, garantiją (3*) PILDO TIEKĖJAS |
| Alyvos separatoriaus filtras „1“ | 1 | 1246 6706 |  |
| Alyvos separatoriaus filtras „2“ | 1 | 1246 6707 |  |
| Tepimo alyvos filtras | 1 | 1237 2542 |  |
| Restauruota cilindro galva | 8 | 0518 9983 |  |
| Oro filtras | 1 | 1218 9925 |  |
| Uždegimo žvakė | 8 | 1245 3562 |  |
| Sandarinimo žiedas | 2 | 1252 3996 |  |
| Sandarinimo žiedas | 2 | 1252 4033 |  |
| Sandarinimo žiedas | 3 | 0112 4011 |  |
| Tarpinių rinkinys | 8 | 1221 7738 |  |
| E10 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (1*) |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |
| E10 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| Tarpinė | 8 | 1227 7677 |  |
| O-tarpiklis | 8 | 1252 3971 |  |
| Sandarinimo žiedas | 16 | 0111 8654 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 1252 3980 |  |
| Sandarinimo žiedas | 8 | 1221 1061 |  |
| - Tarpinio aušintuvo planinis keitimas |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | Po sutarties pasirašymo |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: |  |  | 1 kartas |
| Tarpinio aušintuvo planinio keitimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| Tarpinis aušintuvas | 1 | 1234 2883 |  |
| Tarpinių rinkinys | 1 | 1251 5568 |  |

| - Elektros generatoriaus MARELLI planinis aptarnavimas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | kas 4 000 darbo valandų |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: | 3 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |
| Guolių tepimas. Vizualinė apžiūra. Jungčių ir tvirtinimo elementų patikrinimas. |  |
| - Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra |  |
| Periodiškumas: | kas 12 mėnesių |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: | 3 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |
| Atidaryti išmetamųjų dujų šilumokaičio ištuštinimo įtaisą. Jei nustatomos dumblo nuosėdos, reikia nedelsiant tikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes. Be to, reikia patikrinti visą sistemą dėl neleistinų dumblo nuosėdų. Jei reikia, išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu. Patikrinti apnašų susidarymą ant vandens vamzdžio plokštės Jei nustatomas apnašų susidarymas, reikia nedelsiant patikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes ir išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu su cheminėmis medžiagomis. Patikrinti išmetamųjų dujų priešslėgį - kai vertės per aukštos, išvalyti išmetamųjų dujų šilumokaitį. |  |
| - Membraninio išsiplėtimo indo priežiūra |  |
| Periodiškumas: | kas 12 mėnesių |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: | 3 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |
| išorinė apžiūra (pažeidimai, korozija). Membranos patikrinimas. Slėgio nustatymo patikrinimas / reguliavimas. Vožtuvų, jungčių ir kitų priklausinių patikra. Nesandarių vietų sutvarkymas. |  |
| - Dujų rampos priežiūra |  |
| Periodiškumas: | kas 12 mėnesių |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 36 mėn.: | 3 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |
| dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Filtro patikra, esant užsiteršimui – pakeitimas. Nulinio slėgio reguliatoriaus patikrinimas, reguliavimas. Ugnies atkirtos vožtuvo veikimo patikrinimas. |  |

| - Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal nustatyta keitimo intervalą. Apytiksliai kas 750 – 1 500 darbo valandų. |
| Preliminarus kiekis skaičius per 36 mėn: | 1456 litrų |
| TIEKĖJO NAUDOJAMA TEPIMO ALYVA (PILDO TIEKĖJAS): |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |
| Tepimo alyvos tiekimas, papildymas ir keitimas. Įskaitant atidirbtos alyvos ir filtrų utilizavimą. Tepimo alyvos keitimo darbai atliekami vadovaujantis laikanti gamintojo (MWM) eksploatacijos instrukcijomis, pagal nustatyta keitimo intervalą. Tiekiama tepimo alyva turi atitikti šiuo parametrus: - Klampumo laipsnis: SEA40 - Klampumas minimaliai 12,9 cct prie 100 oC - Pliūpsnio temperatūra minimaliai 259 oC - Šarmų atsarga minimali 8.1 KOH/g (TBN) Reikalaujama, kad alyva turėtu oficialią įrangos gamintojo (MWM) licencija. Jeigu tiekėjas keičia alyvos gamintoją, tuomet jis prieš kiekvieną keitimą turi ištuštinti iš papildymo talpos likusią alyvą ir išvalyti talpą prieš užpildant nauja alyva savo lėšomis. Senos alyvos utilizacija atlieka tiekėjas. Tepimo alyvos laboratorines analizes atlieka Perkančioji organizacija. |  |
| - Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas |  |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį / keitimas atliekamas kartu su E50. |
| Preliminarus kiekis per 36 mėn.: | 800 litrų |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |
| Pagal poreikį papildoma aušinimo sistema. Lygiagrečiai atliekant kogeneracinės jėgainės E50 aptarnavimo darbus, pakeičiamas visas aušinimo skystis sistemoje nauju. Tiekiamas aušinimo skystis turi atitikti MWM techninio aplinkraščio 2091/15 reikalavimus. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų nustatyta tvarka. |  |

(1*) – darbai atliekami vadovaujantis nurodytomis gamintojo (MWM) eksploatacijos instrukcijomis.

(2*) –  „TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“- yra autorizacijos raktas būtinas norint keisti TEM-Evo valdymo sistemos parametrus. 200 lygis leidžia keisti visus parametrus be apribojimų, ir yra būtinas norint atlikti jėgainės išmetimų dujų parametrų reguliavimą atliekant E40, E60 techninius aptarnavimus. Naudojant analoginį įrenginį prisijungimui, Tiekėjas privalės pateikti raštišką patvirtinimą, kad turimas analogas yra saugus naudoti, ir yra funkcionaliai lygiavertis „TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“ autorizacijos raktui.

(3*) - Dalių sąrašas sudaromas pagal gamintojo „MWM“ techninį aplinkraštį. Prieš pradedant aptarnavimo darbus Paslaugų tiekėjas privalės pateikti nurodytas atsargines dalis Pirkėjui. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja pateikti nurodyto gamintojo atsargines dalis bei kiekius. Tik gavus iš Pirkėjo patvirtinimą, kad pateiktos dalys atitinka sąrašą, kiekį ir nurodytą gamintoją, Paslaugų tiekėjas galės pradėti vykdyti darbus. Paslaugų tiekėjas nurodo garantinį laikotarpį.

(4*) - atliekant kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikrą ir reguliavimą (E40, E50 aptarnavimų metu) Paslaugų tiekėjas kartu su atliktų darbų aktu, privalės pateikti emisijų matavimų ataskaitą pagal Pirkėjo pateiktą formą.

(5*) - Išmetamųjų dujų turbokompresoriaus aptarnavimo TC01 ir balansavimo darbai atliekami „Turbo Systems Finland“ Oy (buvęs „ABB Turbocharging Service Station“) dirbtuvėse. Po atlikto aptarnavimo Paslaugų tiekėjas privalės pateikti Turbo Systems Finland atliktų darbų ir balansavimo ataskaitą, suteikiant netrumpesnę kaip 6 mėn. garantiją. Į turbokompresoriaus aptarnavimo kainą turi būti įtraukta turbokompresoriaus demontavimo ir sumontavimo (po atlikto aptarnavimo) darbai, transportavimo išlaidos, aptarnavimo ir balansavimo darbai „Turbo Systems Finland“ dirbtuvėse.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

  - Planiniai darbai:

    - Planinių darbų užsakymai turi būti pateikiami el. paštu likus ne trumpesniam kaip 5 darbo dienų terminui iki planinių darbų atlikimo pradžios.

    - Pirkėjas užsakymus dėl planinių darbų atlikimo teikia el. paštu. Užsakymai teikiami užpildant darbų užsakymo formą, kurioje Paslaugų teikėjas turės nurodyti atliekamų darbų apimtis, darbų atlikimo pradžią ir pabaigą.

    - Techninės priežiūros darbams kurie atliekami periodiškais intervalais kas 1500-3000 darbo valandų, taikoma šio periodiškumo garantija atsarginėms dalims bei atliktiems darbams nurodytiems pasiūlymo formos 2.3.1 ir 2.3.2 punktuose). Pvz. jeigu uždegamosios žvakės yra keičiamos kas 3000 val. tai rangovas įsipareigoja iki kito keitimo už savo lėšas pakeisti nebegerą uždegamąją žvakę.

    - Techninės priežiūros darbams kurie atliekami kas 12000-24000 darbo valandų, taikoma garantija 6000 darbo valandų arba 12 mėnesių garantinis laikotarpis (garantija taikoma atsarginėms dalims bei atliktiems darbams nurodytiems pasiūlymo formos 2.3.3 punkte, išskyrus 2.3.1 ir 2.3.2 punktuose išvardintoms dalims, kurioms suteikiama atitinkamai 1500 ir 3000 darbo valandų garantija).

    - Eksploatacines medžiagas ir darbo priemones, serviso paslaugų įkainius reikalingus atlikti bet kurį techninį aptarnavimą, tiekėjas privalo įtraukti į paslaugos atlikimo galutinę kainą.

  - Neplaniniai darbai.

    - Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas vykdyti remonto darbus (kurie nepatenka į įrengimų techninės priežiūros nurodytas apimtis 2.3 punkte) privalo:

    - Surašyti defektinį aktą, kuriame išdėsto gedimo pobūdį ir priežastis, nurodydamas gedimo remonto apimtis ir reikalingas keisti dalis;

    - Pagal surašytą defektinį aktą, pateikti defekto šalinimo darbų sąmatą, įvardinant remonto apimtis - kainą ir atlikimo terminą bei specialistų kiekį;

    - Pagal defektinį aktą ir sąmatą, paslaugų tiekėjas turi gauti Pirkėjo patvirtinimą nenumatytoms dalims ir medžiagoms (prekėms) pirkti;

    - Atliekant konkretaus mazgo remontą turi būti įtrauktos visos remontą lydinčios detalės.

    - Baigus remonto darbus surašomas darbų priėmimo -  perdavimo aktas.

    - Įvykus gedimui pirkėjas el. paštu informuoją tiekėją. Tiekėjas įsipareigoja nevėliau kaip per 4 val. nuo pranešimo, atvykti į objektą ir pradėti gedimo nustatymo darbus.

    - Garantiniu laikotarpiu įrengimui sugedus dėl nekokybiškai atliktų Paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, raštu suderinus su Perkančiąją organizacija, per 24 (dvidešimt keturias) valandas (nebent susitariama kitaip) pašalinti trūkumus Tiekėjo lėšomis.

    - Tuo atveju, jei Perkančioji organizacija turi pretenzijų dėl atliktų Paslaugų kokybės (įskaitant ir pakeistas detales bei medžiagas), pretenzijos Tiekėjui pareiškiamos raštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nuo Paslaugų suteikimo dienos. Netinkamai atliktos ir pagrįstos Pretenzijoje nurodytos Paslaugos atliekamos pakartotinai pašalinant trūkumus per 24 val. (nebent susitariama kitaip) Tiekėjo lėšomis.

    - Visi atliekami darbai turi būti registruojami Pirkėjo žurnale.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Tiekėjas gavęs pranešimą apie gedimą, atvykęs į vietą nustato gedimą ir kartu su užsakovu parašo defektinį aktą, kuriame taip pat aprašyta medžiagų sąmata bei numatomas specialisto darbo valandų skaičius.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMŲ, ĮDIEGIMO

Nenumatyta

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ (REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TIEKĖJUI)

Nenumatyta

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Keičiamų prekių sertifikatai.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Nenumatyta

Pastaba: Tikslesniam kainos įsivertinimui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama tiekėjui atvykti į vietą apžiūrai.

RUOŠĖ:	Nuotekų valyklos vyresn. Inžinierius (šilumos ir dujų ūkiui) Paulius Borodičas

SUDERINTA:           Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus