NUOTEKŲ SIURBLINĖS NR. 30 SIURBLIO P4 ELEKTRINĖS DALIES REKONSTRUKCIJOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ (toliau Užsakovas), Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116 Informacinių technologijų skyriaus viršininkas Vidmantas Arimavičius, tel.: +370 676 17770 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nuotekų siurblinė Nr. 30, S. Lozoraičio g. 10C, Garliava |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Nuotekų siurblinės Nr. 30 pastatas, 0,4 kV skirstykla |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Esamas elektros variklis keičiamas nauju, galingesniu, todėl reikia pakeisti visą jo valdymui reikalingą įrangą. |
|  | Kita | Tiekėjas užtikrina tiekiamos įrangos, vykdomų darbų ir suteikiamų paslaugų atitiktį YSII „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašui“ patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 reikalavimams. |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Darbų apimtys pateiktos priedėlyje Nr. 1 |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas reikalingas medžiagas bei įrangą tiekia Rangovas |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai dažnio keitikliui nurodyti priedėlyje Nr. 2. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Tiekėjas kiekvienam objektui paruošia darbų žiniaraštį. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta dokumentacija lietuvių kalba: - Dažnio keitiklio įrengimo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinantys dokumentai; - Dažnio keitiklio prijungimo ir jo valdymo skydo principinės elektrinės schemos Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta dviem egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta dviem egzemplioriais; - Panaudoto dažnio keitiklio vartotojo instrukcija; - Panaudoto dažnio keitiklio parametrų nustatymų bylos; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia ne mažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 8 (aštuonias) valandas. Gedimo šalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Demontuotą dažnio keitiklį, lėto paleidimo aparatūrą, variklio apsaugos modulį, jėgos kabelius, jėgos skydą su perjungiamu kirtikliu perduoti Užsakovui. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į Užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas po dažnio keitiklio montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuoto dažnio keitiklio ir jo valdymo skydų prijungtos signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi dažnio keitiklio parametrai; - Patikrinamas naujai sumontuoto dažnio keitiklio automatinis valdymas SCADA sistemoje. |
|  | Kita | Tiekiamam dažnio keitikliui Lietuvoje turi būti autorizuota serviso tarnyba. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. Prieš pradėdamas darbus Rangovas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Vidas Darbutas: +370-612-97348 Informacinių technologijų klausimais prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus viršininką Vidmantą Arimavičių +370-676-17770 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |

Ruošė:  Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus vadovas - Rimas Kučinskas

Suderinta: Energetikos ir matavimo prietaisų skyriaus vadovas - vyriausias energetikas Vytautas Butkus