ELEKTROS IR AUTOMATIKOS DARBŲ APIMTIS NUOTEKŲ SIURBLINĖJE NR.30

- Parengti nuotekų siurblinės, siurblio P4 dažnio keitiklio įrengimo projektą ir jį suderinti su UAB „Kauno vandenys“  Energetikos ir metrologijos skyriumi, Informacinių technologijų skyriumi.

- Nuotekų siurblinėje Nr.30 0,4 kV skirstykloje įrengti dažnio keitiklį ir valdymo skydą naujo siurblio valdymui.

  - Valdymo skyde numatyti tarpines reles, automatinius išjungėjus, rinkles kabelių prijungimui, variklio apsaugas.

  - Ant valdymo skydo durelių numatyti:

- Trijų padėčių valdymo raktą siurblio režimui išrinkti: rankinis, išjungta ir automatinis valdymas;

- Mygtukus siurblio paleidimui bei stabdymui;

- Šviesinę indikaciją žalia - „Siurblys dirba“, raudona – „Siurblio avarija“;

- Rodyklinį ampermetrą;

- Dažnio keitiklis kabinamas ant sienos ir šalia jo naujas siurblio valdymo skydas;

- 0,4 kV skirstykloje, ARĮ skyde įrengti naują reikiamos srovės automatinį jungiklį naujam valdymo skydui užmaitinti.

- Nuo naujai įrengto jėgos automatinio jungiklio iki siurblio valdymo skydo nutiesti varinį kabelį. (Preliminarus atstumas 5m., tikslų atstumą įsivertinti objekto apžiūros metu.);

- Siurblių salėje įrengti sujungimo dėžutę IP65 klasės su rinklėmis jėgos kabeliui bei kontroliniams kabeliams prijungti .

- Nuo naujai įrengto dažnio keitiklio iki siurblių salėje montuojamos sujungimų dėžutės nutiesti jėgos kabelį bei kontrolinį kabelį variklių apsaugoms (Preliminarus atstumas 25m., tikslų atstumą įsivertinti objekto apžiūros metu. );

- Nuo naujai sumontuoto siurblio valdymo skydo iki RMT spintos nutiesti ekranuotą kontrolinį kabelį signalų perdavimui. (Preliminarus atstumas 10m., tikslų atstumą įsivertinti objekto apžiūros metu. );

- Prie naujai įrengtos sujungimų dėžutės prijungti elektros variklio jėgos kabelį bei kitus variklio darbui bei apsaugoms reikalingus kabelius;

- Iš naujai įrengto siurblio valdymo skydo į centrinę SCADA sistemą turi būti perduodami šie signalai:

  - Siurblio darbo srovė,

  - Siurblio darbo valandos;

  - Siurblys dirba;

  - Siurblio avarija;

- Kabelių tiesimui siurblių salėje, kur nėra kabelinių kanalų sumontuoti nerudyjančio plieno ar karšto cinkavimo  kabelines kopėčias.

- Esant poreikiui sumontuoti papildomus valdiklio išplėtimo modulius;

- Visus SCADA programavimo darbus atlieka užsakovo pasirinktas rangovas;

- Po įrengimo darbų rangovas privalo pateikti šią informaciją:

- Tikslūs valdiklių ir komunikacinių modulių (jei tokie naudojami) modeliai bei tipai;

- Su  komunikaciniu protokolu susiję parametrai;

- Signalų mainų lentelė su:

Technologiniais signalų žymėjimais pagal su Užsakovu suderintą žymėjimo logiką;

Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba;

Signalų kryptimi (skaitymas ar rašymas);

Analoginių signalų matavimo vienetais, skaliavimu, min ir max reikšmėmis;

Diskretinių signalų 0 ir 1 reikšmėmis;

Diskretinių signalų tipu (valdymo komanda, įvykis, perspėjimas, avarija ir t.t.);

Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą;

Įrenginių PID diagramos bei mnemoschemos;

Detalus valdymo algoritmas, kuriame nurodoma bei aprašoma visa būtina programavimui informacija: valdiklių įėjimai – išėjimai, vidiniai signalai, jų tarpusavio sąveika, loginės diagramos, automatinio bei rankinio valdymų režimai bei sekos, technologiniai režimai, apsaugos bei blokuotės, formuojami avariniai, perspėjimo bei darbiniai pranešimai, signalų sąsaja su vizualizacija.

- Darbo projektas, visa įranga, medžiagos, trūkstamos licencijos tiekiami pagal šį projektą. Valdymo algoritmas, apmokymai, dokumentacijos parengimas bei visi kiti darbai (išskyrus vizualizacijos programavimą), būtini šiai užduočiai atlikti, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti Užsakovo informacinių technologijų skyriaus viršininkui visos programuojamos įrangos programinius išeities tekstus su aiškiais komentarais skaitmeniniame formate, su galimybe atidaryti, be apribojimų redaguoti, išsaugoti ir užkrauti į programuojamus įrenginius. Taip pat turi būti pateikti visi naudojami slaptažodžiai, valdiklio valdymo algoritmas bei kita pagalbinė informacija susijusi su programų redagavimu.

- Sumontuoti pagal parengtą projektą naujus įrenginius, kabelius, papildyti valdiklių programas;

- Atlikti paleidimo – derinimo darbus;

- Sutvarkyti darbo vietą.

Privalomoji dokumentacija

Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta:

- Dažnio keitiklio įrengimo  atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai;

- Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai;

- Dažnio keitiklio prijungimo projektas su principinėmis elektrinėmis schemomis Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta dviem egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta dviem egzemplioriais;

- Siurblio valdymo algoritmo aprašymas;

- Panaudoto dažnio keitiklio vartotojo instrukcijos;

- Panaudoto dažnio keitiklio parametrų nustatymų bylas;

Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba.

Bandymai, derinimai, paleidimas

Tiekėjas po dažnio keitiklio montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus:

      - Patikrinamos prie naujai sumontuoto dažnio keitiklio ir jo valdymo skydų prijungtos signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai;

      - Nustatomi dažnio keitiklio parametrai;

      - Patikrinamas naujai sumontuoto dažnio keitiklio automatinis veikimas.