Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1

Pirkimo pavadinimas: [Pildo tiekėjas]

Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| I. Kaupiklių įrangai ir įrengimui keliami reikalavimai |  |  |
|  | Kaupiklių gamintojas ir modelis | [Pildo tiekėjas] |
|  | Montavimas ir eksploatavimas: Lauko tipo | [Pildo tiekėjas] |
|  | Apsaugos klasė: ≥ IP54 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Kaupiklio talpa: ≥ 1600 kWh | [Pildo tiekėjas] |
|  | Keitiklių (inverterių) bendra galia: ≥ 800 kW (AC pusėje) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įtampa AC pusėje: 0,4 kV | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įrenginio ir jo valdymo sistemos reagavimo į balansavimo FCR signalą laikas: ≤ 500 ms | [Pildo tiekėjas] |
|  | Visa Įranga turi būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros: Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Akumuliatorių technologija: LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Baterijų terminio valdymo sistema: Oru aušinamas (angl. air cooling) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Automatinis, vietinis ir nuotolinis valdymas: Turi būti | [Pildo tiekėjas] |
|  | Komunikacija: RS485, Modbus TCP / IP arba lygiavertė | [Pildo tiekėjas] |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |