Techniniai reikalavimai 10/0,4 kV trifaziams galios transformatoriams

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 60076 |  |
| 2. | Gaminys atitinka ES reglamentą d) | ES reglamentas Nr. 548/2014 |  |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti transformatoriaus galiai: - 160 kVA; Tipo bandymai užskaitomi tada, kai galios transformatoriaus pirminės ir/ ar antrinės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė. | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu. Pateikiami gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai |  |
| 3.1. | Galios transformatorių tipo bandymai. Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai arba gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai patvirtinti atstovo. | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2. |  |
| 3.2. | Galios transformatorių tipo bandymai. Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai arba gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai patvirtinti atstovo. | Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 60076-3. |  |
| 3.3. | Galios transformatorių tipo bandymai. Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai arba gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai patvirtinti atstovo. | Garso lygio nustatymas (angl. Determination of sound level) pagal LST EN 60076-10. |  |
| 3.4. | Galios transformatorių tipo bandymai. Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai arba gamykloje atliktų bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai patvirtinti atstovo. | Tuščiosios eigos nuostolių ir srovės matavimai esant 90 % ir 110 % vardinei įtampai (angl. Measurement of no-load loss and current at 90 % and 110 % of rated voltage). |  |
| 4. | Transformatorinė alyva be PCB/PCT medžiagų. Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techniniai aprašymai, arba deklaracijos. | pagal EN 60296 |  |
| 5. | Išpildymo tipas. Galios transformatoriaus techninis aprašymas su brėžiniais. | Hermetinis, užpildytas mineraline alyva |  |
| 6. | Transformatoriaus bakas. Galios transformatoriaus techninis aprašymas su brėžiniais. | Gofruoto plieno |  |
| 7. | Radiatoriai. Galios transformatoriaus techninis aprašymas su brėžiniais. | Plieno storis ≥ 1 mm |  |
| 8. | Transformatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | -35…+40 °C |  |
| 9. | Vardinė pirminės apvijos įtampa | 10 kV |  |
| 10. | Vardinė antrinės apvijos įtampa | 400 V |  |
| 11. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
| 12. | Maksimali pirminės apvijos įtampa, Um | 12 kV |  |
| 13. | Pirminės apvijos izoliacijos lygis prie Um | ≥ LI 75 kV/AC 28 kV |  |
| 14. | Antrinės apvijos izoliacijos lygis | ≥ AC 5 kV |  |
| 15. | Temperatūros prieaugis alyva/apvijos | 60/65 K |  |
| 16. | Įtampos reguliatorius (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio ir skaitmenimis pažymėtomis atšakų padėtimis) pagal EN 60214-1 | ± 2 ´ 2,5 % (DETC) - 1 atšaka +5 %; - 2 atšaka +2,5 %; - 3 atšaka 0 %; - 4 atšaka -2,5 %; - 5 atšaka -5%. |  |
| 17. | Galios transformatoriuose naudojamas elektrotechninis plienas | GOES – Super High Grade < 0,9 W/kg 1.7 Tesla 50 Hz (Kilmės šalis, gamintojas ir panaudotas plieno tipas privalo būti įrašytas transformatoriaus pase) |  |
| 18. | Aukštosios įtampos izoliatoriai | Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (3 vnt.) |  |
| 19. | Žemos įtampos izoliatoriai | Porcelianiniai pagal EN 50386: - 160 kVA su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (4 vnt.) |  |
| 20. | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas | Pakėlimo kilpos |  |
| 21. | Alyvos išleidimas | Varžtas apatinėje bako dalyje |  |
| 22. | Įžeminimas | Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216-4 |  |
| 23. | Transformatoriaus bakas su dangčiu sujungtas įžeminimo jungtimi | Jungtis parenkama gamintojo |  |
| 24. | Techninių duomenų lentelė | Lietuvių kalba montuojama ant transformatoriaus korpuso. Šrifto dydis aiškiai įskaitomas pvz. Arial ≥ 10. |  |
| 25. | 160 kVA transformatorių danga | Atspari atmosferiniams poveikiams |  |
| 26. |  | Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C3H (High) koroziškumo kategorija |  |
| 27. |  | Gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). Grundinės dangos storis 80 – 160 µm. |  |
| 28. |  | Dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). |  |
| 29. |  | Bendras visų dangų sluoksnių storis ne mažesnis kaip 180 µm |  |
| 30. |  | Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7033 |  |
| 31. |  | Transformatoriaus bakas iš vidaus nudažomas alyvai atspariais epoksidiniais dažais. Dažų dangos storis ne mažesnis kaip 40 µm |  |
| 32. |  | Padengimo garantinis laikas – 10 metų |  |
| 33. |  | Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas. |  |
| 34. | Alyvos lygio indikatorius | Su alyvos lygio indikatorium |  |
| 35. | Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai, triukšmo lygis, maksimalūs gabaritai ir maksimalus svoris | Pateikti 1-oje lentelėje |  |
| 36. | Tarnavimo laikas | ≥ 30 metų |  |
| 37. | Garantinis laikotarpis | ≥ 3 metai |  |
| 38. | Techniniai dokumentai pateikiamai kartu su transformatoriais: | Transformatoriaus pasas lietuvių kalba |  |
| 39. |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 40. |  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 41. |  | Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus lietuvių kalba kartu su galios transformatoriais (transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus.). |  |
| 42. |  | Alyvos saugos duomenų lapas. |  |

1 lentelė

| Eil. Nr. | Galia, kVA | Jungimo grupė | Trumpojo jungimo įtampa UK, %, * | Tuščiosios eigos nuostoliai P0, W, | Trumpojo jungimo nuostoliai PK (t=75°C), W, | Triukšmo lygis LWA, dB (A) | Matmenys, mm | Svoris, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 160 | Dyn11 | 4 | ≤ 189 | ≤ 1750 | ≤ 44 | Ilgis ≤ 1180 Plotis ≤ 820 Aukštis ≤ 1600 | ≤ 1150 |